## Sheet1
Sample_ID | Source | H2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | CO | CO2 | Fault_Class | Fault_Type | CH4_H2 | C2H6_CH4 | C2H2_C2H4 | C2H4_C2H6 | CO2_CO | Fault_Class_LE | Rogers_Fault | Duval_Fault | Rogers_vs_FaultClass | Duval_vs_FaultClass | Rogers_vs_Duval
1 | IEEE | 3930 | 2397 | 157 | 0.001 | 0.001 | 366.6667 | 848.6667 | PD | Partial discharge | 0.60992 | 0.065499 | 1 | 6.3694e-06 | 2.3145 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
2 | IEEE | 37800 | 1740 | 249 | 8 | 8 | 285.6667 | 254 | PD | Partial discharge | 0.046032 | 0.1431 | 1 | 0.032129 | 0.88915 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
3 | IEEE | 92600 | 10200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3433.6667 | 34693 | PD | Partial discharge | 0.11015 | 9.8039e-08 | 1 | 1 | 10.1038 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
4 | IEEE | 8266 | 1061 | 22 | 0.001 | 0.001 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.12836 | 0.020735 | 1 | 4.5455e-05 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
5 | IEEE | 9340 | 995 | 60 | 6 | 7 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.10653 | 0.060302 | 1.1667 | 0.1 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
6 | IEEE | 36036 | 4704 | 554 | 5 | 10 | 125 | 368 | PD | Partial discharge | 0.13054 | 0.11777 | 2 | 0.0090253 | 2.944 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
7 | IEEE | 33046 | 619 | 58 | 2 | 0.001 | 140 | 252.6667 | PD | Partial discharge | 0.018731 | 0.0937 | 0.0005 | 0.034483 | 1.8048 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
8 | IEEE | 40280 | 1069 | 1060 | 1 | 1 | 285.6667 | 254 | PD | Partial discharge | 0.026539 | 0.99158 | 1 | 0.0009434 | 0.88915 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
9 | IEEE | 26788 | 18342 | 2111 | 27 | 0.001 | 1536.6667 | 839 | PD | Partial discharge | 0.68471 | 0.11509 | 3.7037e-05 | 0.01279 | 0.54599 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
10 | IEEE | 78 | 20 | 11 | 13 | 28 | 535.6667 | 4268.6667 | D1 | Spark discharge | 0.25641 | 0.55 | 2.1538 | 1.1818 | 7.9689 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
11 | IEEE | 305 | 100 | 33 | 161 | 541 | 303.6667 | 1742.6667 | D1 | Spark discharge | 0.32787 | 0.33 | 3.3602 | 4.8788 | 5.7387 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
12 | IEEE | 35 | 6 | 3 | 26 | 482 | 278.3333 | 1346.6667 | D1 | Spark discharge | 0.17143 | 0.5 | 18.5385 | 8.6667 | 4.8383 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
13 | IEEE | 543 | 120 | 41 | 411 | 1880 | 237 | 1533.3333 | D1 | Spark discharge | 0.22099 | 0.34167 | 4.5742 | 10.0244 | 6.4698 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
14 | IEEE | 1230 | 163 | 27 | 233 | 692 | 57.6667 | 704.6667 | D1 | Spark discharge | 0.13252 | 0.16564 | 2.97 | 8.6296 | 12.2197 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
15 | IEEE | 645 | 86 | 13 | 110 | 317 | 419.3333 | 1688 | D1 | Spark discharge | 0.13333 | 0.15116 | 2.8818 | 8.4615 | 4.0254 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
16 | IEEE | 60 | 10 | 4 | 4 | 4 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Spark discharge | 0.16667 | 0.4 | 1 | 1 | 9.7223 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
17 | IEEE | 95 | 10 | 0.001 | 11 | 39 | 242.3333 | 524.3333 | D1 | Spark discharge | 0.10526 | 0.0001 | 3.5455 | 11000 | 2.1637 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
18 | IEEE | 6870 | 1028 | 79 | 900 | 5500 | 1254.6667 | 370.3333 | D1 | Spark discharge | 0.14964 | 0.076848 | 6.1111 | 11.3924 | 0.29516 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
19 | IEEE | 10092 | 5399 | 530 | 6500 | 37565 | 235 | 1306.3333 | D1 | Spark discharge | 0.53498 | 0.098166 | 5.7792 | 12.2642 | 5.5589 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
20 | IEEE | 650 | 81 | 170 | 51 | 270 | 326 | 1404.6667 | D1 | Spark discharge | 0.12462 | 2.0988 | 5.2941 | 0.3 | 4.3088 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
21 | IEEE | 210 | 22 | 6 | 6 | 7 | 633 | 4458 | D1 | Spark discharge | 0.10476 | 0.27273 | 1.1667 | 1 | 7.0427 | 1 | D1 | D2 | Match | No Match | Different
22 | IEEE | 385 | 60 | 8 | 53 | 159 | 702.3333 | 4626.6667 | D1 | Spark discharge | 0.15584 | 0.13333 | 3 | 6.625 | 6.5876 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
23 | IEEE | 4230 | 690 | 5 | 196 | 1180 | 366.6667 | 848.6667 | D1 | Spark discharge | 0.16312 | 0.0072464 | 6.0204 | 39.2 | 2.3145 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
24 | IEEE | 7600 | 1230 | 318 | 836 | 1560 | 1895 | 2279.3333 | D1 | Spark discharge | 0.16184 | 0.25854 | 1.866 | 2.6289 | 1.2028 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
25 | IEEE | 595 | 80 | 9 | 89 | 244 | 419.3333 | 1688 | D1 | Spark discharge | 0.13445 | 0.1125 | 2.7416 | 9.8889 | 4.0254 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
26 | IEEE | 120 | 25 | 1 | 8 | 40 | 667.3333 | 4589 | D1 | Spark discharge | 0.20833 | 0.04 | 5 | 8 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
27 | IEEE | 8 | 0.001 | 0.001 | 43 | 101 | 282 | 2030.6667 | D1 | Spark discharge | 0.000125 | 1 | 2.3488 | 43000 | 7.2009 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
28 | IEEE | 6454 | 2313 | 121 | 2159 | 6432 | 1595.6667 | 299.3333 | D1 | Spark discharge | 0.35838 | 0.052313 | 2.9792 | 17.843 | 0.18759 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
29 | IEEE | 2177 | 1049 | 207 | 440 | 705 | 2472.3333 | 5247.6667 | D1 | Spark discharge | 0.48186 | 0.19733 | 1.6023 | 2.1256 | 2.1226 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
30 | IEEE | 1790 | 580 | 321 | 336 | 619 | 1285.3333 | 6810 | D1 | Spark discharge | 0.32402 | 0.55345 | 1.8423 | 1.0467 | 5.2982 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
31 | IEEE | 1330 | 10 | 20 | 66 | 182 | 200.3333 | 1398.6667 | D1 | Spark discharge | 0.0075188 | 2 | 2.7576 | 3.3 | 6.9817 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
32 | IEEE | 4 | 1 | 2 | 7 | 52 | 218.6667 | 760 | D1 | Spark discharge | 0.25 | 2 | 7.4286 | 3.5 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
33 | IEEE | 1900 | 285 | 31 | 957 | 7730 | 567 | 1580 | D1 | Spark discharge | 0.15 | 0.10877 | 8.0773 | 30.871 | 2.7866 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
34 | IEEE | 57 | 24 | 2 | 27 | 30 | 277.6667 | 1783.3333 | D1 | Spark discharge | 0.42105 | 0.083333 | 1.1111 | 13.5 | 6.4226 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
35 | IEEE | 1000 | 500 | 1 | 400 | 500 | 435 | 3200 | D1 | Spark discharge | 0.5 | 0.002 | 1.25 | 400 | 7.3563 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
36 | IEEE | 440 | 89 | 19 | 304 | 757 | 257 | 759.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.20227 | 0.21348 | 2.4901 | 16 | 2.9559 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
37 | IEEE | 210 | 43 | 12 | 102 | 187 | 932 | 6373.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.20476 | 0.27907 | 1.8333 | 8.5 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
38 | IEEE | 2850 | 1115 | 138 | 1987 | 3675 | 829 | 1672.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.39123 | 0.12377 | 1.8495 | 14.3986 | 2.0177 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
39 | IEEE | 7020 | 1850 | 0.001 | 2960 | 4410 | 1125.6667 | 594.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.26353 | 5.4054e-07 | 1.4899 | 2960000 | 0.52798 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
40 | IEEE | 545 | 130 | 16 | 153 | 239 | 419.3333 | 1688 | D2 | Arc Discharge | 0.23853 | 0.12308 | 1.5621 | 9.5625 | 4.0254 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
41 | IEEE | 7150 | 1440 | 97 | 1210 | 1760 | 2109.3333 | 2225 | D2 | Arc Discharge | 0.2014 | 0.067361 | 1.4545 | 12.4742 | 1.0548 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
42 | IEEE | 620 | 325 | 38 | 181 | 244 | 2013.3333 | 8460 | D2 | Arc Discharge | 0.52419 | 0.11692 | 1.3481 | 4.7632 | 4.202 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
43 | IEEE | 120 | 31 | 0.001 | 66 | 94 | 541.3333 | 4549.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.25833 | 3.2258e-05 | 1.4242 | 66000 | 8.4046 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
44 | IEEE | 755 | 229 | 32 | 404 | 460 | 502.3333 | 2202.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.30331 | 0.13974 | 1.1386 | 12.625 | 4.3849 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
45 | IEEE | 5100 | 1430 | 0.001 | 1140 | 1010 | 231.6667 | 417.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.28039 | 6.993e-07 | 0.88596 | 1140000 | 1.8029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
46 | IEEE | 13500 | 6110 | 212 | 4510 | 4040 | 3283.6667 | 610 | D2 | Arc Discharge | 0.45259 | 0.034697 | 0.89579 | 21.2736 | 0.18577 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
47 | IEEE | 1570 | 1110 | 175 | 1780 | 1830 | 436.6667 | 1947.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.70701 | 0.15766 | 1.0281 | 10.1714 | 4.4595 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
48 | IEEE | 3090 | 5020 | 323 | 3800 | 2540 | 423.6667 | 3400 | D2 | Arc Discharge | 1.6246 | 0.064343 | 0.66842 | 11.7647 | 8.0252 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
49 | IEEE | 1820 | 405 | 35 | 365 | 634 | 1285.3333 | 6810 | D2 | Arc Discharge | 0.22253 | 0.08642 | 1.737 | 10.4286 | 5.2982 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
50 | IEEE | 535 | 160 | 16 | 305 | 680 | 320.3333 | 739.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.29907 | 0.1 | 2.2295 | 19.0625 | 2.308 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
51 | IEEE | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 218.6667 | 760 | D2 | Arc Discharge | 0.23077 | 0.33333 | 2 | 3 | 3.4756 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
52 | IEEE | 137 | 67 | 7 | 53 | 104 | 248 | 1183 | D2 | Arc Discharge | 0.48905 | 0.10448 | 1.9623 | 7.5714 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
53 | IEEE | 1084 | 188 | 8 | 166 | 769 | 219.3333 | 334.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.17343 | 0.042553 | 4.6325 | 20.75 | 1.5258 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
54 | IEEE | 34 | 21 | 4 | 49 | 56 | 274.3333 | 1781 | D2 | Arc Discharge | 0.61765 | 0.19048 | 1.1429 | 12.25 | 6.4921 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
55 | IEEE | 7940 | 2000 | 355 | 3120 | 5390 | 1125.6667 | 594.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.25189 | 0.1775 | 1.7276 | 8.7887 | 0.52798 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
56 | IEEE | 150 | 130 | 9 | 55 | 30 | 272 | 1159.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.86667 | 0.069231 | 0.54545 | 6.1111 | 4.2623 | 2 | T2 | D1 | No Match | No Match | Different
57 | IEEE | 8200 | 3790 | 250 | 4620 | 5830 | 1596.3333 | 198.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.4622 | 0.065963 | 1.2619 | 18.48 | 0.12424 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
58 | IEEE | 260 | 215 | 35 | 334 | 277 | 690 | 5125.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.82692 | 0.16279 | 0.82934 | 9.5429 | 7.428 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
59 | IEEE | 75 | 15 | 7 | 14 | 26 | 277.6667 | 1205.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.2 | 0.46667 | 1.8571 | 2 | 4.3409 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
60 | IEEE | 530 | 345 | 85 | 266 | 250 | 2013.3333 | 8460 | D2 | Arc Discharge | 0.65094 | 0.24638 | 0.93985 | 3.1294 | 4.202 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
61 | IEEE | 60 | 5 | 2 | 21 | 21 | 277.6667 | 1783.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.083333 | 0.4 | 1 | 10.5 | 6.4226 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
62 | IEEE | 90 | 28 | 8 | 31 | 32 | 535.6667 | 4268.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.31111 | 0.28571 | 1.0323 | 3.875 | 7.9689 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
63 | IEEE | 220 | 77 | 22 | 170 | 240 | 932 | 6373.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.35 | 0.28571 | 1.4118 | 7.7273 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
64 | IEEE | 5900 | 1500 | 68 | 1200 | 2300 | 499.3333 | 953.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.25424 | 0.045333 | 1.9167 | 17.6471 | 1.9092 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
65 | IEEE | 420 | 250 | 41 | 530 | 800 | 249.6667 | 857.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.59524 | 0.164 | 1.5094 | 12.9268 | 3.4339 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
66 | IEEE | 2800 | 2800 | 234 | 3500 | 3600 | 814.6667 | 1711.3333 | D2 | Arc Discharge | 1 | 0.083571 | 1.0286 | 14.9573 | 2.1007 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
67 | IEEE | 99 | 170 | 20 | 200 | 190 | 873.3333 | 7143.3333 | D2 | Arc Discharge | 1.7172 | 0.11765 | 0.95 | 10 | 8.1794 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
68 | IEEE | 310 | 230 | 54 | 610 | 760 | 249.6667 | 857.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.74194 | 0.23478 | 1.2459 | 11.2963 | 3.4339 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
69 | IEEE | 800 | 160 | 23 | 260 | 600 | 502.3333 | 2202.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.2 | 0.14375 | 2.3077 | 11.3043 | 4.3849 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
70 | IEEE | 1500 | 395 | 28 | 395 | 323 | 753.3333 | 3315.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.26333 | 0.070886 | 0.81772 | 14.1071 | 4.4009 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
71 | IEEE | 20000 | 13000 | 1850 | 29000 | 57000 | 1006.6667 | 1162.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.65 | 0.14231 | 1.9655 | 15.6757 | 1.155 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
72 | IEEE | 305 | 85 | 25 | 197 | 130 | 1147.3333 | 8810 | D2 | Arc Discharge | 0.27869 | 0.29412 | 0.6599 | 7.88 | 7.6787 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
73 | IEEE | 1900 | 530 | 35 | 383 | 434 | 1285.3333 | 6810 | D2 | Arc Discharge | 0.27895 | 0.066038 | 1.1332 | 10.9429 | 5.2982 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
74 | IEEE | 110 | 62 | 90 | 140 | 250 | 882.3333 | 7113.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.56364 | 1.4516 | 1.7857 | 1.5556 | 8.062 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
75 | IEEE | 3700 | 1690 | 128 | 2810 | 3270 | 814.6667 | 1711.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.45676 | 0.07574 | 1.1637 | 21.9531 | 2.1007 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
76 | IEEE | 2770 | 660 | 54 | 712 | 763 | 2327.6667 | 4327.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.23827 | 0.081818 | 1.0716 | 13.1852 | 1.8592 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
77 | IEEE | 245 | 120 | 18 | 131 | 167 | 932 | 6373.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.4898 | 0.15 | 1.2748 | 7.2778 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
78 | IEEE | 1170 | 255 | 18 | 312 | 325 | 190 | 1125.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.21795 | 0.070588 | 1.0417 | 17.3333 | 5.9228 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
79 | IEEE | 4419 | 3564 | 668 | 2861 | 2025 | 400.3333 | 3189.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.80652 | 0.18743 | 0.70779 | 4.2829 | 7.9667 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
80 | IEEE | 810 | 280 | 111 | 570 | 490 | 715 | 4460 | D2 | Arc Discharge | 0.34568 | 0.39643 | 0.85965 | 5.1351 | 6.2378 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
81 | IEEE | 5000 | 1200 | 83 | 1000 | 1100 | 231.6667 | 417.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.24 | 0.069167 | 1.1 | 12.0482 | 1.8029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
82 | IEEE | 10000 | 6730 | 345 | 7330 | 10400 | 706 | 1471 | D2 | Arc Discharge | 0.673 | 0.051263 | 1.4188 | 21.2464 | 2.0836 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
83 | IEEE | 1570 | 735 | 87 | 1330 | 1740 | 436.6667 | 1947.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.46815 | 0.11837 | 1.3083 | 15.2874 | 4.4595 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
84 | IEEE | 8800 | 64064 | 72128 | 95650 | 0.001 | 6231.3333 | 43079.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.28 | 1.1259 | 1.0455e-08 | 1.3261 | 6.9134 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
85 | IEEE | 6709 | 10500 | 1400 | 17700 | 750 | 307 | 1547.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5651 | 0.13333 | 0.042373 | 12.6429 | 5.0413 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
86 | IEEE | 1100 | 1600 | 221 | 2010 | 26 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4545 | 0.13812 | 0.012935 | 9.095 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
87 | IEEE | 290 | 966 | 299 | 1810 | 57 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.331 | 0.30952 | 0.031492 | 6.0535 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
88 | IEEE | 2500 | 10500 | 4790 | 13500 | 6 | 326 | 1703.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.2 | 0.45619 | 0.00044444 | 2.8184 | 5.2249 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
89 | IEEE | 1860 | 4980 | 0.001 | 10700 | 1600 | 686.3333 | 4544.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.6774 | 2.008e-07 | 0.14953 | 10700000 | 6.6212 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
90 | IEEE | 860 | 1670 | 30 | 2050 | 40 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9419 | 0.017964 | 0.019512 | 68.3333 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
91 | IEEE | 150 | 22 | 9 | 60 | 11 | 633 | 4458 | T3 | High-temperature overheating | 0.14667 | 0.40909 | 0.18333 | 6.6667 | 7.0427 | 5 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
92 | IEEE | 400 | 940 | 210 | 820 | 24 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.35 | 0.2234 | 0.029268 | 3.9048 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
93 | IEEE | 6 | 2990 | 29990 | 26076 | 67 | 768 | 775.3333 | T3 | High-temperature overheating | 498.3333 | 10.0301 | 0.0025694 | 0.86949 | 1.0095 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
94 | IEEE | 100 | 200 | 110 | 670 | 11 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2 | 0.55 | 0.016418 | 6.0909 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
95 | IEEE | 290 | 1260 | 231 | 820 | 8 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.3448 | 0.18333 | 0.0097561 | 3.5498 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
96 | IEEE | 1550 | 2740 | 816 | 5450 | 184 | 983.3333 | 7430 | T3 | High-temperature overheating | 1.7677 | 0.29781 | 0.033761 | 6.6789 | 7.5559 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
97 | IEEE | 3910 | 4290 | 626 | 6040 | 1230 | 1070 | 7086.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.0972 | 0.14592 | 0.20364 | 9.6486 | 6.6231 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
98 | IEEE | 12705 | 23498 | 6047 | 34257 | 5188 | 1608 | 4116.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.8495 | 0.25734 | 0.15144 | 5.6651 | 2.5599 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
99 | IEEE | 1 | 8 | 8 | 100 | 6 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 8 | 1 | 0.06 | 12.5 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
100 | IEEE | 300 | 700 | 280 | 1700 | 36 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3333 | 0.4 | 0.021176 | 6.0714 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
101 | IEEE | 107 | 143 | 34 | 222 | 2 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3364 | 0.23776 | 0.009009 | 6.5294 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
102 | IEEE | 54.54 | 71.93 | 9.72 | 97.37 | 6.58 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3188 | 0.13513 | 0.067577 | 10.0175 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
103 | IEEE | 116.17 | 180.83 | 52.48 | 278.18 | 5.36 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5566 | 0.29022 | 0.019268 | 5.3007 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
104 | IEEE | 5760 | 540 | 40.5 | 1000 | 2760 | 499.3333 | 953.3333 | D2 | Arc Discharge discharge | 0.09375 | 0.075 | 2.76 | 24.6914 | 1.9092 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
105 | IEEE | 50.18 | 171.12 | 74.7 | 148.69 | 0.001 | 204.3333 | 2220 | T2 | Middle-temperature overheating | 3.4101 | 0.43654 | 6.7254e-06 | 1.9905 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
106 | IEEE | 20 | 80.2 | 24.6 | 68.6 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 4.01 | 0.30673 | 1.4577e-05 | 2.7886 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
107 | IEEE | 28.97 | 10.94 | 1.64 | 6.96 | 4.36 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.37763 | 0.14991 | 0.62644 | 4.2439 | 6.9702 | 5 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
108 | IEEE | 15.9 | 55.98 | 22.33 | 137.25 | 0.21 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.5208 | 0.39889 | 0.0015301 | 6.1464 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
109 | IEEE | 47.6 | 19.1 | 4.21 | 27 | 0.72 | 502.6667 | 4209.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.40126 | 0.22042 | 0.026667 | 6.4133 | 8.374 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
110 | IEEE | 40 | 102.6 | 32.3 | 183.3 | 0.2 | 196 | 2258.3333 | D2 | Arc Discharge discharge | 2.565 | 0.31481 | 0.0010911 | 5.6749 | 11.5221 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
111 | IEEE | 50.35 | 65.58 | 21.05 | 99.13 | 0.96 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3025 | 0.32098 | 0.0096843 | 4.7093 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
112 | IEEE | 2.369 | 119.69 | 21.891 | 20.15 | 0.001 | 223 | 954 | T1 | Low-temperature overheating | 50.5234 | 0.1829 | 4.9628e-05 | 0.92047 | 4.278 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
113 | IEEE | 120.45 | 210.91 | 35.7 | 285.39 | 15.86 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.751 | 0.16927 | 0.055573 | 7.9941 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
114 | IEEE | 87.17 | 17.26 | 3.94 | 12.87 | 32.81 | 535.6667 | 524.3333 | D1 | Spark discharge | 0.198 | 0.22827 | 2.5493 | 3.2665 | 0.97884 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
115 | IEEE | 5.48 | 48.82 | 96.81 | 489.57 | 0.3 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 8.9088 | 1.983 | 0.00061278 | 5.057 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
116 | IEEE | 605 | 1586 | 655 | 1901 | 2.3 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.6215 | 0.41299 | 0.0012099 | 2.9023 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
117 | IEEE | 1.96 | 2.1 | 0.5 | 0.67 | 1.59 | 218.6667 | 760 | D1 | Spark discharge | 1.0714 | 0.2381 | 2.3731 | 1.34 | 3.4756 | 1 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
118 | IEEE | 462 | 212.4 | 31.6 | 0.001 | 0.001 | 646 | 4160 | PD | Partial discharge | 0.45974 | 0.14878 | 1 | 3.1646e-05 | 6.4396 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
119 | IEEE | 25.4 | 54.97 | 8.72 | 77.84 | 10.47 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.1642 | 0.15863 | 0.13451 | 8.9266 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
120 | IEEE | 131.7 | 116.55 | 19.4 | 183.97 | 0.32 | 169.6667 | 1069.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.88497 | 0.16645 | 0.0017394 | 9.483 | 6.3026 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
121 | IEEE | 7911.85 | 947.43 | 96.93 | 907.19 | 4844.48 | 422 | 390.3333 | D1 | Spark discharge | 0.11975 | 0.10231 | 5.3401 | 9.3592 | 0.92496 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
122 | IEEE | 21 | 2.01 | 0.46 | 1.48 | 5.61 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Spark discharge | 0.095714 | 0.22886 | 3.7905 | 3.2174 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
123 | IEEE | 676.74 | 969.55 | 570.57 | 2483.26 | 17.48 | 280.6667 | 3812 | T3 | High-temperature overheating | 1.4327 | 0.58849 | 0.0070391 | 4.3522 | 13.5819 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
124 | IEEE | 7238.97 | 695.16 | 231.6 | 2394.3 | 2308.92 | 1895 | 2279.3333 | D2 | Arc Discharge discharge | 0.09603 | 0.33316 | 0.96434 | 10.3381 | 1.2028 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
125 | IEEE | 101.5 | 24.45 | 8.97 | 128.37 | 0.001 | 740 | 6449.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.24089 | 0.36687 | 7.79e-06 | 14.311 | 8.7153 | 5 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
126 | IEEE | 73.8 | 148 | 38.9 | 181 | 1.76 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 2.0054 | 0.26284 | 0.0097238 | 4.653 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
127 | IEEE | 34.76 | 5.52 | 2.09 | 4.97 | 10.36 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Spark discharge | 0.1588 | 0.37862 | 2.0845 | 2.378 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
128 | IEEE | 18.19 | 21.99 | 6.58 | 46.92 | 3.97 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.2089 | 0.29923 | 0.084612 | 7.1307 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
129 | IEEE | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 218.6667 | 760 | D1 | Spark discharge | 0.625 | 0.1 | 1.7778 | 9 | 3.4756 | 1 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
130 | IEEE | 22400 | 22400 | 2690 | 13440 | 1570 | 1631.3333 | 1223.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1 | 0.12009 | 0.11682 | 4.9963 | 0.7499 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
131 | IEEE | 670 | 224 | 45 | 67 | 2 | 888 | 2493.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.33433 | 0.20089 | 0.029851 | 1.4889 | 2.8078 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
132 | IEEE | 224 | 4.5 | 2 | 0.001 | 0.001 | 633 | 4458 | T1 | Low-temperature overheating | 0.020089 | 0.44444 | 1 | 0.0005 | 7.0427 | 3 | D1 | PD | No Match | No Match | Different
133 | IEEE | 900 | 9180 | 0.001 | 900 | 22 | 5491.6667 | 32955.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 10.2 | 1.0893e-07 | 0.024444 | 900000 | 6.001 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
134 | IEEE | 0.001 | 224 | 0.001 | 45 | 0.001 | 129.3333 | 1452.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 224000 | 4.4643e-06 | 2.2222e-05 | 45000 | 11.2294 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
135 | IEEE | 470 | 4637 | 1300 | 448 | 0.001 | 5491.6667 | 32955.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 9.866 | 0.28035 | 2.2321e-06 | 0.34462 | 6.001 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
136 | IEEE | 65 | 20 | 10 | 5 | 0.001 | 357.6667 | 3477.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.30769 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 | 9.7223 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
137 | IEEE | 53 | 39 | 3 | 4.5 | 0.001 | 465.3333 | 3402.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.73585 | 0.076923 | 0.00022222 | 1.5 | 7.3123 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
138 | IEEE | 219 | 44 | 3 | 3 | 0.001 | 213 | 624.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.20091 | 0.068182 | 0.00033333 | 1 | 2.9327 | 3 | T1 | PD | Match | No Match | Different
139 | IEEE | 37 | 47 | 10 | 5.5 | 0.001 | 471.6667 | 3133.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2703 | 0.21277 | 0.00018182 | 0.55 | 6.6431 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
140 | IEEE | 34 | 30 | 34 | 2.5 | 0.001 | 464 | 3188 | T1 | Low-temperature overheating | 0.88235 | 1.1333 | 0.0004 | 0.073529 | 6.8707 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
141 | IEEE | 14 | 62 | 16 | 3 | 0.001 | 229.3333 | 684.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 4.4286 | 0.25806 | 0.00033333 | 0.1875 | 2.9855 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
142 | IEEE | 65 | 34 | 16 | 112 | 0.001 | 591.6667 | 5715 | T3 | High-temperature overheating | 0.52308 | 0.47059 | 8.9286e-06 | 7 | 9.6592 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
143 | IEEE | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T2 | Middle-temperature overheating | 2.1429 | 0.2 | 0.00055556 | 6 | 3.4756 | 4 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
144 | IEEE | 0.001 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T2 | Middle-temperature overheating | 200 | 0.5 | 0.0076923 | 1.3 | 3.4756 | 4 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
145 | IEEE | 48 | 40 | 11 | 0.5 | 0.001 | 465.3333 | 3402.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.83333 | 0.275 | 0.002 | 0.045455 | 7.3123 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
146 | IEEE | 130 | 140 | 24 | 120 | 0.001 | 169.6667 | 1069.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.0769 | 0.17143 | 8.3333e-06 | 5 | 6.3026 | 3 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
147 | IEEE | 86 | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | T1 | Low-temperature overheating | 0.093023 | 0.3125 | 0.0004 | 1 | 8.1137 | 3 | T1 | UNKNOWN | Match | No Match | Different
148 | IEEE | 6 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T1 | Low-temperature overheating | 0.5 | 0.26667 | 0.0014286 | 0.875 | 3.4756 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
149 | IEEE | 50 | 3 | 1 | 0.001 | 0.001 | 324 | 3387 | T1 | Low-temperature overheating | 0.06 | 0.33333 | 1 | 0.001 | 10.4537 | 3 | D1 | PD | No Match | No Match | Different
150 | IEEE | 55 | 22 | 0.5 | 2.6 | 0.001 | 357.6667 | 3477.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.4 | 0.022727 | 0.00038462 | 5.2 | 9.7223 | 3 | T2 | PD | No Match | No Match | Different
151 | IEEE | 78 | 66 | 62 | 2.6 | 0.001 | 526 | 447 | T1 | Low-temperature overheating | 0.84615 | 0.93939 | 0.00038462 | 0.041935 | 0.84981 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
152 | IEEE | 1600 | 3600 | 670 | 14 | 0.001 | 5491.6667 | 32955.6667 | PD | Partial discharge | 2.25 | 0.18611 | 7.1429e-05 | 0.020896 | 6.001 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
153 | IEEE | 6600 | 1000 | 38 | 2 | 19 | 1739 | 1614.3333 | PD | Partial discharge | 0.15152 | 0.038 | 9.5 | 0.052632 | 0.92831 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
154 | IEEE | 88 | 9 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.10227 | 0.00011111 | 0.033333 | 30 | 8.1137 | 0 | T1 | PD | No Match | Match | Different
155 | IEEE | 2240 | 168 | 25 | 0.001 | 0.001 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.075 | 0.14881 | 1 | 4e-05 | 5.5521 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
156 | IEEE | 1950 | 123 | 38 | 2 | 2 | 892.3333 | 4132.6667 | PD | Partial discharge | 0.063077 | 0.30894 | 1 | 0.052632 | 4.6313 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
157 | IEEE | 2240 | 157 | 90 | 45 | 45 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.070089 | 0.57325 | 1 | 0.5 | 5.5521 | 0 | D1 | D2 | No Match | No Match | Different
158 | IEEE | 73 | 8 | 4 | 2 | 12 | 357.6667 | 2902 | D1 | Spark discharge | 0.10959 | 0.5 | 6 | 0.5 | 8.1137 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
159 | IEEE | 5000 | 4000 | 2000 | 2000 | 8000 | 1595.6667 | 299.3333 | D1 | Spark discharge | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 0.18759 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
160 | IEEE | 24.3 | 15.7 | 6.4 | 11.2 | 29.8 | 218.6667 | 760 | D1 | Spark discharge | 0.64609 | 0.40764 | 2.6607 | 1.75 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
161 | IEEE | 2240 | 360 | 25 | 169 | 828 | 1152 | 6396 | D1 | Spark discharge | 0.16071 | 0.069444 | 4.8994 | 6.76 | 5.5521 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
162 | IEEE | 4480 | 560 | 380 | 403 | 896 | 231.6667 | 417.6667 | D1 | Spark discharge | 0.125 | 0.67857 | 2.2233 | 1.0605 | 1.8029 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
163 | IEEE | 2240 | 560 | 380 | 450 | 940 | 2179 | 5594.3333 | D1 | Spark discharge | 0.25 | 0.67857 | 2.0889 | 1.1842 | 2.5674 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
164 | IEEE | 200 | 230 | 2 | 170 | 480 | 790 | 5972 | D1 | Spark discharge | 1.15 | 0.0086957 | 2.8235 | 85 | 7.5595 | 1 | D2 | T2 | No Match | No Match | Different
165 | IEEE | 60 | 5 | 1 | 6 | 29 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Spark discharge | 0.083333 | 0.2 | 4.8333 | 6 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
166 | IEEE | 890 | 110 | 3 | 84 | 700 | 219.3333 | 334.6667 | D1 | Spark discharge | 0.1236 | 0.027273 | 8.3333 | 28 | 1.5258 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
167 | IEEE | 41 | 112 | 0.001 | 254 | 4536 | 845 | 923.3333 | D1 | Spark discharge | 2.7317 | 8.9286e-06 | 17.8583 | 254000 | 1.0927 | 1 | D2 | D2 | No Match | No Match | Same
168 | IEEE | 16000 | 4000 | 500 | 8500 | 16000 | 3592.3333 | 1929.3333 | D2 | Arc Discharge | 0.25 | 0.125 | 1.8824 | 17 | 0.53707 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
169 | IEEE | 21 | 75 | 24 | 126 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.5714 | 0.32 | 7.9365e-06 | 5.25 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
170 | IEEE | 111 | 559 | 243 | 707 | 0.001 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 5.036 | 0.4347 | 1.4144e-06 | 2.9095 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
171 | IEEE | 23 | 59.9 | 18.6 | 56.9 | 0.1 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 2.6043 | 0.31052 | 0.0017575 | 3.0591 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
172 | IEEE | 740 | 2227 | 567 | 4258 | 42 | 407.3333 | 3826.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0095 | 0.2546 | 0.0098638 | 7.5097 | 9.3944 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
173 | IEEE | 388 | 860 | 230 | 1833 | 18.3 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.2165 | 0.26744 | 0.0099836 | 7.9696 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
174 | IEEE | 84 | 126 | 28.9 | 132.2 | 0.37 | 564.3333 | 4410 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.5 | 0.22937 | 0.0027988 | 4.5744 | 7.8145 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
175 | IEEE | 362 | 533 | 91 | 553 | 10 | 5333.3333 | 31616.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.4724 | 0.17073 | 0.018083 | 6.0769 | 5.9281 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
176 | IEEE | 103 | 221.7 | 47.2 | 422 | 0.9 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1524 | 0.2129 | 0.0021327 | 8.9407 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
177 | IEEE | 1769.7 | 554.2 | 145.2 | 1066.7 | 885.7 | 1285.3333 | 6810 | D2 | Arc Discharge | 0.31316 | 0.262 | 0.83032 | 7.3464 | 5.2982 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
178 | IEEE | 38 | 3.7 | 0.001 | 4.1 | 19.4 | 324 | 3387 | D1 | Spark discharge | 0.097368 | 0.00027027 | 4.7317 | 4100 | 10.4537 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
179 | IEEE | 700 | 137.4 | 14.9 | 194.8 | 936.6 | 320.3333 | 739.3333 | D1 | Spark discharge | 0.19629 | 0.10844 | 4.808 | 13.0738 | 2.308 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
180 | IEEE | 253 | 21.5 | 5.9 | 16.1 | 72.4 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Spark discharge | 0.08498 | 0.27442 | 4.4969 | 2.7288 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
181 | IEEE | 131 | 32 | 7.3 | 18.8 | 38.7 | 667.3333 | 4589 | D1 | Spark discharge | 0.24427 | 0.22812 | 2.0585 | 2.5753 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
182 | IEEE | 116 | 20 | 7 | 27 | 54 | 667.3333 | 4589 | D1 | Spark discharge | 0.17241 | 0.35 | 2 | 3.8571 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
183 | IEEE | 70 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 31.1 | 357.6667 | 1205.3333 | D1 | Spark discharge | 0.054286 | 0.15789 | 9.7188 | 5.3333 | 3.37 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
184 | IEEE | 34 | 18.9 | 3.7 | 9.4 | 5.6 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Spark discharge | 0.55588 | 0.19577 | 0.59574 | 2.5405 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
185 | IEEE | 390 | 62.6 | 12.8 | 65.3 | 133.6 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | Arc Discharge | 0.16051 | 0.20447 | 2.0459 | 5.1016 | 6.5876 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
186 | IEEE | 1270 | 3450 | 520 | 1390 | 8 | 5431 | 32076.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 2.7165 | 0.15072 | 0.0057554 | 2.6731 | 5.9062 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
187 | IEEE | 3420 | 7870 | 1500 | 6990 | 33 | 824.6667 | 5657.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 2.3012 | 0.1906 | 0.004721 | 4.66 | 6.8605 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
188 | IEEE | 360 | 610 | 259 | 260 | 9 | 5793.3333 | 32243.3333 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 1.6944 | 0.42459 | 0.034615 | 1.0039 | 5.5656 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
189 | IEEE | 1 | 27 | 49 | 4 | 1 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 27 | 1.8148 | 0.25 | 0.081633 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
190 | IEEE | 3675 | 6392 | 2500 | 7691 | 5 | 824.6667 | 5657.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 1.7393 | 0.39111 | 0.00065011 | 3.0764 | 6.8605 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
191 | IEEE | 48 | 610 | 29 | 10 | 0.001 | 4697.3333 | 26412.3333 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 12.7083 | 0.047541 | 0.0001 | 0.34483 | 5.6228 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
192 | IEEE | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 1.5 | 0.22222 | 0.00025 | 1 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
193 | IEEE | 66 | 60 | 2 | 7 | 0.001 | 465.3333 | 2824.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 0.90909 | 0.033333 | 0.00014286 | 3.5 | 6.0702 | 4 | T2 | PD | Match | No Match | Different
194 | IEEE | 1450 | 940 | 211 | 322 | 61 | 1558.3333 | 3902 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 0.64828 | 0.22447 | 0.18944 | 1.5261 | 2.504 | 4 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
195 | IEEE | 0.001 | 18900 | 410 | 540 | 330 | 1555 | 3139 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 18900000 | 0.021693 | 0.61111 | 1.3171 | 2.0186 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
196 | IEEE | 960 | 4000 | 1290 | 1560 | 6 | 5491.6667 | 32955.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 4.1667 | 0.3225 | 0.0038462 | 1.2093 | 6.001 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
197 | IEEE | 24700 | 61000 | 26300 | 42100 | 1560 | 6198.6667 | 14335.3333 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 2.4696 | 0.43115 | 0.037055 | 1.6008 | 2.3126 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
198 | IEEE | 14 | 44 | 124 | 7 | 1 | 101 | 1155.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 3.1429 | 2.8182 | 0.14286 | 0.056452 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
199 | IEEE | 2031 | 149 | 20 | 3 | 0.001 | 892.3333 | 4132.6667 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 0.073363 | 0.13423 | 0.00033333 | 0.15 | 4.6313 | 4 | PD | PD | No Match | No Match | Same
200 | IEEE | 480 | 1075 | 298 | 1132 | 0.001 | 360.6667 | 1175.3333 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 2.2396 | 0.27721 | 8.8339e-07 | 3.7987 | 3.2588 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
201 | IEEE | 40000 | 400 | 70 | 600 | 6 | 285.6667 | 254 | T2 | Low/Middle-temperature overheating | 0.01 | 0.175 | 0.01 | 8.5714 | 0.88915 | 4 | T1 | T2 | No Match | Match | Different
202 | IEC TC-10 | 32930 | 2397 | 157 | 0.66733 | 0.001 | 313 | 560 | PD | Low energy partial discharges and x-wax formation | 0.072791 | 0.065499 | 0.0014985 | 0.0042505 | 1.7891 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
203 | IEC TC-10 | 37800 | 1740 | 249 | 8 | 8 | 56 | 197 | PD | Corona and x-wax formation | 0.046032 | 0.1431 | 1 | 0.032129 | 3.5179 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
204 | IEC TC-10 | 92600 | 10200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 6400 | 103151 | PD | X-wax deposition | 0.11015 | 9.8039e-08 | 1 | 1 | 16.1173 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
205 | IEC TC-10 | 8266 | 1061 | 22 | 0.001 | 0.001 | 107 | 498 | PD | Partial discharges inducing displacement of insulation and bolt | 0.12836 | 0.020735 | 1 | 4.5455e-05 | 4.6542 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
206 | IEC TC-10 | 9340 | 995 | 60 | 6 | 7 | 60 | 620 | PD | Partial discharges | 0.10653 | 0.060302 | 1.1667 | 0.1 | 10.3333 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
207 | IEC TC-10 | 36036 | 4704 | 554 | 5 | 10 | 6 | 347 | PD | X-wax deposits | 0.13054 | 0.11777 | 2 | 0.0090253 | 57.8333 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
208 | IEC TC-10 | 33046 | 619 | 58 | 2 | 0.001 | 51 | 1 | PD | X-wax deposits | 0.018731 | 0.0937 | 0.0005 | 0.034483 | 0.019608 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
209 | IEC TC-10 | 40280 | 1069 | 1060 | 1 | 1 | 1 | 254 | PD | X-wax deposits | 0.026539 | 0.99158 | 1 | 0.0009434 | 254 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
210 | IEC TC-10 | 26788 | 18342 | 2111 | 27 | 0.001 | 704 | 352.6667 | PD | Heavy x-wax deposits | 0.68471 | 0.11509 | 3.7037e-05 | 0.01279 | 0.50095 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
211 | IEC TC-10 | 78 | 20 | 11 | 13 | 28 | 127.3333 | 784 | D1 | Loosening of potential ring on bushing, with marks of sparking and tracking | 0.25641 | 0.55 | 2.1538 | 1.1818 | 6.1571 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
212 | IEC TC-10 | 305 | 100 | 33 | 161 | 541 | 440 | 3700 | D1 | Sparking between HV braided connection and isolated copper tube | 0.32787 | 0.33 | 3.3602 | 4.8788 | 8.4091 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
213 | IEC TC-10 | 35 | 6 | 3 | 26 | 482 | 200 | 2240 | D1 | Selector breaking current in selector tank | 0.17143 | 0.5 | 18.5385 | 8.6667 | 11.2 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
214 | IEC TC-10 | 543 | 120 | 41 | 411 | 1880 | 76 | 2800 | D1 | Continuous sparking between metal cups and earthed bolts in winding | 0.22099 | 0.34167 | 4.5742 | 10.0244 | 36.8421 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
215 | IEC TC-10 | 1230 | 163 | 27 | 233 | 692 | 130 | 115 | D1 | Tracking to HV bushing | 0.13252 | 0.16564 | 2.97 | 8.6296 | 0.88462 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
216 | IEC TC-10 | 645 | 86 | 13 | 110 | 317 | 74 | 114 | D1 | Tracking in bushing | 0.13333 | 0.15116 | 2.8818 | 8.4615 | 1.5405 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
217 | IEC TC-10 | 60 | 10 | 4 | 4 | 4 | 780 | 7600 | D1 | Tracking to the ground in glue of central beam | 0.16667 | 0.4 | 1 | 1 | 9.7436 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
218 | IEC TC-10 | 95 | 10 | 0.001 | 11 | 39 | 122 | 467 | D1 | Sparking on tank walls to the bushing | 0.10526 | 0.0001 | 3.5455 | 11000 | 3.8279 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
219 | IEC TC-10 | 6870 | 1028 | 79 | 900 | 5500 | 29 | 388 | D1 | 500 OLTC normal operations | 0.14964 | 0.076848 | 6.1111 | 11.3924 | 13.3793 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
220 | IEC TC-10 | 10092 | 5399 | 530 | 6500 | 37565 | 42 | 413 | D1 | 3600 OLTC normal operations | 0.53498 | 0.098166 | 5.7792 | 12.2642 | 9.8333 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
221 | IEC TC-10 | 650 | 81 | 170 | 51 | 270 | 380 | 2000 | D1 | Poor shielding contact (electrical problem) | 0.12462 | 2.0988 | 5.2941 | 0.3 | 5.2632 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
222 | IEC TC-10 | 210 | 22 | 6 | 6 | 7 | 19 | 74 | D1 | Traces of discharges in paper of cone junction of HV cable | 0.10476 | 0.27273 | 1.1667 | 1 | 3.8947 | 1 | D1 | D2 | Match | No Match | Different
223 | IEC TC-10 | 385 | 60 | 8 | 53 | 159 | 465 | 1250 | D1 | Sparking from bushing to tank | 0.15584 | 0.13333 | 3 | 6.625 | 2.6882 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
224 | IEC TC-10 | 4230 | 690 | 5 | 196 | 1180 | 438 | 791 | D1 | Sparking from bushing to tank | 0.16312 | 0.0072464 | 6.0204 | 39.2 | 1.8059 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
225 | IEC TC-10 | 7600 | 1230 | 318 | 836 | 1560 | 4970 | 4080 | D1 | Tracking in paper | 0.16184 | 0.25854 | 1.866 | 2.6289 | 0.82093 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
226 | IEC TC-10 | 595 | 80 | 9 | 89 | 244 | 524 | 2100 | D1 | Low energy arcing on bushing | 0.13445 | 0.1125 | 2.7416 | 9.8889 | 4.0076 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
227 | IEC TC-10 | 120 | 25 | 1 | 8 | 40 | 500 | 1600 | D1 | Low energy in core | 0.20833 | 0.04 | 5 | 8 | 3.2 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
228 | IEC TC-10 | 8 | 12.334 | 21.0007 | 43 | 101 | 192 | 4067 | D1 | Contamination from OLTC | 1.5417 | 1.7027 | 2.3488 | 2.0476 | 21.1823 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
229 | IEC TC-10 | 6454 | 2313 | 121 | 2159 | 6432 | 3628 | 225 | D1 | Tracking in insulation | 0.35838 | 0.052313 | 2.9792 | 17.843 | 0.062018 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
230 | IEC TC-10 | 2177 | 1049 | 207 | 440 | 705 | 4571 | 3923 | D1 | Tracking from windings to beam | 0.48186 | 0.19733 | 1.6023 | 2.1256 | 0.85824 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
231 | IEC TC-10 | 1790 | 580 | 321 | 336 | 619 | 956 | 4250 | D1 | Sparking / Tracking in insulation | 0.32402 | 0.55345 | 1.8423 | 1.0467 | 4.4456 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
232 | IEC TC-10 | 1330 | 10 | 20 | 66 | 182 | 231 | 1820 | D1 | Sparking from core to ground | 0.0075188 | 2 | 2.7576 | 3.3 | 7.8788 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
233 | IEC TC-10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 52 | 93 | 519 | D1 | Contamination from OLTC | 0.25 | 2 | 7.4286 | 3.5 | 5.5806 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
234 | IEC TC-10 | 1900 | 285 | 31 | 957 | 7730 | 681 | 732 | D1 | Defective OLTC operation | 0.15 | 0.10877 | 8.0773 | 30.871 | 1.0749 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
235 | IEC TC-10 | 57 | 24 | 2 | 27 | 30 | 540 | 2518 | D1 | Low energy arcing in bushing | 0.42105 | 0.083333 | 1.1111 | 13.5 | 4.663 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
236 | IEC TC-10 | 1000 | 500 | 1 | 400 | 500 | 200 | 1000 | D1 | Low energy discharge in oil, signs of tracking along inner porcelain | 0.5 | 0.002 | 1.25 | 400 | 5 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
237 | IEC TC-10 | 1270 | 3450 | 520 | 1390 | 8 | 483 | 44500 | T2 | High circulating currents between conductors with winding damage | 2.7165 | 0.15072 | 0.0057554 | 2.6731 | 92.1325 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
238 | IEC TC-10 | 3420 | 7870 | 1500 | 6990 | 33 | 573 | 4640 | T2 | Circulating currents in LV windings and core | 2.3012 | 0.1906 | 0.004721 | 4.66 | 8.0977 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
239 | IEC TC-10 | 360 | 610 | 259 | 260 | 9 | 12000 | 74200 | T2 | Thermal runaway inside thick insulation with puncture / carbonization of paper | 1.6944 | 0.42459 | 0.034615 | 1.0039 | 6.1833 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
240 | IEC TC-10 | 1 | 27 | 49 | 4 | 1 | 53 | 254 | T2 | Thermal runaway in thick paper insulation | 27 | 1.8148 | 0.25 | 0.081633 | 4.7925 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
241 | IEC TC-10 | 3675 | 6392 | 2500 | 7691 | 5 | 101 | 833 | T2 | Blackened area within windings, interturn fault, open circuit parallel path | 1.7393 | 0.39111 | 0.00065011 | 3.0764 | 8.2475 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
242 | IEC TC-10 | 48 | 610 | 29 | 10 | 2.8673 | 1900 | 970 | T2 | Vertical bar buses burnt out, carbonization of paper strips | 12.7083 | 0.047541 | 0.28673 | 0.34483 | 0.51053 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
243 | IEC TC-10 | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.001 | 559 | 1710 | T2 | Carbonized windings during heat run tests | 1.5 | 0.22222 | 0.00025 | 1 | 3.059 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
244 | IEC TC-10 | 66 | 60 | 2 | 7 | 0.001 | 76 | 90 | T2 | Circulating currents in magnetic tank shunt during heat run tests | 0.90909 | 0.033333 | 0.00014286 | 3.5 | 1.1842 | 4 | T2 | PD | Match | No Match | Different
245 | IEC TC-10 | 1450 | 940 | 211 | 322 | 61 | 2420 | 3560 | T2 | Overheating of core to ground and insulation shields (narrow oil ducts) | 0.64828 | 0.22447 | 0.18944 | 1.5261 | 1.4711 | 4 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
246 | IEC TC-10 | 8929.334 | 18900 | 410 | 540 | 330 | 3900 | 710 | T2 | Hot spot with carbon formation | 2.1166 | 0.021693 | 0.61111 | 1.3171 | 0.18205 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
247 | IEC TC-10 | 960 | 4000 | 1290 | 1560 | 6 | 15800 | 50300 | T2 | Hot spot in paper | 4.1667 | 0.3225 | 0.0038462 | 1.2093 | 3.1835 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
248 | IEC TC-10 | 24700 | 61000 | 26300 | 42100 | 1560 | 14400 | 30400 | T2 | Hot spot in paper | 2.4696 | 0.43115 | 0.037055 | 1.6008 | 2.1111 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
249 | IEC TC-10 | 14 | 44 | 124 | 7 | 1 | 128 | 2746 | T2 | Overheating of conductor < 200 Â°C | 3.1429 | 2.8182 | 0.14286 | 0.056452 | 21.4531 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
250 | IEC TC-10 | 2031 | 149 | 20 | 3 | 0.001 | 556 | 3008 | T2 | Low temperature overheating of clamping beams of yokes by stray flux | 0.073363 | 0.13423 | 0.00033333 | 0.15 | 5.4101 | 4 | PD | PD | No Match | No Match | Same
251 | IEC TC-10 | 480 | 1075 | 298 | 1132 | 2.0007 | 464 | 1000 | T2 | Idem, with carbonization of beams | 2.2396 | 0.27721 | 0.0017674 | 3.7987 | 2.1552 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
252 | IEC TC-10 | 40000 | 400 | 70 | 600 | 6 | 800 | 218 | T2 | Thermodielectric failure | 0.01 | 0.175 | 0.01 | 8.5714 | 0.2725 | 4 | T1 | T2 | No Match | Match | Different
253 | IEC TC-10 | 8800 | 64064 | 72128 | 95650 | 0.001 | 290 | 90300 | T3 | Hot spot at connection | 7.28 | 1.1259 | 1.0455e-08 | 1.3261 | 311.3793 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
254 | IEC TC-10 | 6709 | 10500 | 1400 | 17700 | 750 | 290 | 1500 | T3 | Circulating currents between yoke clamps and connecting bolts | 1.5651 | 0.13333 | 0.042373 | 12.6429 | 5.1724 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
255 | IEC TC-10 | 1100 | 1600 | 221 | 2010 | 26 | 182 | 1430 | T3 | Pyrolitic carbon growth between selector contacts | 1.4545 | 0.13812 | 0.012935 | 9.095 | 7.8571 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
256 | IEC TC-10 | 290 | 966 | 299 | 1810 | 57 | 72 | 756 | T3 | Steel lamination eroded | 3.331 | 0.30952 | 0.031492 | 6.0535 | 10.5 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
257 | IEC TC-10 | 2500 | 10500 | 4790 | 13500 | 6 | 530 | 2310 | T3 | Circulating currents in clamping bolt | 4.2 | 0.45619 | 0.00044444 | 2.8184 | 4.3585 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
258 | IEC TC-10 | 1860 | 4980 | 0.001 | 10700 | 1600 | 158 | 1300 | T3 | Contacts of selector switch burnt | 2.6774 | 2.008e-07 | 0.14953 | 10700000 | 8.2278 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
259 | IEC TC-10 | 860 | 1670 | 30 | 2050 | 40 | 10 | 690 | T3 | Lengthy overheating of tap changer contacts | 1.9419 | 0.017964 | 0.019512 | 68.3333 | 69 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
260 | IEC TC-10 | 150 | 22 | 9 | 60 | 11 | 633 | 4458 | T3 | Defects on contacts of tap changer selector | 0.14667 | 0.40909 | 0.18333 | 6.6667 | 7.0427 | 5 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
261 | IEC TC-10 | 400 | 940 | 210 | 820 | 24 | 390 | 1700 | T3 | High contact resistance of winding terminal | 2.35 | 0.2234 | 0.029268 | 3.9048 | 4.359 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
262 | IEC TC-10 | 6 | 2990 | 29990 | 26076 | 67 | 6 | 26 | T3 | Ground wiring burnt and ruptured by circulating current | 498.3333 | 10.0301 | 0.0025694 | 0.86949 | 4.3333 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
263 | IEC TC-10 | 100 | 200 | 110 | 670 | 11 | 100 | 650 | T3 | Burnt copper contacts in change over selector | 2 | 0.55 | 0.016418 | 6.0909 | 6.5 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
264 | IEC TC-10 | 290 | 1260 | 231 | 820 | 8 | 228 | 826 | T3 | Bad contact in windings | 4.3448 | 0.18333 | 0.0097561 | 3.5498 | 3.6228 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
265 | IEC TC-10 | 1550 | 2740 | 816 | 5450 | 184 | 1140 | 9360 | T3 | Bad contact in defective weld in windings | 1.7677 | 0.29781 | 0.033761 | 6.6789 | 8.2105 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
266 | IEC TC-10 | 3910 | 4290 | 626 | 6040 | 1230 | 1800 | 11500 | T3 | Hot spots in laminations | 1.0972 | 0.14592 | 0.20364 | 9.6486 | 6.3889 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
267 | IEC TC-10 | 12705 | 23498 | 6047 | 34257 | 5188 | 4004 | 8539 | T3 | Hot spot in laminations (molten steel) | 1.8495 | 0.25734 | 0.15144 | 5.6651 | 2.1326 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
268 | IEC TC-10 | 1 | 8 | 8 | 100 | 6 | 300 | 5130 | T3 | Hot spot on bushing | 8 | 1 | 0.06 | 12.5 | 17.1 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
269 | IEC TC-10 | 300 | 700 | 280 | 1700 | 36 | 760 | 9250 | T3 | High temperature in laminations | 2.3333 | 0.4 | 0.021176 | 6.0714 | 12.1711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
270 | IEC TC-10 | 107 | 143 | 34 | 222 | 2 | 193 | 1330 | T3 | Burnt lamination during heat run test | 1.3364 | 0.23776 | 0.009009 | 6.5294 | 6.8912 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
271 | IEC TC-10 | 440 | 89 | 19 | 304 | 757 | 299 | 1190 | D2 | Flahover from LV to ground, external | 0.20227 | 0.21348 | 2.4901 | 16 | 3.9799 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
272 | IEC TC-10 | 210 | 43 | 12 | 102 | 187 | 167 | 1070 | D2 | Arc in selector switch | 0.20476 | 0.27907 | 1.8333 | 8.5 | 6.4072 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
273 | IEC TC-10 | 2850 | 1115 | 138 | 1987 | 3675 | 2330 | 4330 | D2 | Short circuit in distribution windings | 0.39123 | 0.12377 | 1.8495 | 14.3986 | 1.8584 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
274 | IEC TC-10 | 7020 | 1850 | 0.001 | 2960 | 4410 | 2140 | 1000 | D2 | Short circuit from LV to ground, internal | 0.26353 | 5.4054e-07 | 1.4899 | 2960000 | 0.46729 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
275 | IEC TC-10 | 545 | 130 | 16 | 153 | 239 | 660 | 2850 | D2 | Short circuit from LV to connector | 0.23853 | 0.12308 | 1.5621 | 9.5625 | 4.3182 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
276 | IEC TC-10 | 7150 | 1440 | 97 | 1210 | 1760 | 608 | 2260 | D2 | Arcing from windings to porcelain | 0.2014 | 0.067361 | 1.4545 | 12.4742 | 3.7171 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
277 | IEC TC-10 | 620 | 325 | 38 | 181 | 244 | 1480 | 2530 | D2 | Tertiary windings damaged by arcing | 0.52419 | 0.11692 | 1.3481 | 4.7632 | 1.7095 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
278 | IEC TC-10 | 120 | 31 | 0.001 | 66 | 94 | 48 | 271 | D2 | Arcing in wet cellulose | 0.25833 | 3.2258e-05 | 1.4242 | 66000 | 5.6458 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
279 | IEC TC-10 | 755 | 229 | 32 | 404 | 460 | 845 | 5580 | D2 | Short circuit in windings | 0.30331 | 0.13974 | 1.1386 | 12.625 | 6.6036 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
280 | IEC TC-10 | 5100 | 1430 | 0.001 | 1140 | 1010 | 117 | 197 | D2 | Arcing from windings to ground (inadvertent piece leftover) | 0.28039 | 6.993e-07 | 0.88596 | 1140000 | 1.6838 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
281 | IEC TC-10 | 13500 | 6110 | 212 | 4510 | 4040 | 8690 | 1460 | D2 | Short circuit in windings | 0.45259 | 0.034697 | 0.89579 | 21.2736 | 0.16801 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
282 | IEC TC-10 | 1570 | 1110 | 175 | 1780 | 1830 | 135 | 602 | D2 | Bushing swollen, tank opened | 0.70701 | 0.15766 | 1.0281 | 10.1714 | 4.4593 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
283 | IEC TC-10 | 3090 | 5020 | 323 | 3800 | 2540 | 270 | 400 | D2 | Arcing to magnetic circuit (ground) | 1.6246 | 0.064343 | 0.66842 | 11.7647 | 1.4815 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
284 | IEC TC-10 | 1820 | 405 | 35 | 365 | 634 | 1010 | 8610 | D2 | Short circuit between conductors | 0.22253 | 0.08642 | 1.737 | 10.4286 | 8.5248 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
285 | IEC TC-10 | 535 | 160 | 16 | 305 | 680 | 172 | 338 | D2 | Arcing inside windings | 0.29907 | 0.1 | 2.2295 | 19.0625 | 1.9651 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
286 | IEC TC-10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 51 | D2 | Flash-over between dislocated connection and HV bushing turret | 0.23077 | 0.33333 | 2 | 3 | 12.75 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
287 | IEC TC-10 | 137 | 67 | 7 | 53 | 104 | 196 | 1678 | D2 | Flash-over due to lightning overvoltage with burnt insulation and leads | 0.48905 | 0.10448 | 1.9623 | 7.5714 | 8.5612 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
288 | IEC TC-10 | 1084 | 188 | 8 | 166 | 769 | 38 | 199 | D2 | Arcing on selector switch ring | 0.17343 | 0.042553 | 4.6325 | 20.75 | 5.2368 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
289 | IEC TC-10 | 34 | 21 | 4 | 49 | 56 | 95 | 315 | D2 | Arcing between connections to tap changer, burnt areas on windings | 0.61765 | 0.19048 | 1.1429 | 12.25 | 3.3158 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
290 | IEC TC-10 | 7940 | 2000 | 355 | 3120 | 5390 | 1130 | 285 | D2 | Arcing in static shield connections | 0.25189 | 0.1775 | 1.7276 | 8.7887 | 0.25221 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
291 | IEC TC-10 | 150 | 130 | 9 | 55 | 30 | 120 | 200 | D2 | Very short HV high energy discharge, followed by tracking | 0.86667 | 0.069231 | 0.54545 | 6.1111 | 1.6667 | 2 | T2 | D1 | No Match | No Match | Different
292 | IEC TC-10 | 8200 | 3790 | 250 | 4620 | 5830 | 31 | 85 | D2 | Arcing from bushing to tank | 0.4622 | 0.065963 | 1.2619 | 18.48 | 2.7419 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
293 | IEC TC-10 | 260 | 215 | 35 | 334 | 277 | 130 | 416 | D2 | Arcing in windings | 0.82692 | 0.16279 | 0.82934 | 9.5429 | 3.2 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
294 | IEC TC-10 | 75 | 15 | 7 | 14 | 26 | 105 | 322 | D2 | Arcing in windings | 0.2 | 0.46667 | 1.8571 | 2 | 3.0667 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
295 | IEC TC-10 | 530 | 345 | 85 | 266 | 250 | 3900 | 20000 | D2 | Arcing in windings | 0.65094 | 0.24638 | 0.93985 | 3.1294 | 5.1282 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
296 | IEC TC-10 | 60 | 5 | 2 | 21 | 21 | 188 | 2510 | D2 | Arcing in oil | 0.083333 | 0.4 | 1 | 10.5 | 13.3511 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
297 | IEC TC-10 | 90 | 28 | 8 | 31 | 32 | 1380 | 11700 | D2 | Arcing in wndings | 0.31111 | 0.28571 | 1.0323 | 3.875 | 8.4783 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
298 | IEC TC-10 | 220 | 77 | 22 | 170 | 240 | 1800 | 13800 | D2 | Arcing in wndings | 0.35 | 0.28571 | 1.4118 | 7.7273 | 7.6667 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
299 | IEC TC-10 | 5900 | 1500 | 68 | 1200 | 2300 | 750 | 335 | D2 | Arcing in wndings | 0.25424 | 0.045333 | 1.9167 | 17.6471 | 0.44667 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
300 | IEC TC-10 | 420 | 250 | 41 | 530 | 800 | 300 | 751 | D2 | Arcing in wndings | 0.59524 | 0.164 | 1.5094 | 12.9268 | 2.5033 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
301 | IEC TC-10 | 2800 | 2800 | 234 | 3500 | 3600 | 92 | 718 | D2 | Arcing from bushing to tank | 1 | 0.083571 | 1.0286 | 14.9573 | 7.8043 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
302 | IEC TC-10 | 99 | 170 | 20 | 200 | 190 | 140 | 1160 | D2 | Arcing in bushing | 1.7172 | 0.11765 | 0.95 | 10 | 8.2857 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
303 | IEC TC-10 | 310 | 230 | 54 | 610 | 760 | 150 | 631 | D2 | Arcing in oil duct | 0.74194 | 0.23478 | 1.2459 | 11.2963 | 4.2067 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
304 | IEC TC-10 | 800 | 160 | 23 | 260 | 600 | 490 | 690 | D2 | Arcing in oil duct | 0.2 | 0.14375 | 2.3077 | 11.3043 | 1.4082 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
305 | IEC TC-10 | 1500 | 395 | 28 | 395 | 323 | 365 | 576 | D2 | Arcing from bushing to tank | 0.26333 | 0.070886 | 0.81772 | 14.1071 | 1.5781 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
306 | IEC TC-10 | 20000 | 13000 | 1850 | 29000 | 57000 | 2600 | 2430 | D2 | Arcing from windings to core | 0.65 | 0.14231 | 1.9655 | 15.6757 | 0.93462 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
307 | IEC TC-10 | 305 | 85 | 25 | 197 | 130 | 813 | 8380 | D2 | Arcing in windings (molten metal) | 0.27869 | 0.29412 | 0.6599 | 7.88 | 10.3075 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
308 | IEC TC-10 | 1900 | 530 | 35 | 383 | 434 | 1890 | 7570 | D2 | Arcing in windings | 0.27895 | 0.066038 | 1.1332 | 10.9429 | 4.0053 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
309 | IEC TC-10 | 110 | 62 | 90 | 140 | 250 | 680 | 6470 | D2 | Arcing in windings | 0.56364 | 1.4516 | 1.7857 | 1.5556 | 9.5147 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
310 | IEC TC-10 | 3700 | 1690 | 128 | 2810 | 3270 | 22 | 86 | D2 | Arcing in oil (turret) | 0.45676 | 0.07574 | 1.1637 | 21.9531 | 3.9091 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
311 | IEC TC-10 | 2770 | 660 | 54 | 712 | 763 | 522 | 1490 | D2 | Arcing in oil (turret) | 0.23827 | 0.081818 | 1.0716 | 13.1852 | 2.8544 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
312 | IEC TC-10 | 245 | 120 | 18 | 131 | 167 | 829 | 4250 | D2 | Arcing from bushing to tank | 0.4898 | 0.15 | 1.2748 | 7.2778 | 5.1267 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
313 | IEC TC-10 | 1170 | 255 | 18 | 312 | 325 | 5 | 1800 | D2 | Arcing from HV to tank | 0.21795 | 0.070588 | 1.0417 | 17.3333 | 360 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
314 | IEC TC-10 | 4419 | 3564 | 668 | 2861 | 2025 | 909 | 9082 | D2 | Arcing from bushing to tank | 0.80652 | 0.18743 | 0.70779 | 4.2829 | 9.9912 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
315 | IEC TC-10 | 810 | 580 | 111 | 570 | 490 | 1100 | 6800 | D2 | Arcing in bushing | 0.71605 | 0.19138 | 0.85965 | 5.1351 | 6.1818 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
316 | IEC TC-10 | 5000 | 1200 | 83 | 1000 | 1100 | 140 | 265 | D2 | Arcing in bushing insulation | 0.24 | 0.069167 | 1.1 | 12.0482 | 1.8929 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
317 | IEC TC-10 | 10000 | 6730 | 345 | 7330 | 10400 | 1980 | 3830 | D2 | Arcing in OLTC and windings | 0.673 | 0.051263 | 1.4188 | 21.2464 | 1.9343 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
318 | IEC TC-10 | 1570 | 735 | 87 | 1330 | 1740 | 711 | 4240 | D2 | Arcing in oil from copper bus to tank | 0.46815 | 0.11837 | 1.3083 | 15.2874 | 5.9634 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
319 | Indian DGA Data | 35 | 112 | 55 | 143 | 0.001 | 196 | 2258.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 3.2 | 0.49107 | 6.993e-06 | 2.6 | 11.5221 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
320 | Indian DGA Data | 621 | 538 | 208 | 1004 | 0.001 | 651.3333 | 3166.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.86634 | 0.38662 | 9.9602e-07 | 4.8269 | 4.8618 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
321 | Indian DGA Data | 152 | 332 | 139 | 669 | 0.001 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1842 | 0.41867 | 1.4948e-06 | 4.8129 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
322 | Indian DGA Data | 65 | 42 | 17 | 103 | 0.001 | 740 | 6449.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.64615 | 0.40476 | 9.7087e-06 | 6.0588 | 8.7153 | 4 | T3 | T2 | No Match | Match | Different
323 | Indian DGA Data | 223 | 390 | 160 | 392 | 2 | 4107.6667 | 25315.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.7489 | 0.41026 | 0.005102 | 2.45 | 6.1629 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
324 | Indian DGA Data | 35 | 169 | 92 | 309 | 0.001 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 4.8286 | 0.54438 | 3.2362e-06 | 3.3587 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
325 | Indian DGA Data | 32 | 148 | 60 | 157 | 0.001 | 204.3333 | 2220 | T2 | Middle-temperature overheating | 4.625 | 0.40541 | 6.3694e-06 | 2.6167 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
326 | Indian DGA Data | 25 | 63 | 31 | 103 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.52 | 0.49206 | 9.7087e-06 | 3.3226 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
327 | Indian DGA Data | 182 | 210 | 119 | 347 | 0.001 | 382 | 3623.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.1538 | 0.56667 | 2.8818e-06 | 2.916 | 9.4852 | 4 | T3 | T2 | No Match | Match | Different
328 | Indian DGA Data | 120 | 175 | 101 | 321 | 0.001 | 382 | 3623.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.4583 | 0.57714 | 3.1153e-06 | 3.1782 | 9.4852 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
329 | Indian DGA Data | 85 | 158 | 85 | 119 | 0.001 | 564.3333 | 4410 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.8588 | 0.53797 | 8.4034e-06 | 1.4 | 7.8145 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
330 | Indian DGA Data | 118 | 60 | 87 | 307 | 0.001 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 0.50847 | 1.45 | 3.2573e-06 | 3.5287 | 12.0379 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
331 | Indian DGA Data | 75 | 55 | 32 | 113 | 0.001 | 740 | 6449.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.73333 | 0.58182 | 8.8496e-06 | 3.5312 | 8.7153 | 4 | T3 | T2 | No Match | Match | Different
332 | Indian DGA Data | 170 | 470 | 163 | 420 | 0.001 | 4097.6667 | 25393.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 2.7647 | 0.34681 | 2.381e-06 | 2.5767 | 6.197 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
333 | Indian DGA Data | 95 | 178 | 182 | 88 | 0.001 | 146.6667 | 2337.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.8737 | 1.0225 | 1.1364e-05 | 0.48352 | 15.9386 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
334 | Indian DGA Data | 85 | 158 | 85 | 119 | 0.001 | 564.3333 | 4410 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.8588 | 0.53797 | 8.4034e-06 | 1.4 | 7.8145 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
335 | Indian DGA Data | 70 | 108 | 21 | 10 | 0.001 | 665.3333 | 4191.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.5429 | 0.19444 | 0.0001 | 0.47619 | 6.2996 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
336 | Indian DGA Data | 80 | 60 | 128 | 17 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.75 | 2.1333 | 5.8824e-05 | 0.13281 | 11.4422 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
337 | Indian DGA Data | 490 | 193 | 85 | 475 | 21 | 1614.3333 | 9598.6667 | PD | Partial Discharge | 0.39388 | 0.44041 | 0.044211 | 5.5882 | 5.9459 | 0 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
338 | Indian DGA Data | 495 | 195 | 88 | 478 | 21 | 1614.3333 | 9598.6667 | PD | Partial Discharge | 0.39394 | 0.45128 | 0.043933 | 5.4318 | 5.9459 | 0 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
339 | Indian DGA Data | 490 | 115 | 55 | 310 | 15 | 646 | 4160 | PD | Partial Discharge | 0.23469 | 0.47826 | 0.048387 | 5.6364 | 6.4396 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
340 | Indian DGA Data | 131 | 74 | 40 | 165 | 10 | 169.6667 | 1069.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.56489 | 0.54054 | 0.060606 | 4.125 | 6.3026 | 3 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
341 | Indian DGA Data | 127 | 52 | 37 | 125 | 7 | 516 | 4057 | T1 | Low-temperature overheating | 0.40945 | 0.71154 | 0.056 | 3.3784 | 7.8624 | 3 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
342 | Indian DGA Data | 98 | 150 | 60 | 385 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5306 | 0.4 | 2.5974e-06 | 6.4167 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
343 | Indian DGA Data | 95 | 130 | 50 | 277 | 0.001 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3684 | 0.38462 | 3.6101e-06 | 5.54 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
344 | Indian DGA Data | 96 | 95 | 42 | 190 | 0.001 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 0.98958 | 0.44211 | 5.2632e-06 | 4.5238 | 10.8646 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
345 | Indian DGA Data | 98 | 95 | 23 | 129 | 0.001 | 564.3333 | 4410 | T3 | High-temperature overheating | 0.96939 | 0.24211 | 7.7519e-06 | 5.6087 | 7.8145 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
346 | Indian DGA Data | 89 | 103 | 149 | 50 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.1573 | 1.4466 | 2e-05 | 0.33557 | 11.6913 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
347 | Indian DGA Data | 65 | 59 | 115 | 58 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.90769 | 1.9492 | 1.7241e-05 | 0.50435 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
348 | Indian DGA Data | 45 | 101 | 206 | 10 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 2.2444 | 2.0396 | 0.0001 | 0.048544 | 16.4706 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
349 | Indian DGA Data | 46 | 105 | 208 | 10 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 2.2826 | 1.981 | 0.0001 | 0.048077 | 16.4706 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
350 | Indian DGA Data | 85 | 81 | 116 | 12 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.95294 | 1.4321 | 8.3333e-05 | 0.10345 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
351 | Indian DGA Data | 90 | 80 | 120 | 10 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.88889 | 1.5 | 0.0001 | 0.083333 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
352 | Indian DGA Data | 75 | 84 | 119 | 1 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.12 | 1.4167 | 0.001 | 0.0084034 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
353 | Indian DGA Data | 75 | 86 | 120 | 1 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.1467 | 1.3953 | 0.001 | 0.0083333 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
354 | Indian DGA Data | 85 | 81 | 115 | 40 | 0.001 | 543.3333 | 4971 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.95294 | 1.4198 | 2.5e-05 | 0.34783 | 9.1491 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
355 | Indian DGA Data | 86 | 74 | 110 | 40 | 0.001 | 543.3333 | 4971 | T2 | Middle-temperature overheating | 0.86047 | 1.4865 | 2.5e-05 | 0.36364 | 9.1491 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
356 | Indian DGA Data | 65 | 138 | 146 | 57 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 2.1231 | 1.058 | 1.7544e-05 | 0.39041 | 16.4706 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
357 | Indian DGA Data | 60 | 132 | 150 | 62 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 2.2 | 1.1364 | 1.6129e-05 | 0.41333 | 16.4706 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
358 | Indian DGA Data | 85 | 147 | 281 | 34 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.7294 | 1.9116 | 2.9412e-05 | 0.121 | 13.2735 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
359 | Indian DGA Data | 90 | 150 | 206 | 35 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.6667 | 1.3733 | 2.8571e-05 | 0.1699 | 16.4706 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
360 | Indian DGA Data | 95 | 95 | 85 | 16 | 0.001 | 108.6667 | 1101 | T1 | Low-temperature overheating | 1 | 0.89474 | 6.25e-05 | 0.18824 | 10.1319 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
361 | Indian DGA Data | 97 | 90 | 87 | 88 | 0.001 | 516 | 4057 | T1 | Low-temperature overheating | 0.92784 | 0.96667 | 1.1364e-05 | 1.0115 | 7.8624 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
362 | Indian DGA Data | 95 | 122 | 304 | 14 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.2842 | 2.4918 | 7.1429e-05 | 0.046053 | 13.2735 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
363 | Indian DGA Data | 100 | 125 | 188 | 10 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.25 | 1.504 | 0.0001 | 0.053191 | 11.6913 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
364 | Indian DGA Data | 50 | 51 | 118 | 20 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.02 | 2.3137 | 5e-05 | 0.16949 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
365 | Indian DGA Data | 52 | 55 | 120 | 20 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.0577 | 2.1818 | 5e-05 | 0.16667 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
366 | Indian DGA Data | 70 | 70 | 118 | 60 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1 | 1.6857 | 1.6667e-05 | 0.50847 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
367 | Indian DGA Data | 55 | 108 | 106 | 20 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.9636 | 0.98148 | 5e-05 | 0.18868 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
368 | Indian DGA Data | 55 | 110 | 110 | 21 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 2 | 1 | 4.7619e-05 | 0.19091 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
369 | Indian DGA Data | 45 | 85 | 131 | 13 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.8889 | 1.5412 | 7.6923e-05 | 0.099237 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
370 | Indian DGA Data | 50 | 85 | 132 | 10 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.7 | 1.5529 | 0.0001 | 0.075758 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
371 | Indian DGA Data | 247 | 30 | 4 | 27 | 61 | 238.3333 | 1117.3333 | PD | Partial Discharge | 0.12146 | 0.13333 | 2.2593 | 6.75 | 4.6881 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
372 | Indian DGA Data | 172 | 20 | 4 | 20 | 45 | 633 | 4458 | PD | Partial Discharge | 0.11628 | 0.2 | 2.25 | 5 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
373 | Indian DGA Data | 221 | 90 | 4 | 22 | 85 | 111.6667 | 650.6667 | PD | Partial Discharge | 0.40724 | 0.044444 | 3.8636 | 5.5 | 5.8269 | 0 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
374 | Indian DGA Data | 247 | 30 | 4 | 27 | 61 | 238.3333 | 1117.3333 | PD | Partial Discharge | 0.12146 | 0.13333 | 2.2593 | 6.75 | 4.6881 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
375 | Indian DGA Data | 221 | 90 | 4 | 22 | 85 | 111.6667 | 650.6667 | PD | Partial Discharge | 0.40724 | 0.044444 | 3.8636 | 5.5 | 5.8269 | 0 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
376 | Indian DGA Data | 98 | 20 | 10 | 13 | 0.001 | 755 | 4268.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.20408 | 0.5 | 7.6923e-05 | 1.3 | 5.6539 | 3 | T1 | UNKNOWN | Match | No Match | Different
377 | Indian DGA Data | 105 | 20 | 10 | 15 | 1 | 661.6667 | 4268.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.19048 | 0.5 | 0.066667 | 1.5 | 6.4514 | 3 | T1 | T2 | Match | No Match | Different
378 | Indian DGA Data | 110 | 191 | 89 | 360 | 0.001 | 382 | 3623.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.7364 | 0.46597 | 2.7778e-06 | 4.0449 | 9.4852 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
379 | Indian DGA Data | 105 | 60 | 19 | 38 | 0.001 | 652 | 4191.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.57143 | 0.31667 | 2.6316e-05 | 2 | 6.4284 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
380 | Indian DGA Data | 108 | 50 | 17 | 26 | 0.001 | 652 | 4694.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.46296 | 0.34 | 3.8462e-05 | 1.5294 | 7.2004 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
381 | Indian DGA Data | 105 | 51 | 14 | 25 | 0.001 | 652 | 4191.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.48571 | 0.27451 | 4e-05 | 1.7857 | 6.4284 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
382 | Indian DGA Data | 85 | 152 | 128 | 120 | 0.001 | 147 | 1425.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.7882 | 0.84211 | 8.3333e-06 | 0.9375 | 9.6961 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
383 | Indian DGA Data | 92 | 276 | 98 | 138 | 0.001 | 168.3333 | 1865.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 3 | 0.35507 | 7.2464e-06 | 1.4082 | 11.0832 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
384 | Indian DGA Data | 108 | 115 | 102 | 23 | 0.001 | 123.3333 | 1137.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.0648 | 0.88696 | 4.3478e-05 | 0.22549 | 9.2243 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
385 | Indian DGA Data | 105 | 134 | 55 | 128 | 0.001 | 564.3333 | 4410 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.2762 | 0.41045 | 7.8125e-06 | 2.3273 | 7.8145 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
386 | Indian DGA Data | 110 | 136 | 50 | 125 | 0.001 | 169.6667 | 1069.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.2364 | 0.36765 | 8e-06 | 2.5 | 6.3026 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
387 | Indian DGA Data | 110 | 137 | 50 | 124 | 0.001 | 169.6667 | 1069.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.2455 | 0.36496 | 8.0645e-06 | 2.48 | 6.3026 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
388 | Indian DGA Data | 170 | 20 | 10 | 10 | 0.001 | 633 | 4458 | T1 | Low-temperature overheating | 0.11765 | 0.5 | 0.0001 | 1 | 7.0427 | 3 | T1 | UNKNOWN | Match | No Match | Different
389 | Indian DGA Data | 85 | 330 | 135 | 769 | 0.001 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.8824 | 0.40909 | 1.3004e-06 | 5.6963 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
390 | Indian DGA Data | 85 | 320 | 102 | 650 | 0.001 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.7647 | 0.31875 | 1.5385e-06 | 6.3725 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
391 | Indian DGA Data | 75 | 165 | 73 | 570 | 0.001 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.2 | 0.44242 | 1.7544e-06 | 7.8082 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
392 | Indian DGA Data | 65 | 161 | 70 | 556 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.4769 | 0.43478 | 1.7986e-06 | 7.9429 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
393 | Indian DGA Data | 47 | 290 | 40 | 92 | 1 | 168.3333 | 1865.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 6.1702 | 0.13793 | 0.01087 | 2.3 | 11.0832 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
394 | Indian DGA Data | 92 | 100 | 14 | 10 | 0.001 | 525.3333 | 3996.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.087 | 0.14 | 0.0001 | 0.71429 | 7.6079 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
395 | Indian DGA Data | 95 | 105 | 10 | 10 | 0.001 | 525.3333 | 3996.6667 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.1053 | 0.095238 | 0.0001 | 1 | 7.6079 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
396 | Indian DGA Data | 85 | 105 | 145 | 25 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2353 | 1.381 | 4e-05 | 0.17241 | 11.6913 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
397 | Indian DGA Data | 74 | 110 | 148 | 20 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.4865 | 1.3455 | 5e-05 | 0.13514 | 11.4422 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
398 | Indian DGA Data | 75 | 108 | 145 | 39 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T2 | Middle-temperature overheating | 1.44 | 1.3426 | 2.5641e-05 | 0.26897 | 11.6913 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
399 | Indian DGA Data | 85 | 110 | 141 | 27 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2941 | 1.2818 | 3.7037e-05 | 0.19149 | 11.6913 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
400 | Indian DGA Data | 86 | 112 | 115 | 53 | 0.001 | 123.3333 | 1137.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.3023 | 1.0268 | 1.8868e-05 | 0.46087 | 9.2243 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
401 | Indian DGA Data | 88 | 115 | 118 | 55 | 0.001 | 123.3333 | 1137.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.3068 | 1.0261 | 1.8182e-05 | 0.4661 | 9.2243 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
402 | Indian DGA Data | 91 | 113 | 123 | 58 | 0.001 | 123.3333 | 1137.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2418 | 1.0885 | 1.7241e-05 | 0.47154 | 9.2243 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
403 | Indian DGA Data | 94 | 115 | 126 | 55 | 0.001 | 123.3333 | 1137.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2234 | 1.0957 | 1.8182e-05 | 0.43651 | 9.2243 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
404 | Indian DGA Data | 51 | 155 | 25 | 15 | 0.001 | 245.3333 | 936 | T1 | Low-temperature overheating | 3.0392 | 0.16129 | 6.6667e-05 | 0.6 | 3.8152 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
405 | Indian DGA Data | 55 | 150 | 20 | 10 | 0.001 | 245.3333 | 936 | T1 | Low-temperature overheating | 2.7273 | 0.13333 | 0.0001 | 0.5 | 3.8152 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
406 | Chinese DGA Data | 18 | 21 | 12 | 6 | 2 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.1667 | 0.57143 | 0.33333 | 0.5 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
407 | Chinese DGA Data | 9.25 | 96.88 | 446.52 | 84.25 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 10.4735 | 4.609 | 1.1869e-05 | 0.18868 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
408 | Chinese DGA Data | 24.16 | 261.05 | 201.4 | 196 | 0.87 | 175 | 2185.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 10.805 | 0.7715 | 0.0044388 | 0.97319 | 12.4895 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
409 | Chinese DGA Data | 170 | 300 | 580 | 44 | 8.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7647 | 1.9333 | 0.20227 | 0.075862 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
410 | Chinese DGA Data | 72 | 442 | 461 | 221 | 0.7 | 4080 | 26179.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 6.1389 | 1.043 | 0.0031674 | 0.47939 | 6.4165 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
411 | Chinese DGA Data | 1308 | 125 | 6 | 112 | 0.001 | 200.3333 | 1398.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.095566 | 0.048 | 8.9286e-06 | 18.6667 | 6.9817 | 1 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
412 | Chinese DGA Data | 32.4 | 5.5 | 12.6 | 1.4 | 13.2 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.16975 | 2.2909 | 9.4286 | 0.11111 | 6.9702 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
413 | Chinese DGA Data | 68 | 8 | 8 | 3 | 11 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.11765 | 1 | 3.6667 | 0.375 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
414 | Chinese DGA Data | 19 | 10 | 9.5 | 7.9 | 8.5 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.52632 | 0.95 | 1.0759 | 0.83158 | 6.9702 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
415 | Chinese DGA Data | 45 | 168 | 330 | 82 | 3.1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.7333 | 1.9643 | 0.037805 | 0.24848 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
416 | Chinese DGA Data | 50.11 | 15.97 | 45.37 | 4.66 | 12.3 | 357.6667 | 2902 | D2 | High-energy discharge | 0.3187 | 2.841 | 2.6395 | 0.10271 | 8.1137 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
417 | Chinese DGA Data | 345 | 112.3 | 51.5 | 27.5 | 58.58 | 437.6667 | 1858 | D2 | High-energy discharge | 0.32551 | 0.45859 | 2.1302 | 0.53398 | 4.2452 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
418 | Chinese DGA Data | 336 | 419 | 1074 | 105 | 21 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.247 | 2.5632 | 0.2 | 0.097765 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
419 | Chinese DGA Data | 6.9 | 80.6 | 351 | 47.4 | 4.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 11.6812 | 4.3548 | 0.10338 | 0.13504 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
420 | Chinese DGA Data | 18 | 21 | 12 | 6 | 2 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.1667 | 0.57143 | 0.33333 | 0.5 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
421 | Chinese DGA Data | 112 | 93.3 | 123.6 | 132 | 0.5 | 120.3333 | 600.3333 | NORMAL | Normal | 0.83304 | 1.3248 | 0.0037879 | 1.068 | 4.9889 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
422 | Chinese DGA Data | 143 | 305 | 721 | 78 | 2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1329 | 2.3639 | 0.025641 | 0.10818 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
423 | Chinese DGA Data | 7.8 | 111 | 701 | 129 | 2.8 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 14.2308 | 6.3153 | 0.021705 | 0.18402 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
424 | Chinese DGA Data | 23 | 61 | 153 | 14 | 4.4 | 101 | 1155.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.6522 | 2.5082 | 0.31429 | 0.091503 | 11.4422 | 4 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
425 | Chinese DGA Data | 166.6 | 28.7 | 12.4 | 6.72 | 0.7 | 633 | 4458 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.17227 | 0.43206 | 0.10417 | 0.54194 | 7.0427 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
426 | Chinese DGA Data | 14.67 | 3.68 | 2.71 | 10.54 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.25085 | 0.73641 | 0.018975 | 3.8893 | 6.9702 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
427 | Chinese DGA Data | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2711 | 4 | D1 | T2 | No Match | Match | Different
428 | Chinese DGA Data | 11 | 31 | 52 | 26 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.8182 | 1.6774 | 3.8462e-05 | 0.5 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
429 | Chinese DGA Data | 4683 | 148 | 1364 | 44.7 | 12078 | 375.6667 | 1502 | D2 | High-energy discharge | 0.031604 | 9.2162 | 270.2013 | 0.032771 | 3.9982 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
430 | Chinese DGA Data | 345 | 112.3 | 51.5 | 27.5 | 58.8 | 437.6667 | 1858 | D1 | Low-energy discharge | 0.32551 | 0.45859 | 2.1382 | 0.53398 | 4.2452 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
431 | Chinese DGA Data | 345 | 112.25 | 51.5 | 27.5 | 345 | 1031.3333 | 6433.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.32536 | 0.4588 | 12.5455 | 0.53398 | 6.2379 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
432 | Chinese DGA Data | 6.17 | 116.06 | 488.86 | 92.57 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 18.8104 | 4.2121 | 1.0803e-05 | 0.18936 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
433 | Chinese DGA Data | 18 | 135 | 208 | 59 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.5 | 1.5407 | 1.6949e-05 | 0.28365 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
434 | Chinese DGA Data | 29 | 7.52 | 14.8 | 5.5 | 5.4 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25931 | 1.9681 | 0.98182 | 0.37162 | 6.9702 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
435 | Chinese DGA Data | 44.3 | 17.3 | 23.3 | 3.6 | 10.4 | 357.6667 | 3477.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.39052 | 1.3468 | 2.8889 | 0.15451 | 9.7223 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
436 | Chinese DGA Data | 181 | 316 | 593 | 115 | 2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7459 | 1.8766 | 0.017391 | 0.19393 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
437 | Chinese DGA Data | 49.1 | 12.2 | 3.9 | 0.3 | 4.8 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.24847 | 0.31967 | 16 | 0.076923 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
438 | Chinese DGA Data | 121 | 14 | 29 | 3 | 74 | 667.3333 | 4589 | D2 | High-energy discharge | 0.1157 | 2.0714 | 24.6667 | 0.10345 | 6.8766 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
439 | Chinese DGA Data | 60 | 40 | 110 | 9.9 | 70 | 147.3333 | 2426.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.66667 | 2.75 | 7.0707 | 0.09 | 16.4706 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
440 | Chinese DGA Data | 279 | 487 | 708 | 109 | 4.4 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.7455 | 1.4538 | 0.040367 | 0.15395 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
441 | Chinese DGA Data | 16.99 | 185.09 | 699.2 | 125.14 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 10.8941 | 3.7776 | 7.9911e-06 | 0.17898 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
442 | Chinese DGA Data | 32.2 | 5.5 | 12.6 | 1.4 | 13.2 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.17081 | 2.2909 | 9.4286 | 0.11111 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
443 | Chinese DGA Data | 44.6 | 63.2 | 129 | 20.1 | 0.66 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.417 | 2.0411 | 0.032836 | 0.15581 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
444 | Chinese DGA Data | 74.8 | 482 | 1409 | 297 | 7.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 6.4439 | 2.9232 | 0.025253 | 0.21079 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
445 | Chinese DGA Data | 15.91 | 191.46 | 734.87 | 132.1 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 12.0339 | 3.8382 | 7.57e-06 | 0.17976 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
446 | Chinese DGA Data | 9 | 16.7 | 85.3 | 9.9 | 3.4 | 61.6667 | 1017 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.8556 | 5.1078 | 0.34343 | 0.11606 | 16.4919 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
447 | Chinese DGA Data | 181 | 262 | 528 | 210 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.4475 | 2.0153 | 4.7619e-06 | 0.39773 | 13.2735 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
448 | Chinese DGA Data | 14.67 | 3.68 | 2.71 | 10.54 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.25085 | 0.73641 | 0.018975 | 3.8893 | 6.9702 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
449 | Chinese DGA Data | 160 | 130 | 96 | 33 | 0.001 | 111.6667 | 650.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.8125 | 0.73846 | 3.0303e-05 | 0.34375 | 5.8269 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
450 | Chinese DGA Data | 17.04 | 192.37 | 733.63 | 132.09 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 11.2893 | 3.8136 | 7.5706e-06 | 0.18005 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
451 | Chinese DGA Data | 217.5 | 40 | 51.8 | 4.9 | 67.5 | 238.3333 | 1117.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.18391 | 1.295 | 13.7755 | 0.094595 | 4.6881 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
452 | Chinese DGA Data | 82 | 161 | 406 | 79 | 8.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9634 | 2.5217 | 0.11266 | 0.19458 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
453 | Chinese DGA Data | 345 | 112.25 | 51.5 | 27.5 | 58.75 | 437.6667 | 1858 | D1 | Low-energy discharge | 0.32536 | 0.4588 | 2.1364 | 0.53398 | 4.2452 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
454 | Chinese DGA Data | 207 | 416 | 1345 | 347 | 20 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0097 | 3.2332 | 0.057637 | 0.25799 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
455 | Chinese DGA Data | 29.9 | 34.6 | 70 | 5.6 | 1.2 | 320.3333 | 3533.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.1572 | 2.0231 | 0.21429 | 0.08 | 11.0302 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
456 | Chinese DGA Data | 10.48 | 148.49 | 576.66 | 105.45 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 14.1689 | 3.8835 | 9.4832e-06 | 0.18286 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
457 | Chinese DGA Data | 21 | 7.6 | 96.3 | 4.7 | 26.73 | 101 | 1155.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.3619 | 12.6711 | 5.6872 | 0.048806 | 11.4422 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
458 | Chinese DGA Data | 334 | 39.9 | 5.4 | 47.8 | 247.6 | 487 | 2190 | D2 | High-energy discharge | 0.11946 | 0.13534 | 5.1799 | 8.8519 | 4.4969 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
459 | Chinese DGA Data | 65 | 26.1 | 41.6 | 10.1 | 57.8 | 255.6667 | 524.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.40154 | 1.5939 | 5.7228 | 0.24279 | 2.0508 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
460 | Chinese DGA Data | 4.32 | 193 | 125 | 118 | 0.001 | 171 | 2714.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 44.6759 | 0.64767 | 8.4746e-06 | 0.944 | 15.8733 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
461 | Chinese DGA Data | 49 | 41.6 | 124 | 25.1 | 15.7 | 101 | 1155.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.84898 | 2.9808 | 0.6255 | 0.20242 | 11.4422 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
462 | Chinese DGA Data | 236 | 410.2 | 817.3 | 159 | 3.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7381 | 1.9924 | 0.022013 | 0.19454 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
463 | Chinese DGA Data | 207.06 | 21.08 | 67.34 | 4.28 | 141.93 | 137 | 1006.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.10181 | 3.1945 | 33.1612 | 0.063558 | 7.3455 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
464 | Chinese DGA Data | 24.2 | 3.2 | 16.6 | 3.7 | 101 | 281.3333 | 2098.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.13223 | 5.1875 | 27.2973 | 0.22289 | 7.4597 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
465 | Chinese DGA Data | 64 | 22 | 51.7 | 20.7 | 95.1 | 97.6667 | 290.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.34375 | 2.35 | 4.5942 | 0.40039 | 2.9761 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
466 | Chinese DGA Data | 120 | 120 | 84 | 33 | 0.6 | 525.3333 | 3996.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1 | 0.7 | 0.018182 | 0.39286 | 7.6079 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
467 | Chinese DGA Data | 35.2 | 2.6 | 5.3 | 1.9 | 18.3 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.073864 | 2.0385 | 9.6316 | 0.35849 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
468 | Chinese DGA Data | 6709 | 10500 | 17700 | 1400 | 750 | 816.3333 | 1754.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5651 | 1.6857 | 0.53571 | 0.079096 | 2.1494 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
469 | Chinese DGA Data | 69 | 212 | 692 | 135 | 3.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0725 | 3.2642 | 0.028889 | 0.19509 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
470 | Chinese DGA Data | 2054 | 370 | 535 | 26 | 805 | 840.6667 | 5289.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.18014 | 1.4459 | 30.9615 | 0.048598 | 6.2918 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
471 | Chinese DGA Data | 56 | 78 | 173 | 18 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.3929 | 2.2179 | 5.5556e-05 | 0.10405 | 11.4422 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
472 | Chinese DGA Data | 7.5 | 5.7 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.76 | 0.45614 | 0.94118 | 1.3077 | 3.4756 | 6 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
473 | Chinese DGA Data | 63 | 0.29 | 3.64 | 0.59 | 16.8 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.0046032 | 12.5517 | 28.4746 | 0.16209 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
474 | Chinese DGA Data | 730 | 750 | 1300 | 190 | 7 | 120.6667 | 1601.6667 | D2 | High-energy discharge | 1.0274 | 1.7333 | 0.036842 | 0.14615 | 13.2735 | 2 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
475 | Chinese DGA Data | 30 | 7.4 | 1.8 | 8.5 | 19 | 250.3333 | 1423.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.24667 | 0.24324 | 2.2353 | 4.7222 | 5.6871 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
476 | Chinese DGA Data | 46.1 | 21.5 | 15.8 | 61.5 | 1.2 | 274.3333 | 1781 | NORMAL | Normal | 0.46638 | 0.73488 | 0.019512 | 3.8924 | 6.4921 | 6 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
477 | Chinese DGA Data | 12 | 290 | 355 | 144 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 24.1667 | 1.2241 | 6.9444e-06 | 0.40563 | 13.2735 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
478 | Chinese DGA Data | 45 | 15 | 19 | 1 | 18 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.33333 | 1.2667 | 18 | 0.052632 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
479 | Chinese DGA Data | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 367.6667 | 1426.3333 | PD | Partial discharge | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8794 | 0 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
480 | Chinese DGA Data | 158 | 71 | 146 | 1.3 | 685 | 358.3333 | 1833.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.44937 | 2.0563 | 526.9231 | 0.0089041 | 5.1163 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
481 | Chinese DGA Data | 3.51 | 61 | 98.03 | 45.21 | 0.01 | 160.3333 | 2710 | T2 | Medium-temperature overheating | 17.3789 | 1.607 | 0.00022119 | 0.46119 | 16.9023 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
482 | Chinese DGA Data | 26788 | 18342 | 27 | 2111 | 0.001 | 1536.6667 | 839 | PD | Partial discharge | 0.68471 | 0.001472 | 4.7371e-07 | 78.1852 | 0.54599 | 0 | T3 | PD | No Match | Match | Different
483 | Chinese DGA Data | 54 | 7 | 8.6 | 7.4 | 5.4 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.12963 | 1.2286 | 0.72973 | 0.86047 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
484 | Chinese DGA Data | 36 | 30 | 93 | 10 | 7.1 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.83333 | 3.1 | 0.71 | 0.10753 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
485 | Chinese DGA Data | 100 | 94 | 304 | 22 | 118 | 120.6667 | 1601.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.94 | 3.234 | 5.3636 | 0.072368 | 13.2735 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
486 | Chinese DGA Data | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1 | 1 | 1.75 | 0.57143 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
487 | Chinese DGA Data | 18 | 20 | 12 | 6 | 2 | 205.3333 | 671.6667 | PD | Partial discharge | 1.1111 | 0.6 | 0.33333 | 0.5 | 3.2711 | 0 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
488 | Chinese DGA Data | 15 | 12 | 3.2 | 5.3 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.8 | 0.26667 | 0.037736 | 1.6562 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
489 | Chinese DGA Data | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 367.6667 | 1426.3333 | NORMAL | Normal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8794 | 6 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
490 | Chinese DGA Data | 80 | 243 | 1348 | 274 | 8.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0375 | 5.5473 | 0.030657 | 0.20326 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
491 | Chinese DGA Data | 225.5 | 17.6 | 3 | 8.4 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.078049 | 0.17045 | 0.00011905 | 2.8 | 7.0427 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
492 | Chinese DGA Data | 179 | 413 | 544 | 27 | 473 | 306.6667 | 3602.6667 | D2 | High-energy discharge | 2.3073 | 1.3172 | 17.5185 | 0.049632 | 11.7478 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
493 | Chinese DGA Data | 57 | 77 | 21 | 19 | 0.001 | 665.3333 | 1130.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.3509 | 0.27273 | 5.2632e-05 | 0.90476 | 1.6994 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
494 | Chinese DGA Data | 50 | 90 | 260 | 18 | 5.9 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8 | 2.8889 | 0.32778 | 0.069231 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
495 | Chinese DGA Data | 83 | 35 | 86 | 4.9 | 5.1 | 118.3333 | 1332.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.42169 | 2.4571 | 1.0408 | 0.056977 | 11.2592 | 4 | D1 | D1 | No Match | No Match | Same
496 | Chinese DGA Data | 81 | 130 | 230 | 74 | 2.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6049 | 1.7692 | 0.039189 | 0.32174 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
497 | Chinese DGA Data | 120 | 120 | 84 | 33 | 0.55 | 525.3333 | 3996.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1 | 0.7 | 0.016667 | 0.39286 | 7.6079 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
498 | Chinese DGA Data | 6.3 | 7.87 | 3.03 | 6.97 | 11.1 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 1.2492 | 0.38501 | 1.5925 | 2.3003 | 3.4756 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
499 | Chinese DGA Data | 90 | 160 | 330 | 54 | 29 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7778 | 2.0625 | 0.53704 | 0.16364 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
500 | Chinese DGA Data | 4430 | 941 | 2475 | 76 | 55585 | 973.3333 | 1659.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.21242 | 2.6302 | 731.3816 | 0.030707 | 1.7048 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
501 | Chinese DGA Data | 170 | 330 | 430 | 77 | 13 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9412 | 1.303 | 0.16883 | 0.17907 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
502 | Chinese DGA Data | 4072 | 15850 | 22621 | 9057 | 535 | 830 | 2122.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.8924 | 1.4272 | 0.05907 | 0.40038 | 2.557 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
503 | Chinese DGA Data | 1565 | 93 | 47 | 34 | 0.001 | 384 | 1801.3333 | PD | Partial discharge | 0.059425 | 0.50538 | 2.9412e-05 | 0.7234 | 4.691 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
504 | Chinese DGA Data | 5.4 | 13.7 | 11.6 | 4.2 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.537 | 0.84672 | 0.0002381 | 0.36207 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
505 | Chinese DGA Data | 160 | 130 | 96 | 33 | 0.001 | 111.6667 | 650.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.8125 | 0.73846 | 3.0303e-05 | 0.34375 | 5.8269 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
506 | Chinese DGA Data | 437 | 27.2 | 34.9 | 22.5 | 30.2 | 432.3333 | 3234.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.062243 | 1.2831 | 1.3422 | 0.6447 | 7.4819 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
507 | Chinese DGA Data | 246 | 432 | 674 | 141 | 7.2 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.7561 | 1.5602 | 0.051064 | 0.2092 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
508 | Chinese DGA Data | 56.4 | 42.7 | 1413 | 167 | 17.1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.75709 | 33.0913 | 0.1024 | 0.11819 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
509 | Chinese DGA Data | 300.44 | 42.14 | 43.18 | 3.25 | 64.71 | 226.6667 | 1000.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.14026 | 1.0247 | 19.9108 | 0.075266 | 4.4147 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
510 | Chinese DGA Data | 42 | 97 | 600 | 157 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3095 | 6.1856 | 6.3694e-06 | 0.26167 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
511 | Chinese DGA Data | 35.1 | 6 | 93 | 16.1 | 1.1 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.17094 | 15.5 | 0.068323 | 0.17312 | 11.4422 | 5 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
512 | Chinese DGA Data | 51.1 | 7.1 | 5.9 | 1.7 | 9.2 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.13894 | 0.83099 | 5.4118 | 0.28814 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
513 | Chinese DGA Data | 155 | 581 | 293 | 215 | 142 | 4697.3333 | 26412.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.7484 | 0.5043 | 0.66047 | 0.73379 | 5.6228 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
514 | Chinese DGA Data | 477 | 566 | 239 | 734 | 116 | 4496.6667 | 27566.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.1866 | 0.42226 | 0.15804 | 3.0711 | 6.1305 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
515 | Chinese DGA Data | 117 | 5.8 | 15.9 | 7 | 12.8 | 242.3333 | 950.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.049573 | 2.7414 | 1.8286 | 0.44025 | 3.9216 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
516 | Chinese DGA Data | 4683 | 148 | 44.7 | 1364 | 12078 | 375.6667 | 1502 | D2 | High-energy discharge | 0.031604 | 0.30203 | 8.8548 | 30.5145 | 3.9982 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
517 | Chinese DGA Data | 52.5 | 32.9 | 9.73 | 79.3 | 9.8 | 311.6667 | 2654.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.62667 | 0.29574 | 0.12358 | 8.1501 | 8.5166 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
518 | Chinese DGA Data | 421 | 135 | 27.7 | 351 | 374 | 410 | 2322 | D2 | High-energy discharge | 0.32067 | 0.20519 | 1.0655 | 12.6715 | 5.6634 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
519 | Chinese DGA Data | 56.4 | 42.7 | 167 | 1413 | 17.1 | 310.6667 | 3552 | T3 | High-temperature overheating | 0.75709 | 3.911 | 0.012102 | 8.4611 | 11.4335 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
520 | Chinese DGA Data | 74.8 | 482 | 297 | 1409 | 7.5 | 310.6667 | 3552 | T3 | High-temperature overheating | 6.4439 | 0.61618 | 0.0053229 | 4.7441 | 11.4335 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
521 | Chinese DGA Data | 6 | 0.5 | 0.29 | 1.87 | 7.42 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.083333 | 0.58 | 3.9679 | 6.4483 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
522 | Chinese DGA Data | 63 | 0.29 | 0.59 | 3.64 | 16.8 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.0046032 | 2.0345 | 4.6154 | 6.1695 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
523 | Chinese DGA Data | 22.5 | 8.5 | 1.2 | 7.3 | 8.4 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.37778 | 0.14118 | 1.1507 | 6.0833 | 6.9702 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
524 | Chinese DGA Data | 31 | 6.6 | 4.7 | 19 | 67 | 249 | 848 | D1 | Low-energy discharge | 0.2129 | 0.71212 | 3.5263 | 4.0426 | 3.4056 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
525 | Chinese DGA Data | 32.2 | 5.5 | 1.4 | 12.6 | 13.2 | 250.3333 | 1423.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.17081 | 0.25455 | 1.0476 | 9 | 5.6871 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
526 | Chinese DGA Data | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 3.3 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.33333 | 0.81818 | 1.0645 | 3.4444 | 3.4756 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
527 | Chinese DGA Data | 45 | 15 | 1 | 19 | 18 | 502.6667 | 4209.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.33333 | 0.066667 | 0.94737 | 19 | 8.374 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
528 | Chinese DGA Data | 71.6 | 20.2 | 2.7 | 34.6 | 44.2 | 675 | 4846.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.28212 | 0.13366 | 1.2775 | 12.8148 | 7.1802 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
529 | Chinese DGA Data | 72 | 116 | 36 | 70 | 19 | 525.3333 | 3996.6667 | D2 | High-energy discharge | 1.6111 | 0.31034 | 0.27143 | 1.9444 | 7.6079 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
530 | Chinese DGA Data | 7.8 | 111 | 129 | 701 | 2.8 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 14.2308 | 1.1622 | 0.0039943 | 5.4341 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
531 | Chinese DGA Data | 58 | 103 | 51 | 251 | 6 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 1.7759 | 0.49515 | 0.023904 | 4.9216 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
532 | Chinese DGA Data | 316 | 36.1 | 37.3 | 109 | 440 | 802.3333 | 6190 | D1 | Low-energy discharge | 0.11424 | 1.0332 | 4.0367 | 2.9223 | 7.715 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
533 | Chinese DGA Data | 49 | 41.6 | 25.1 | 124 | 15.7 | 311.6667 | 2654.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.84898 | 0.60337 | 0.12661 | 4.9402 | 8.5166 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
534 | Chinese DGA Data | 21 | 7.6 | 4.7 | 96.3 | 26.73 | 311.6667 | 2654.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.3619 | 0.61842 | 0.27757 | 20.4894 | 8.5166 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
535 | Chinese DGA Data | 65 | 26.1 | 10.1 | 41.6 | 57.8 | 671.6667 | 4844.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.40154 | 0.38697 | 1.3894 | 4.1188 | 7.2124 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
536 | Chinese DGA Data | 64 | 22 | 20.7 | 51.7 | 95.1 | 73 | 225.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.34375 | 0.94091 | 1.8395 | 2.4976 | 3.0868 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
537 | Chinese DGA Data | 150 | 80 | 235 | 105 | 35 | 99.3333 | 1161.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.53333 | 2.9375 | 0.33333 | 0.44681 | 11.6913 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
538 | Chinese DGA Data | 80 | 243 | 274 | 1348 | 8.4 | 310.6667 | 3552 | T3 | High-temperature overheating | 3.0375 | 1.1276 | 0.0062315 | 4.9197 | 11.4335 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
539 | Chinese DGA Data | 158 | 71 | 1.3 | 146 | 685 | 358.3333 | 1833.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.44937 | 0.01831 | 4.6918 | 112.3077 | 5.1163 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
540 | Chinese DGA Data | 24.2 | 3.2 | 3.7 | 16.6 | 101 | 281.3333 | 2098.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.13223 | 1.1562 | 6.0843 | 4.4865 | 7.4597 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
541 | Chinese DGA Data | 35.2 | 2.6 | 1.9 | 5.3 | 18.3 | 324 | 3387 | D1 | Low-energy discharge | 0.073864 | 0.73077 | 3.4528 | 2.7895 | 10.4537 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
542 | Chinese DGA Data | 294 | 27.4 | 5.6 | 52.6 | 338 | 810.6667 | 5373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.093197 | 0.20438 | 6.4259 | 9.3929 | 6.6283 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
543 | Chinese DGA Data | 437 | 27.2 | 22.5 | 34.9 | 30.2 | 432.3333 | 3234.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.062243 | 0.82721 | 0.86533 | 1.5511 | 7.4819 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
544 | Chinese DGA Data | 2054 | 370 | 26 | 535 | 805 | 1285.3333 | 6810 | D2 | High-energy discharge | 0.18014 | 0.07027 | 1.5047 | 20.5769 | 5.2982 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
545 | Chinese DGA Data | 136 | 140 | 59 | 582 | 140 | 141 | 798.6667 | D2 | High-energy discharge | 1.0294 | 0.42143 | 0.24055 | 9.8644 | 5.6643 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
546 | Chinese DGA Data | 4430 | 941 | 76 | 2475 | 55585 | 375.6667 | 1502 | D2 | High-energy discharge | 0.21242 | 0.080765 | 22.4586 | 32.5658 | 3.9982 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
547 | Chinese DGA Data | 179 | 413 | 27 | 544 | 473 | 193.3333 | 599.3333 | D2 | High-energy discharge | 2.3073 | 0.065375 | 0.86949 | 20.1481 | 3.1 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
548 | Chinese DGA Data | 143 | 305 | 78 | 721 | 2 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1329 | 0.25574 | 0.0027739 | 9.2436 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
549 | Chinese DGA Data | 170 | 300 | 44 | 580 | 8.9 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7647 | 0.14667 | 0.015345 | 13.1818 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
550 | Chinese DGA Data | 180 | 340 | 52 | 6303 | 10 | 407.3333 | 3602 | T3 | High-temperature overheating | 1.8889 | 0.15294 | 0.0015865 | 121.2115 | 8.8429 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
551 | Chinese DGA Data | 17 | 21 | 11 | 145 | 4.1 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.2353 | 0.52381 | 0.028276 | 13.1818 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
552 | Chinese DGA Data | 60 | 40 | 9.9 | 110 | 70 | 147.6667 | 1905.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.66667 | 0.2475 | 0.63636 | 11.1111 | 12.9029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
553 | Chinese DGA Data | 90 | 160 | 54 | 330 | 29 | 382 | 3623.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.7778 | 0.3375 | 0.087879 | 6.1111 | 9.4852 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
554 | Chinese DGA Data | 250 | 63 | 2.8 | 66 | 120 | 397.3333 | 2332.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.252 | 0.044444 | 1.8182 | 23.5714 | 5.8708 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
555 | Chinese DGA Data | 44.6 | 63.2 | 20.1 | 129 | 0.66 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.417 | 0.31804 | 0.0051163 | 6.4179 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
556 | Chinese DGA Data | 246 | 432 | 141 | 674 | 7.2 | 4076.6667 | 25088.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7561 | 0.32639 | 0.010682 | 4.7801 | 6.1542 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
557 | Chinese DGA Data | 4.1 | 3.5 | 0.68 | 1.2 | 5.2 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.85366 | 0.19429 | 4.3333 | 1.7647 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
558 | Chinese DGA Data | 56 | 144 | 36 | 164 | 1.8 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 2.5714 | 0.25 | 0.010976 | 4.5556 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
559 | Chinese DGA Data | 69 | 212 | 135 | 692 | 3.9 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0725 | 0.63679 | 0.0056358 | 5.1259 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
560 | Chinese DGA Data | 82 | 161 | 79 | 406 | 8.9 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9634 | 0.49068 | 0.021921 | 5.1392 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
561 | Chinese DGA Data | 34 | 60 | 11 | 123 | 6 | 311.6667 | 2654.3333 | D1 | Low-energy discharge | 1.7647 | 0.18333 | 0.04878 | 11.1818 | 8.5166 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
562 | Chinese DGA Data | 96 | 13.7 | 3.8 | 35.6 | 5.4 | 557.6667 | 4268.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.14271 | 0.27737 | 0.15169 | 9.3684 | 7.6545 | 1 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
563 | Chinese DGA Data | 181 | 316 | 115 | 593 | 2 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7459 | 0.36392 | 0.0033727 | 5.1565 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
564 | Chinese DGA Data | 190 | 450 | 240 | 850 | 0.6 | 4163.3333 | 25516.6667 | D2 | High-energy discharge | 2.3684 | 0.53333 | 0.00070588 | 3.5417 | 6.1289 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
565 | Chinese DGA Data | 12 | 14.6 | 7.2 | 14.4 | 0.98 | 205.3333 | 671.6667 | D1 | Low-energy discharge | 1.2167 | 0.49315 | 0.068056 | 2 | 3.2711 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
566 | Chinese DGA Data | 11.9 | 12.4 | 5.9 | 13.6 | 1.03 | 205.3333 | 671.6667 | D1 | Low-energy discharge | 1.042 | 0.47581 | 0.075735 | 2.3051 | 3.2711 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
567 | Chinese DGA Data | 49.1 | 12.2 | 0.3 | 3.9 | 4.8 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.24847 | 0.02459 | 1.2308 | 13 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
568 | Chinese DGA Data | 46.7 | 8.2 | 1.8 | 5.1 | 4.1 | 324 | 3387 | D1 | Low-energy discharge | 0.17559 | 0.21951 | 0.80392 | 2.8333 | 10.4537 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
569 | Chinese DGA Data | 53.9 | 8.3 | 1.1 | 6 | 7.1 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.15399 | 0.13253 | 1.1833 | 5.4545 | 9.7223 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
570 | Chinese DGA Data | 51.1 | 7.1 | 1.7 | 5.9 | 9.2 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.13894 | 0.23944 | 1.5593 | 3.4706 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
571 | Chinese DGA Data | 81 | 130 | 74 | 230 | 2.9 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6049 | 0.56923 | 0.012609 | 3.1081 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
572 | Chinese DGA Data | 170 | 330 | 77 | 430 | 13 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9412 | 0.23333 | 0.030233 | 5.5844 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
573 | Chinese DGA Data | 50 | 90 | 18 | 260 | 5.9 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 1.8 | 0.2 | 0.022692 | 14.4444 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
574 | Chinese DGA Data | 29 | 7.52 | 5.5 | 14.8 | 5.4 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25931 | 0.73138 | 0.36486 | 2.6909 | 6.9702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
575 | Chinese DGA Data | 6.3 | 7.87 | 6.97 | 3.03 | 11.1 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 1.2492 | 0.88564 | 3.6634 | 0.43472 | 3.4756 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
576 | Chinese DGA Data | 413 | 6.8 | 40.4 | 4.6 | 8.15 | 432.3333 | 3234.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.016465 | 5.9412 | 1.7717 | 0.11386 | 7.4819 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
577 | Chinese DGA Data | 23.4 | 14.3 | 7.12 | 9.71 | 3.44 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.61111 | 0.4979 | 0.35427 | 1.3638 | 6.9702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
578 | Chinese DGA Data | 76 | 202 | 275 | 3216 | 16 | 280.6667 | 3565.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.6579 | 1.3614 | 0.0049751 | 11.6945 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
579 | Chinese DGA Data | 87 | 500 | 26 | 520 | 9 | 4097.6667 | 25393.3333 | T3 | High-temperature overheating | 5.7471 | 0.052 | 0.017308 | 20 | 6.197 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
580 | Chinese DGA Data | 410 | 120 | 18 | 71 | 250 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.29268 | 0.15 | 3.5211 | 3.9444 | 3.7599 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
581 | Chinese DGA Data | 279 | 487 | 109 | 708 | 4.4 | 4163.3333 | 25516.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7455 | 0.22382 | 0.0062147 | 6.4954 | 6.1289 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
582 | Chinese DGA Data | 3930 | 2397 | 157 | 0.001 | 0.001 | 366.6667 | 848.6667 | PD | Partial discharge | 0.60992 | 0.065499 | 1 | 6.3694e-06 | 2.3145 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
583 | Chinese DGA Data | 37800 | 1740 | 249 | 8 | 8 | 285.6667 | 254 | PD | Partial discharge | 0.046032 | 0.1431 | 1 | 0.032129 | 0.88915 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
584 | Chinese DGA Data | 92600 | 10200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3433.6667 | 34693 | PD | Partial discharge | 0.11015 | 9.8039e-08 | 1 | 1 | 10.1038 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
585 | Chinese DGA Data | 8266 | 1061 | 22 | 0.001 | 0.001 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.12836 | 0.020735 | 1 | 4.5455e-05 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
586 | Chinese DGA Data | 9340 | 995 | 60 | 6 | 7 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.10653 | 0.060302 | 1.1667 | 0.1 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
587 | Chinese DGA Data | 36036 | 4704 | 554 | 5 | 10 | 125 | 368 | PD | Partial discharge | 0.13054 | 0.11777 | 2 | 0.0090253 | 2.944 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
588 | Chinese DGA Data | 78 | 20 | 11 | 13 | 28 | 535.6667 | 4268.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.25641 | 0.55 | 2.1538 | 1.1818 | 7.9689 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
589 | Chinese DGA Data | 305 | 100 | 33 | 161 | 541 | 303.6667 | 1742.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.32787 | 0.33 | 3.3602 | 4.8788 | 5.7387 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
590 | Chinese DGA Data | 35 | 6 | 3 | 26 | 482 | 278.3333 | 1346.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.17143 | 0.5 | 18.5385 | 8.6667 | 4.8383 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
591 | Chinese DGA Data | 543 | 120 | 41 | 411 | 1880 | 237 | 1533.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.22099 | 0.34167 | 4.5742 | 10.0244 | 6.4698 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
592 | Chinese DGA Data | 1230 | 163 | 27 | 233 | 692 | 57.6667 | 704.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.13252 | 0.16564 | 2.97 | 8.6296 | 12.2197 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
593 | Chinese DGA Data | 60 | 10 | 4 | 4 | 4 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.16667 | 0.4 | 1 | 1 | 9.7223 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
594 | Chinese DGA Data | 95 | 10 | 0.001 | 11 | 39 | 242.3333 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.10526 | 0.0001 | 3.5455 | 11000 | 2.1637 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
595 | Chinese DGA Data | 6870 | 1028 | 79 | 900 | 5500 | 1254.6667 | 370.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.14964 | 0.076848 | 6.1111 | 11.3924 | 0.29516 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
596 | Chinese DGA Data | 10092 | 5399 | 530 | 6500 | 37565 | 235 | 1306.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.53498 | 0.098166 | 5.7792 | 12.2642 | 5.5589 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
597 | Chinese DGA Data | 650 | 81 | 170 | 51 | 270 | 326 | 1404.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.12462 | 2.0988 | 5.2941 | 0.3 | 4.3088 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
598 | Chinese DGA Data | 545 | 130 | 16 | 153 | 239 | 419.3333 | 1688 | D2 | High-energy discharge | 0.23853 | 0.12308 | 1.5621 | 9.5625 | 4.0254 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
599 | Chinese DGA Data | 7150 | 1440 | 97 | 1210 | 1760 | 2109.3333 | 2225 | D2 | High-energy discharge | 0.2014 | 0.067361 | 1.4545 | 12.4742 | 1.0548 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
600 | Chinese DGA Data | 620 | 325 | 38 | 181 | 244 | 2013.3333 | 8460 | D2 | High-energy discharge | 0.52419 | 0.11692 | 1.3481 | 4.7632 | 4.202 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
601 | Chinese DGA Data | 120 | 31 | 0.001 | 66 | 94 | 541.3333 | 4549.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.25833 | 3.2258e-05 | 1.4242 | 66000 | 8.4046 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
602 | Chinese DGA Data | 755 | 229 | 32 | 404 | 460 | 502.3333 | 2202.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.30331 | 0.13974 | 1.1386 | 12.625 | 4.3849 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
603 | Chinese DGA Data | 5100 | 1430 | 0.001 | 1140 | 1010 | 231.6667 | 417.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.28039 | 6.993e-07 | 0.88596 | 1140000 | 1.8029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
604 | Chinese DGA Data | 1570 | 1110 | 175 | 1780 | 1830 | 436.6667 | 1947.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.70701 | 0.15766 | 1.0281 | 10.1714 | 4.4595 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
605 | Chinese DGA Data | 3090 | 5020 | 323 | 3800 | 2540 | 423.6667 | 3400 | D2 | High-energy discharge | 1.6246 | 0.064343 | 0.66842 | 11.7647 | 8.0252 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
606 | Chinese DGA Data | 1820 | 405 | 35 | 365 | 634 | 1285.3333 | 6810 | D2 | High-energy discharge | 0.22253 | 0.08642 | 1.737 | 10.4286 | 5.2982 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
607 | Chinese DGA Data | 535 | 160 | 16 | 305 | 680 | 320.3333 | 739.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.29907 | 0.1 | 2.2295 | 19.0625 | 2.308 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
608 | Chinese DGA Data | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 0.23077 | 0.33333 | 2 | 3 | 3.4756 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
609 | Chinese DGA Data | 137 | 67 | 7 | 53 | 104 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.48905 | 0.10448 | 1.9623 | 7.5714 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
610 | Chinese DGA Data | 1084 | 188 | 8 | 166 | 769 | 219.3333 | 334.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.17343 | 0.042553 | 4.6325 | 20.75 | 1.5258 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
611 | Chinese DGA Data | 34 | 21 | 4 | 49 | 56 | 274.3333 | 1781 | D2 | High-energy discharge | 0.61765 | 0.19048 | 1.1429 | 12.25 | 6.4921 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
612 | Chinese DGA Data | 7940 | 2000 | 355 | 3120 | 5390 | 1125.6667 | 594.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25189 | 0.1775 | 1.7276 | 8.7887 | 0.52798 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
613 | Chinese DGA Data | 150 | 130 | 9 | 55 | 30 | 272 | 1159.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.86667 | 0.069231 | 0.54545 | 6.1111 | 4.2623 | 2 | T2 | D1 | No Match | No Match | Different
614 | Chinese DGA Data | 8200 | 3790 | 250 | 4620 | 5830 | 1596.3333 | 198.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.4622 | 0.065963 | 1.2619 | 18.48 | 0.12424 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
615 | Chinese DGA Data | 260 | 215 | 35 | 334 | 277 | 690 | 5125.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.82692 | 0.16279 | 0.82934 | 9.5429 | 7.428 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
616 | Chinese DGA Data | 75 | 15 | 7 | 14 | 26 | 277.6667 | 1205.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.2 | 0.46667 | 1.8571 | 2 | 4.3409 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
617 | Chinese DGA Data | 530 | 345 | 85 | 266 | 250 | 2013.3333 | 8460 | D2 | High-energy discharge | 0.65094 | 0.24638 | 0.93985 | 3.1294 | 4.202 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
618 | Chinese DGA Data | 90 | 28 | 8 | 31 | 32 | 535.6667 | 4268.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.31111 | 0.28571 | 1.0323 | 3.875 | 7.9689 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
619 | Chinese DGA Data | 220 | 77 | 22 | 170 | 240 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.35 | 0.28571 | 1.4118 | 7.7273 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
620 | Chinese DGA Data | 2800 | 2800 | 234 | 3500 | 3600 | 814.6667 | 1711.3333 | D2 | High-energy discharge | 1 | 0.083571 | 1.0286 | 14.9573 | 2.1007 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
621 | Chinese DGA Data | 99 | 170 | 20 | 200 | 190 | 873.3333 | 7143.3333 | D2 | High-energy discharge | 1.7172 | 0.11765 | 0.95 | 10 | 8.1794 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
622 | Chinese DGA Data | 310 | 230 | 54 | 610 | 760 | 249.6667 | 857.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.74194 | 0.23478 | 1.2459 | 11.2963 | 3.4339 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
623 | Chinese DGA Data | 800 | 160 | 23 | 260 | 600 | 502.3333 | 2202.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.2 | 0.14375 | 2.3077 | 11.3043 | 4.3849 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
624 | Chinese DGA Data | 1500 | 395 | 28 | 395 | 323 | 753.3333 | 3315.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.26333 | 0.070886 | 0.81772 | 14.1071 | 4.4009 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
625 | Chinese DGA Data | 20000 | 13000 | 1850 | 29000 | 57000 | 1006.6667 | 1162.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.65 | 0.14231 | 1.9655 | 15.6757 | 1.155 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
626 | Chinese DGA Data | 305 | 85 | 25 | 197 | 130 | 1147.3333 | 8810 | D2 | High-energy discharge | 0.27869 | 0.29412 | 0.6599 | 7.88 | 7.6787 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
627 | Chinese DGA Data | 1900 | 530 | 35 | 383 | 434 | 1285.3333 | 6810 | D2 | High-energy discharge | 0.27895 | 0.066038 | 1.1332 | 10.9429 | 5.2982 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
628 | Chinese DGA Data | 110 | 62 | 90 | 140 | 250 | 882.3333 | 7113.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.56364 | 1.4516 | 1.7857 | 1.5556 | 8.062 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
629 | Chinese DGA Data | 3700 | 1690 | 128 | 2810 | 3270 | 814.6667 | 1711.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.45676 | 0.07574 | 1.1637 | 21.9531 | 2.1007 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
630 | Chinese DGA Data | 2770 | 660 | 54 | 712 | 763 | 2327.6667 | 4327.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.23827 | 0.081818 | 1.0716 | 13.1852 | 1.8592 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
631 | Chinese DGA Data | 1170 | 255 | 18 | 312 | 325 | 190 | 1125.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.21795 | 0.070588 | 1.0417 | 17.3333 | 5.9228 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
632 | Chinese DGA Data | 4419 | 3564 | 668 | 2861 | 2025 | 400.3333 | 3189.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.80652 | 0.18743 | 0.70779 | 4.2829 | 7.9667 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
633 | Chinese DGA Data | 810 | 280 | 111 | 570 | 490 | 715 | 4460 | D2 | High-energy discharge | 0.34568 | 0.39643 | 0.85965 | 5.1351 | 6.2378 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
634 | Chinese DGA Data | 10000 | 6730 | 345 | 7330 | 10400 | 706 | 1471 | D2 | High-energy discharge | 0.673 | 0.051263 | 1.4188 | 21.2464 | 2.0836 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
635 | Chinese DGA Data | 1570 | 735 | 87 | 1330 | 1740 | 436.6667 | 1947.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.46815 | 0.11837 | 1.3083 | 15.2874 | 4.4595 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
636 | Chinese DGA Data | 8800 | 64064 | 72128 | 95650 | 0.001 | 6231.3333 | 43079.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.28 | 1.1259 | 1.0455e-08 | 1.3261 | 6.9134 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
637 | Chinese DGA Data | 6709 | 10500 | 1400 | 17700 | 750 | 307 | 1547.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5651 | 0.13333 | 0.042373 | 12.6429 | 5.0413 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
638 | Chinese DGA Data | 1100 | 1600 | 221 | 2010 | 26 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4545 | 0.13812 | 0.012935 | 9.095 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
639 | Chinese DGA Data | 290 | 966 | 299 | 1810 | 57 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.331 | 0.30952 | 0.031492 | 6.0535 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
640 | Chinese DGA Data | 2500 | 10500 | 4790 | 13500 | 6 | 326 | 1703.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.2 | 0.45619 | 0.00044444 | 2.8184 | 5.2249 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
641 | Chinese DGA Data | 1860 | 4980 | 0.001 | 10700 | 1600 | 686.3333 | 4544.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.6774 | 2.008e-07 | 0.14953 | 10700000 | 6.6212 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
642 | Chinese DGA Data | 860 | 1670 | 30 | 2050 | 40 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9419 | 0.017964 | 0.019512 | 68.3333 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
643 | Chinese DGA Data | 150 | 22 | 9 | 60 | 11 | 633 | 4458 | T3 | High-temperature overheating | 0.14667 | 0.40909 | 0.18333 | 6.6667 | 7.0427 | 5 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
644 | Chinese DGA Data | 400 | 940 | 210 | 820 | 24 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.35 | 0.2234 | 0.029268 | 3.9048 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
645 | Chinese DGA Data | 6 | 2990 | 29990 | 26076 | 67 | 768 | 775.3333 | T3 | High-temperature overheating | 498.3333 | 10.0301 | 0.0025694 | 0.86949 | 1.0095 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
646 | Chinese DGA Data | 100 | 200 | 110 | 670 | 11 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2 | 0.55 | 0.016418 | 6.0909 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
647 | Chinese DGA Data | 290 | 1260 | 231 | 820 | 8 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.3448 | 0.18333 | 0.0097561 | 3.5498 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
648 | Chinese DGA Data | 1550 | 2740 | 816 | 5450 | 184 | 983.3333 | 7430 | T3 | High-temperature overheating | 1.7677 | 0.29781 | 0.033761 | 6.6789 | 7.5559 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
649 | Chinese DGA Data | 3910 | 4290 | 626 | 6040 | 1230 | 1070 | 7086.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.0972 | 0.14592 | 0.20364 | 9.6486 | 6.6231 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
650 | Chinese DGA Data | 1 | 8 | 8 | 100 | 6 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 8 | 1 | 0.06 | 12.5 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
651 | Chinese DGA Data | 300 | 700 | 280 | 1700 | 36 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3333 | 0.4 | 0.021176 | 6.0714 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
652 | Chinese DGA Data | 107 | 143 | 34 | 222 | 2 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3364 | 0.23776 | 0.009009 | 6.5294 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
653 | Chinese DGA Data | 54.54 | 71.93 | 9.72 | 97.37 | 6.58 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3188 | 0.13513 | 0.067577 | 10.0175 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
654 | Chinese DGA Data | 116.17 | 180.83 | 52.48 | 278.18 | 5.36 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5566 | 0.29022 | 0.019268 | 5.3007 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
655 | Chinese DGA Data | 5760 | 540 | 40.5 | 1000 | 2760 | 499.3333 | 953.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.09375 | 0.075 | 2.76 | 24.6914 | 1.9092 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
656 | Chinese DGA Data | 50.18 | 171.12 | 74.7 | 148.69 | 0.001 | 204.3333 | 2220 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.4101 | 0.43654 | 6.7254e-06 | 1.9905 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
657 | Chinese DGA Data | 20 | 80.2 | 24.6 | 68.6 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 4.01 | 0.30673 | 1.4577e-05 | 2.7886 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
658 | Chinese DGA Data | 28.97 | 10.94 | 1.64 | 6.96 | 4.36 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.37763 | 0.14991 | 0.62644 | 4.2439 | 6.9702 | 5 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
659 | Chinese DGA Data | 15.9 | 55.98 | 22.33 | 137.25 | 0.21 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.5208 | 0.39889 | 0.0015301 | 6.1464 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
660 | Chinese DGA Data | 47.6 | 19.1 | 4.21 | 27 | 0.72 | 502.6667 | 4209.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.40126 | 0.22042 | 0.026667 | 6.4133 | 8.374 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
661 | Chinese DGA Data | 40 | 102.6 | 32.3 | 183.3 | 0.2 | 196 | 2258.3333 | D2 | High-energy discharge | 2.565 | 0.31481 | 0.0010911 | 5.6749 | 11.5221 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
662 | Chinese DGA Data | 50.35 | 65.58 | 21.05 | 99.13 | 0.96 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3025 | 0.32098 | 0.0096843 | 4.7093 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
663 | Chinese DGA Data | 2.369 | 119.69 | 21.891 | 20.15 | 0.001 | 223 | 954 | T1 | Low-temperature overheating | 50.5234 | 0.1829 | 4.9628e-05 | 0.92047 | 4.278 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
664 | Chinese DGA Data | 120.45 | 210.91 | 35.7 | 285.39 | 15.86 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.751 | 0.16927 | 0.055573 | 7.9941 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
665 | Chinese DGA Data | 87.17 | 17.26 | 3.94 | 12.87 | 32.81 | 535.6667 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.198 | 0.22827 | 2.5493 | 3.2665 | 0.97884 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
666 | Chinese DGA Data | 5.48 | 48.82 | 96.81 | 489.57 | 0.3 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 8.9088 | 1.983 | 0.00061278 | 5.057 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
667 | Chinese DGA Data | 605 | 1586 | 655 | 1901 | 2.3 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.6215 | 0.41299 | 0.0012099 | 2.9023 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
668 | Chinese DGA Data | 1.96 | 2.1 | 0.5 | 0.67 | 1.59 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 1.0714 | 0.2381 | 2.3731 | 1.34 | 3.4756 | 1 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
669 | Chinese DGA Data | 462 | 212.4 | 31.6 | 0.001 | 0.001 | 646 | 4160 | PD | Partial discharge | 0.45974 | 0.14878 | 1 | 3.1646e-05 | 6.4396 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
670 | Chinese DGA Data | 25.4 | 54.97 | 8.72 | 77.84 | 10.47 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.1642 | 0.15863 | 0.13451 | 8.9266 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
671 | Chinese DGA Data | 131.7 | 116.55 | 19.4 | 183.97 | 0.32 | 169.6667 | 1069.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.88497 | 0.16645 | 0.0017394 | 9.483 | 6.3026 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
672 | Chinese DGA Data | 7911.85 | 947.43 | 96.93 | 907.19 | 4844.48 | 422 | 390.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.11975 | 0.10231 | 5.3401 | 9.3592 | 0.92496 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
673 | Chinese DGA Data | 21 | 2.01 | 0.46 | 1.48 | 5.61 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.095714 | 0.22886 | 3.7905 | 3.2174 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
674 | Chinese DGA Data | 676.74 | 969.55 | 570.57 | 2483.26 | 17.48 | 280.6667 | 3812 | T3 | High-temperature overheating | 1.4327 | 0.58849 | 0.0070391 | 4.3522 | 13.5819 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
675 | Chinese DGA Data | 7238.97 | 695.16 | 231.6 | 2394.3 | 2308.92 | 1895 | 2279.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.09603 | 0.33316 | 0.96434 | 10.3381 | 1.2028 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
676 | Chinese DGA Data | 101.5 | 24.45 | 8.97 | 128.37 | 0.001 | 740 | 6449.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.24089 | 0.36687 | 7.79e-06 | 14.311 | 8.7153 | 5 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
677 | Chinese DGA Data | 73.8 | 148 | 38.9 | 181 | 1.76 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 2.0054 | 0.26284 | 0.0097238 | 4.653 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
678 | Chinese DGA Data | 34.76 | 5.52 | 2.09 | 4.97 | 10.36 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.1588 | 0.37862 | 2.0845 | 2.378 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
679 | Chinese DGA Data | 18.19 | 21.99 | 6.58 | 46.92 | 3.97 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.2089 | 0.29923 | 0.084612 | 7.1307 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
680 | Chinese DGA Data | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.625 | 0.1 | 1.7778 | 9 | 3.4756 | 1 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
681 | Chinese DGA Data | 22400 | 22400 | 2690 | 13440 | 1570 | 1631.3333 | 1223.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1 | 0.12009 | 0.11682 | 4.9963 | 0.7499 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
682 | Chinese DGA Data | 670 | 224 | 45 | 67 | 2 | 888 | 2493.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.33433 | 0.20089 | 0.029851 | 1.4889 | 2.8078 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
683 | Chinese DGA Data | 224 | 4.5 | 2 | 0.001 | 0.001 | 633 | 4458 | T1 | Low-temperature overheating | 0.020089 | 0.44444 | 1 | 0.0005 | 7.0427 | 3 | D1 | PD | No Match | No Match | Different
684 | Chinese DGA Data | 900 | 9180 | 0.001 | 900 | 22 | 5491.6667 | 32955.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 10.2 | 1.0893e-07 | 0.024444 | 900000 | 6.001 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
685 | Chinese DGA Data | 0.001 | 224 | 0.001 | 45 | 0.001 | 129.3333 | 1452.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 224000 | 4.4643e-06 | 2.2222e-05 | 45000 | 11.2294 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
686 | Chinese DGA Data | 470 | 4637 | 1300 | 448 | 0.001 | 5491.6667 | 32955.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 9.866 | 0.28035 | 2.2321e-06 | 0.34462 | 6.001 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
687 | Chinese DGA Data | 65 | 20 | 10 | 5 | 0.001 | 357.6667 | 3477.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.30769 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 | 9.7223 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
688 | Chinese DGA Data | 53 | 39 | 3 | 4.5 | 0.001 | 465.3333 | 3402.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.73585 | 0.076923 | 0.00022222 | 1.5 | 7.3123 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
689 | Chinese DGA Data | 219 | 44 | 3 | 3 | 0.001 | 213 | 624.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.20091 | 0.068182 | 0.00033333 | 1 | 2.9327 | 3 | T1 | PD | Match | No Match | Different
690 | Chinese DGA Data | 37 | 47 | 10 | 5.5 | 0.001 | 471.6667 | 3133.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2703 | 0.21277 | 0.00018182 | 0.55 | 6.6431 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
691 | Chinese DGA Data | 34 | 30 | 34 | 2.5 | 0.001 | 464 | 3188 | T1 | Low-temperature overheating | 0.88235 | 1.1333 | 0.0004 | 0.073529 | 6.8707 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
692 | Chinese DGA Data | 14 | 62 | 16 | 3 | 0.001 | 229.3333 | 684.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 4.4286 | 0.25806 | 0.00033333 | 0.1875 | 2.9855 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
693 | Chinese DGA Data | 65 | 34 | 16 | 112 | 0.001 | 591.6667 | 5715 | T3 | High-temperature overheating | 0.52308 | 0.47059 | 8.9286e-06 | 7 | 9.6592 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
694 | Chinese DGA Data | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.1429 | 0.2 | 0.00055556 | 6 | 3.4756 | 4 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
695 | Chinese DGA Data | 0.001 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T2 | Medium-temperature overheating | 200 | 0.5 | 0.0076923 | 1.3 | 3.4756 | 4 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
696 | Chinese DGA Data | 48 | 40 | 11 | 0.5 | 0.001 | 465.3333 | 3402.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.83333 | 0.275 | 0.002 | 0.045455 | 7.3123 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
697 | Chinese DGA Data | 130 | 140 | 24 | 120 | 0.001 | 169.6667 | 1069.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.0769 | 0.17143 | 8.3333e-06 | 5 | 6.3026 | 3 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
698 | Chinese DGA Data | 86 | 8 | 2.5 | 2.5 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | T1 | Low-temperature overheating | 0.093023 | 0.3125 | 0.0004 | 1 | 8.1137 | 3 | T1 | UNKNOWN | Match | No Match | Different
699 | Chinese DGA Data | 6 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T1 | Low-temperature overheating | 0.5 | 0.26667 | 0.0014286 | 0.875 | 3.4756 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
700 | Chinese DGA Data | 50 | 3 | 1 | 0.001 | 0.001 | 324 | 3387 | T1 | Low-temperature overheating | 0.06 | 0.33333 | 1 | 0.001 | 10.4537 | 3 | D1 | PD | No Match | No Match | Different
701 | Chinese DGA Data | 55 | 22 | 0.5 | 2.6 | 0.001 | 357.6667 | 3477.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.4 | 0.022727 | 0.00038462 | 5.2 | 9.7223 | 3 | T2 | PD | No Match | No Match | Different
702 | Chinese DGA Data | 78 | 66 | 62 | 2.6 | 0.001 | 526 | 447 | T1 | Low-temperature overheating | 0.84615 | 0.93939 | 0.00038462 | 0.041935 | 0.84981 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
703 | Chinese DGA Data | 1600 | 3600 | 670 | 14 | 0.001 | 5491.6667 | 32955.6667 | PD | Partial discharge | 2.25 | 0.18611 | 7.1429e-05 | 0.020896 | 6.001 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
704 | Chinese DGA Data | 6600 | 1000 | 38 | 2 | 19 | 1739 | 1614.3333 | PD | Partial discharge | 0.15152 | 0.038 | 9.5 | 0.052632 | 0.92831 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
705 | Chinese DGA Data | 88 | 9 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.10227 | 0.00011111 | 0.033333 | 30 | 8.1137 | 0 | T1 | PD | No Match | Match | Different
706 | Chinese DGA Data | 2240 | 168 | 25 | 0.001 | 0.001 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.075 | 0.14881 | 1 | 4e-05 | 5.5521 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
707 | Chinese DGA Data | 1950 | 123 | 38 | 2 | 2 | 892.3333 | 4132.6667 | PD | Partial discharge | 0.063077 | 0.30894 | 1 | 0.052632 | 4.6313 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
708 | Chinese DGA Data | 2240 | 157 | 90 | 45 | 45 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.070089 | 0.57325 | 1 | 0.5 | 5.5521 | 0 | D1 | D2 | No Match | No Match | Different
709 | Chinese DGA Data | 73 | 8 | 4 | 2 | 12 | 357.6667 | 2902 | D1 | Low-energy discharge | 0.10959 | 0.5 | 6 | 0.5 | 8.1137 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
710 | Chinese DGA Data | 5000 | 4000 | 2000 | 2000 | 8000 | 1595.6667 | 299.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 0.18759 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
711 | Chinese DGA Data | 24.3 | 15.7 | 6.4 | 11.2 | 29.8 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.64609 | 0.40764 | 2.6607 | 1.75 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
712 | Chinese DGA Data | 2240 | 360 | 25 | 169 | 828 | 1152 | 6396 | D1 | Low-energy discharge | 0.16071 | 0.069444 | 4.8994 | 6.76 | 5.5521 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
713 | Chinese DGA Data | 4480 | 560 | 380 | 403 | 896 | 231.6667 | 417.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.125 | 0.67857 | 2.2233 | 1.0605 | 1.8029 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
714 | Chinese DGA Data | 2240 | 560 | 380 | 450 | 940 | 2179 | 5594.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.25 | 0.67857 | 2.0889 | 1.1842 | 2.5674 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
715 | Chinese DGA Data | 200 | 230 | 2 | 170 | 480 | 790 | 5972 | D1 | Low-energy discharge | 1.15 | 0.0086957 | 2.8235 | 85 | 7.5595 | 1 | D2 | T2 | No Match | No Match | Different
716 | Chinese DGA Data | 60 | 5 | 1 | 6 | 29 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.083333 | 0.2 | 4.8333 | 6 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
717 | Chinese DGA Data | 890 | 110 | 3 | 84 | 700 | 219.3333 | 334.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.1236 | 0.027273 | 8.3333 | 28 | 1.5258 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
718 | Chinese DGA Data | 41 | 112 | 0.001 | 254 | 4536 | 845 | 923.3333 | D1 | Low-energy discharge | 2.7317 | 8.9286e-06 | 17.8583 | 254000 | 1.0927 | 1 | D2 | D2 | No Match | No Match | Same
719 | Chinese DGA Data | 16000 | 4000 | 500 | 8500 | 16000 | 3592.3333 | 1929.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25 | 0.125 | 1.8824 | 17 | 0.53707 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
720 | Chinese DGA Data | 21 | 75 | 24 | 126 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.5714 | 0.32 | 7.9365e-06 | 5.25 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
721 | Chinese DGA Data | 111 | 559 | 243 | 707 | 0.001 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.036 | 0.4347 | 1.4144e-06 | 2.9095 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
722 | Chinese DGA Data | 23 | 59.9 | 18.6 | 56.9 | 0.1 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.6043 | 0.31052 | 0.0017575 | 3.0591 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
723 | Chinese DGA Data | 740 | 2227 | 567 | 4258 | 42 | 407.3333 | 3826.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0095 | 0.2546 | 0.0098638 | 7.5097 | 9.3944 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
724 | Chinese DGA Data | 388 | 860 | 230 | 1833 | 18.3 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.2165 | 0.26744 | 0.0099836 | 7.9696 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
725 | Chinese DGA Data | 84 | 126 | 28.9 | 132.2 | 0.37 | 564.3333 | 4410 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.5 | 0.22937 | 0.0027988 | 4.5744 | 7.8145 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
726 | Chinese DGA Data | 362 | 533 | 91 | 553 | 10 | 5333.3333 | 31616.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.4724 | 0.17073 | 0.018083 | 6.0769 | 5.9281 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
727 | Chinese DGA Data | 103 | 221.7 | 47.2 | 422 | 0.9 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1524 | 0.2129 | 0.0021327 | 8.9407 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
728 | Chinese DGA Data | 1769.7 | 554.2 | 145.2 | 1066.7 | 885.7 | 1285.3333 | 6810 | D2 | High-energy discharge | 0.31316 | 0.262 | 0.83032 | 7.3464 | 5.2982 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
729 | Chinese DGA Data | 38 | 3.7 | 0.001 | 4.1 | 19.4 | 324 | 3387 | D1 | Low-energy discharge | 0.097368 | 0.00027027 | 4.7317 | 4100 | 10.4537 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
730 | Chinese DGA Data | 700 | 137.4 | 14.9 | 194.8 | 936.6 | 320.3333 | 739.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.19629 | 0.10844 | 4.808 | 13.0738 | 2.308 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
731 | Chinese DGA Data | 253 | 21.5 | 5.9 | 16.1 | 72.4 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.08498 | 0.27442 | 4.4969 | 2.7288 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
732 | Chinese DGA Data | 131 | 32 | 7.3 | 18.8 | 38.7 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.24427 | 0.22812 | 2.0585 | 2.5753 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
733 | Chinese DGA Data | 116 | 20 | 7 | 27 | 54 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.17241 | 0.35 | 2 | 3.8571 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
734 | Chinese DGA Data | 70 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 31.1 | 357.6667 | 1205.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.054286 | 0.15789 | 9.7188 | 5.3333 | 3.37 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
735 | Chinese DGA Data | 34 | 18.9 | 3.7 | 9.4 | 5.6 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.55588 | 0.19577 | 0.59574 | 2.5405 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
736 | Chinese DGA Data | 390 | 62.6 | 12.8 | 65.3 | 133.6 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.16051 | 0.20447 | 2.0459 | 5.1016 | 6.5876 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
737 | Chinese DGA Data | 32930 | 2397 | 157 | 0.001 | 0.001 | 123.3333 | 302.6667 | PD | Partial discharge | 0.072791 | 0.065499 | 1 | 6.3694e-06 | 2.4541 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
738 | Chinese DGA Data | 37800 | 1740 | 249 | 8 | 8 | 285.6667 | 254 | PD | Partial discharge | 0.046032 | 0.1431 | 1 | 0.032129 | 0.88915 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
739 | Chinese DGA Data | 92600 | 10200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3433.6667 | 34693 | PD | Partial discharge | 0.11015 | 9.8039e-08 | 1 | 1 | 10.1038 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
740 | Chinese DGA Data | 8266 | 1061 | 22 | 0.001 | 0.001 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.12836 | 0.020735 | 1 | 4.5455e-05 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
741 | Chinese DGA Data | 9340 | 995 | 60 | 6 | 7 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.10653 | 0.060302 | 1.1667 | 0.1 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
742 | Chinese DGA Data | 36036 | 4704 | 554 | 5 | 10 | 125 | 368 | PD | Partial discharge | 0.13054 | 0.11777 | 2 | 0.0090253 | 2.944 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
743 | Chinese DGA Data | 1198 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | 205.3333 | 1873.3333 | PD | Partial discharge | 0.0026711 | 0.15625 | 0.4375 | 6.4 | 9.1234 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
744 | Chinese DGA Data | 1309 | 124 | 0.001 | 6 | 113 | 200.3333 | 1398.6667 | PD | Partial discharge | 0.094729 | 8.0645e-06 | 18.8333 | 6000 | 6.9817 | 0 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
745 | Chinese DGA Data | 2587 | 7.88 | 0.001 | 1.4 | 4.7 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.003046 | 0.0001269 | 3.3571 | 1400 | 5.5521 | 0 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
746 | Chinese DGA Data | 85.87 | 7.01 | 0.001 | 2.64 | 4.49 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.081635 | 0.00014265 | 1.7008 | 2640 | 8.1137 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
747 | Chinese DGA Data | 102 | 108 | 0.001 | 41 | 70 | 130.6667 | 656 | PD | Partial discharge | 1.0588 | 9.2593e-06 | 1.7073 | 41000 | 5.0204 | 0 | D2 | T2 | No Match | No Match | Different
748 | Chinese DGA Data | 195.9 | 14.5 | 0.001 | 2.4 | 11.6 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.074017 | 6.8966e-05 | 4.8333 | 2400 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
749 | Chinese DGA Data | 420 | 37.3 | 0.2 | 30 | 14.9 | 432.3333 | 3234.6667 | PD | Partial discharge | 0.08881 | 0.0053619 | 0.49667 | 150 | 7.4819 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
750 | Chinese DGA Data | 485 | 35 | 0.001 | 6 | 29 | 336 | 1141.3333 | PD | Partial discharge | 0.072165 | 2.8571e-05 | 4.8333 | 6000 | 3.3968 | 0 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
751 | Chinese DGA Data | 83.26 | 45.32 | 0.26 | 36.45 | 18.1 | 675 | 5000.6667 | PD | Partial discharge | 0.54432 | 0.005737 | 0.49657 | 140.1923 | 7.4084 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
752 | Chinese DGA Data | 78 | 20 | 11 | 13 | 28 | 535.6667 | 4268.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.25641 | 0.55 | 2.1538 | 1.1818 | 7.9689 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
753 | Chinese DGA Data | 1790 | 580 | 321 | 336 | 619 | 1285.3333 | 6810 | D1 | Low-energy discharge | 0.32402 | 0.55345 | 1.8423 | 1.0467 | 5.2982 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
754 | Chinese DGA Data | 1330 | 10 | 20 | 66 | 182 | 200.3333 | 1398.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.0075188 | 2 | 2.7576 | 3.3 | 6.9817 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
755 | Chinese DGA Data | 4 | 1 | 2 | 7 | 52 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.25 | 2 | 7.4286 | 3.5 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
756 | Chinese DGA Data | 1900 | 285 | 31 | 957 | 7730 | 567 | 1580 | D1 | Low-energy discharge | 0.15 | 0.10877 | 8.0773 | 30.871 | 2.7866 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
757 | Chinese DGA Data | 57 | 24 | 2 | 27 | 30 | 277.6667 | 1783.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.42105 | 0.083333 | 1.1111 | 13.5 | 6.4226 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
758 | Chinese DGA Data | 1000 | 500 | 1 | 400 | 500 | 435 | 3200 | D1 | Low-energy discharge | 0.5 | 0.002 | 1.25 | 400 | 7.3563 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
759 | Chinese DGA Data | 9 | 3.9 | 13 | 4 | 8 | 205.3333 | 671.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.43333 | 3.3333 | 2 | 0.30769 | 3.2711 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
760 | Chinese DGA Data | 1198 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | 205.3333 | 1873.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.0026711 | 0.15625 | 0.4375 | 6.4 | 9.1234 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
761 | Chinese DGA Data | 14.2 | 4 | 9.51 | 1.5 | 1.4 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.28169 | 2.3775 | 0.93333 | 0.15773 | 6.9702 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
762 | Chinese DGA Data | 30.1 | 17.1 | 30.1 | 5.5 | 2.2 | 205.3333 | 671.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.56811 | 1.7602 | 0.4 | 0.18272 | 3.2711 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
763 | Chinese DGA Data | 45 | 11 | 28.5 | 12.74 | 2.7 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.24444 | 2.5909 | 0.21193 | 0.44702 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
764 | Chinese DGA Data | 65.2 | 20 | 25.1 | 8.13 | 3.9 | 357.6667 | 2902 | D1 | Low-energy discharge | 0.30675 | 1.255 | 0.4797 | 0.3239 | 8.1137 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
765 | Chinese DGA Data | 67.8 | 8.89 | 36.2 | 12.67 | 1.88 | 357.6667 | 2902 | D1 | Low-energy discharge | 0.13112 | 4.072 | 0.14838 | 0.35 | 8.1137 | 1 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
766 | Chinese DGA Data | 101.72 | 27.65 | 53.87 | 16.92 | 7.13 | 535.6667 | 4317 | D1 | Low-energy discharge | 0.27182 | 1.9483 | 0.42139 | 0.31409 | 8.0591 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
767 | Chinese DGA Data | 549 | 121.3 | 198.5 | 31.9 | 25.5 | 456.3333 | 1783.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.22095 | 1.6364 | 0.79937 | 0.16071 | 3.908 | 1 | D1 | D1 | Match | Match | Same
768 | Chinese DGA Data | 56 | 10 | 17.6 | 13.5 | 1.3 | 357.6667 | 3477.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.17857 | 1.76 | 0.096296 | 0.76705 | 9.7223 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
769 | Chinese DGA Data | 57 | 15 | 25.3 | 23 | 3.1 | 357.6667 | 3477.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.26316 | 1.6867 | 0.13478 | 0.90909 | 9.7223 | 2 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
770 | Chinese DGA Data | 65 | 26.1 | 57.8 | 41.6 | 10.1 | 680.6667 | 4317 | D2 | High-energy discharge | 0.40154 | 2.2146 | 0.24279 | 0.71972 | 6.3423 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
771 | Chinese DGA Data | 75.5 | 30.2 | 18.2 | 30.3 | 2.33 | 675 | 4268.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.4 | 0.60265 | 0.076898 | 1.6648 | 6.324 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
772 | Chinese DGA Data | 145.88 | 40.65 | 59.71 | 34.02 | 9.37 | 667.3333 | 4589 | D2 | High-energy discharge | 0.27865 | 1.4689 | 0.27543 | 0.56975 | 6.8766 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
773 | Chinese DGA Data | 1027 | 185 | 399 | 271 | 17 | 205.3333 | 1873.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.18014 | 2.1568 | 0.062731 | 0.6792 | 9.1234 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
774 | Chinese DGA Data | 475.3 | 195.8 | 221.2 | 187.3 | 32.6 | 1791 | 10410 | D2 | High-energy discharge | 0.41195 | 1.1297 | 0.17405 | 0.84675 | 5.8124 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
775 | Chinese DGA Data | 440 | 89 | 19 | 304 | 757 | 257 | 759.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.20227 | 0.21348 | 2.4901 | 16 | 2.9559 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
776 | Chinese DGA Data | 210 | 43 | 12 | 102 | 187 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.20476 | 0.27907 | 1.8333 | 8.5 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
777 | Chinese DGA Data | 2850 | 1115 | 138 | 1987 | 3675 | 829 | 1672.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.39123 | 0.12377 | 1.8495 | 14.3986 | 2.0177 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
778 | Chinese DGA Data | 7020 | 1850 | 0.001 | 2960 | 4410 | 1125.6667 | 594.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.26353 | 5.4054e-07 | 1.4899 | 2960000 | 0.52798 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
779 | Chinese DGA Data | 545 | 130 | 16 | 153 | 239 | 419.3333 | 1688 | D2 | High-energy discharge | 0.23853 | 0.12308 | 1.5621 | 9.5625 | 4.0254 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
780 | Chinese DGA Data | 7150 | 1440 | 97 | 1210 | 1760 | 2109.3333 | 2225 | D2 | High-energy discharge | 0.2014 | 0.067361 | 1.4545 | 12.4742 | 1.0548 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
781 | Chinese DGA Data | 620 | 325 | 38 | 181 | 244 | 2013.3333 | 8460 | D2 | High-energy discharge | 0.52419 | 0.11692 | 1.3481 | 4.7632 | 4.202 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
782 | Chinese DGA Data | 120 | 31 | 0.001 | 66 | 94 | 541.3333 | 4549.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.25833 | 3.2258e-05 | 1.4242 | 66000 | 8.4046 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
783 | Chinese DGA Data | 755 | 229 | 32 | 404 | 460 | 502.3333 | 2202.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.30331 | 0.13974 | 1.1386 | 12.625 | 4.3849 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
784 | Chinese DGA Data | 5100 | 1430 | 0.001 | 1140 | 1010 | 231.6667 | 417.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.28039 | 6.993e-07 | 0.88596 | 1140000 | 1.8029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
785 | Chinese DGA Data | 13500 | 6110 | 212 | 4510 | 4040 | 3283.6667 | 610 | D2 | High-energy discharge | 0.45259 | 0.034697 | 0.89579 | 21.2736 | 0.18577 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
786 | Chinese DGA Data | 3090 | 5020 | 323 | 3800 | 2540 | 423.6667 | 3400 | D2 | High-energy discharge | 1.6246 | 0.064343 | 0.66842 | 11.7647 | 8.0252 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
787 | Chinese DGA Data | 1820 | 405 | 35 | 365 | 634 | 1285.3333 | 6810 | D2 | High-energy discharge | 0.22253 | 0.08642 | 1.737 | 10.4286 | 5.2982 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
788 | Chinese DGA Data | 535 | 160 | 16 | 305 | 680 | 320.3333 | 739.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.29907 | 0.1 | 2.2295 | 19.0625 | 2.308 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
789 | Chinese DGA Data | 137 | 67 | 7 | 53 | 104 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.48905 | 0.10448 | 1.9623 | 7.5714 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
790 | Chinese DGA Data | 1084 | 188 | 8 | 166 | 769 | 219.3333 | 334.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.17343 | 0.042553 | 4.6325 | 20.75 | 1.5258 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
791 | Chinese DGA Data | 34 | 21 | 4 | 49 | 56 | 274.3333 | 1781 | D2 | High-energy discharge | 0.61765 | 0.19048 | 1.1429 | 12.25 | 6.4921 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
792 | Chinese DGA Data | 7940 | 2000 | 355 | 3120 | 5390 | 1125.6667 | 594.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25189 | 0.1775 | 1.7276 | 8.7887 | 0.52798 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
793 | Chinese DGA Data | 150 | 130 | 9 | 55 | 30 | 272 | 1159.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.86667 | 0.069231 | 0.54545 | 6.1111 | 4.2623 | 2 | T2 | D1 | No Match | No Match | Different
794 | Chinese DGA Data | 8200 | 3790 | 250 | 4620 | 5830 | 1596.3333 | 198.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.4622 | 0.065963 | 1.2619 | 18.48 | 0.12424 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
795 | Chinese DGA Data | 260 | 215 | 35 | 334 | 277 | 690 | 5125.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.82692 | 0.16279 | 0.82934 | 9.5429 | 7.428 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
796 | Chinese DGA Data | 75 | 15 | 7 | 14 | 26 | 277.6667 | 1205.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.2 | 0.46667 | 1.8571 | 2 | 4.3409 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
797 | Chinese DGA Data | 530 | 345 | 85 | 266 | 250 | 2013.3333 | 8460 | D2 | High-energy discharge | 0.65094 | 0.24638 | 0.93985 | 3.1294 | 4.202 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
798 | Chinese DGA Data | 60 | 5 | 2 | 21 | 21 | 277.6667 | 1783.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.083333 | 0.4 | 1 | 10.5 | 6.4226 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
799 | Chinese DGA Data | 90 | 28 | 8 | 31 | 32 | 535.6667 | 4268.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.31111 | 0.28571 | 1.0323 | 3.875 | 7.9689 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
800 | Chinese DGA Data | 220 | 77 | 22 | 170 | 240 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.35 | 0.28571 | 1.4118 | 7.7273 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
801 | Chinese DGA Data | 5900 | 1500 | 68 | 1200 | 2300 | 499.3333 | 953.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25424 | 0.045333 | 1.9167 | 17.6471 | 1.9092 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
802 | Chinese DGA Data | 420 | 250 | 41 | 530 | 800 | 249.6667 | 857.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.59524 | 0.164 | 1.5094 | 12.9268 | 3.4339 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
803 | Chinese DGA Data | 2800 | 2800 | 234 | 3500 | 3600 | 814.6667 | 1711.3333 | D2 | High-energy discharge | 1 | 0.083571 | 1.0286 | 14.9573 | 2.1007 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
804 | Chinese DGA Data | 99 | 170 | 20 | 200 | 190 | 873.3333 | 7143.3333 | D2 | High-energy discharge | 1.7172 | 0.11765 | 0.95 | 10 | 8.1794 | 2 | D2 | T2 | Match | No Match | Different
805 | Chinese DGA Data | 800 | 160 | 23 | 260 | 600 | 502.3333 | 2202.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.2 | 0.14375 | 2.3077 | 11.3043 | 4.3849 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
806 | Chinese DGA Data | 1500 | 395 | 28 | 395 | 323 | 753.3333 | 3315.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.26333 | 0.070886 | 0.81772 | 14.1071 | 4.4009 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
807 | Chinese DGA Data | 20000 | 13000 | 1850 | 29000 | 57000 | 1006.6667 | 1162.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.65 | 0.14231 | 1.9655 | 15.6757 | 1.155 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
808 | Chinese DGA Data | 305 | 85 | 25 | 197 | 130 | 1147.3333 | 8810 | D2 | High-energy discharge | 0.27869 | 0.29412 | 0.6599 | 7.88 | 7.6787 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
809 | Chinese DGA Data | 1900 | 530 | 35 | 383 | 434 | 1285.3333 | 6810 | D2 | High-energy discharge | 0.27895 | 0.066038 | 1.1332 | 10.9429 | 5.2982 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
810 | Chinese DGA Data | 110 | 62 | 90 | 140 | 250 | 882.3333 | 7113.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.56364 | 1.4516 | 1.7857 | 1.5556 | 8.062 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
811 | Chinese DGA Data | 3700 | 1690 | 128 | 2810 | 3270 | 814.6667 | 1711.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.45676 | 0.07574 | 1.1637 | 21.9531 | 2.1007 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
812 | Chinese DGA Data | 2770 | 660 | 54 | 712 | 763 | 2327.6667 | 4327.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.23827 | 0.081818 | 1.0716 | 13.1852 | 1.8592 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
813 | Chinese DGA Data | 245 | 120 | 18 | 131 | 167 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.4898 | 0.15 | 1.2748 | 7.2778 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
814 | Chinese DGA Data | 1170 | 255 | 18 | 312 | 325 | 190 | 1125.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.21795 | 0.070588 | 1.0417 | 17.3333 | 5.9228 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
815 | Chinese DGA Data | 4419 | 3564 | 668 | 2861 | 2025 | 400.3333 | 3189.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.80652 | 0.18743 | 0.70779 | 4.2829 | 7.9667 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
816 | Chinese DGA Data | 810 | 580 | 111 | 570 | 490 | 715 | 4460 | D2 | High-energy discharge | 0.71605 | 0.19138 | 0.85965 | 5.1351 | 6.2378 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
817 | Chinese DGA Data | 5000 | 1200 | 83 | 1000 | 1100 | 231.6667 | 417.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.24 | 0.069167 | 1.1 | 12.0482 | 1.8029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
818 | Chinese DGA Data | 10000 | 6730 | 345 | 7330 | 10400 | 706 | 1471 | D2 | High-energy discharge | 0.673 | 0.051263 | 1.4188 | 21.2464 | 2.0836 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
819 | Chinese DGA Data | 1570 | 735 | 87 | 1330 | 1740 | 436.6667 | 1947.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.46815 | 0.11837 | 1.3083 | 15.2874 | 4.4595 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
820 | Chinese DGA Data | 14 | 44 | 124 | 7 | 1 | 101 | 1155.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 3.1429 | 2.8182 | 0.14286 | 0.056452 | 11.4422 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
821 | Chinese DGA Data | 2031 | 149 | 20 | 3 | 0.001 | 892.3333 | 4132.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.073363 | 0.13423 | 0.00033333 | 0.15 | 4.6313 | 3 | PD | PD | No Match | No Match | Same
822 | Chinese DGA Data | 48 | 610 | 29 | 10 | 0.001 | 4697.3333 | 26412.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 12.7083 | 0.047541 | 0.0001 | 0.34483 | 5.6228 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
823 | Chinese DGA Data | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.5 | 0.22222 | 0.00025 | 1 | 3.2711 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
824 | Chinese DGA Data | 66 | 60 | 2 | 7 | 0.001 | 465.3333 | 2824.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.90909 | 0.033333 | 0.00014286 | 3.5 | 6.0702 | 3 | T2 | PD | No Match | No Match | Different
825 | Chinese DGA Data | 1450 | 940 | 211 | 322 | 61 | 1558.3333 | 3902 | T1 | Low-temperature overheating | 0.64828 | 0.22447 | 0.18944 | 1.5261 | 2.504 | 3 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
826 | Chinese DGA Data | 0.001 | 18900 | 410 | 540 | 330 | 1555 | 3139 | T1 | Low-temperature overheating | 18900000 | 0.021693 | 0.61111 | 1.3171 | 2.0186 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
827 | Chinese DGA Data | 360 | 610 | 259 | 260 | 9 | 5793.3333 | 32243.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.6944 | 0.42459 | 0.034615 | 1.0039 | 5.5656 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
828 | Chinese DGA Data | 1 | 27 | 49 | 4 | 1 | 205.3333 | 671.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 27 | 1.8148 | 0.25 | 0.081633 | 3.2711 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
829 | Chinese DGA Data | 1270 | 3450 | 520 | 1390 | 8 | 5431 | 32076.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.7165 | 0.15072 | 0.0057554 | 2.6731 | 5.9062 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
830 | Chinese DGA Data | 33 | 29 | 0.001 | 12 | 9 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.87879 | 3.4483e-05 | 0.75 | 12000 | 6.9702 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
831 | Chinese DGA Data | 46 | 98 | 0.001 | 41.3 | 26.3 | 237 | 974.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 2.1304 | 1.0204e-05 | 0.6368 | 41300 | 4.1111 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
832 | Chinese DGA Data | 60 | 60 | 0.3 | 40 | 16 | 665.3333 | 4769.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1 | 0.005 | 0.4 | 133.3333 | 7.1683 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
833 | Chinese DGA Data | 87.2 | 73.18 | 0.001 | 56.88 | 27.14 | 665.3333 | 4769.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.83922 | 1.3665e-05 | 0.47714 | 56880 | 7.1683 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
834 | Chinese DGA Data | 97 | 110 | 0.001 | 85 | 34 | 565.3333 | 4526 | T1 | Low-temperature overheating | 1.134 | 9.0909e-06 | 0.4 | 85000 | 8.0059 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
835 | Chinese DGA Data | 110.4 | 112 | 0.001 | 80.8 | 32.5 | 565.3333 | 4526 | T1 | Low-temperature overheating | 1.0145 | 8.9286e-06 | 0.40223 | 80800 | 8.0059 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
836 | Chinese DGA Data | 29.9 | 24.1 | 0.6 | 92.5 | 343 | 278.3333 | 1346.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.80602 | 0.024896 | 3.7081 | 154.1667 | 4.8383 | 3 | D2 | T2 | No Match | No Match | Different
837 | Chinese DGA Data | 120 | 120 | 0.55 | 84 | 33 | 565.3333 | 4526 | T1 | Low-temperature overheating | 1 | 0.0045833 | 0.39286 | 152.7273 | 8.0059 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
838 | Chinese DGA Data | 143.2 | 123 | 0.001 | 75 | 38 | 565.3333 | 4526 | T1 | Low-temperature overheating | 0.85894 | 8.1301e-06 | 0.50667 | 75000 | 8.0059 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
839 | Chinese DGA Data | 181 | 162 | 0.001 | 132 | 70 | 381.6667 | 2042.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.89503 | 6.1728e-06 | 0.5303 | 132000 | 5.352 | 3 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
840 | Chinese DGA Data | 3420 | 7870 | 1500 | 6990 | 33 | 824.6667 | 5657.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.3012 | 0.1906 | 0.004721 | 4.66 | 6.8605 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
841 | Chinese DGA Data | 960 | 4000 | 1290 | 1560 | 6 | 5491.6667 | 32955.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 4.1667 | 0.3225 | 0.0038462 | 1.2093 | 6.001 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
842 | Chinese DGA Data | 24700 | 61000 | 26300 | 42100 | 1560 | 6198.6667 | 14335.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.4696 | 0.43115 | 0.037055 | 1.6008 | 2.3126 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
843 | Chinese DGA Data | 480 | 1075 | 298 | 1132 | 0.001 | 360.6667 | 1175.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.2396 | 0.27721 | 8.8339e-07 | 3.7987 | 3.2588 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
844 | Chinese DGA Data | 40000 | 400 | 70 | 600 | 6 | 285.6667 | 254 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.01 | 0.175 | 0.01 | 8.5714 | 0.88915 | 4 | T1 | T2 | No Match | Match | Different
845 | Chinese DGA Data | 20 | 41.9 | 0.38 | 44.2 | 20.2 | 398 | 1514.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.095 | 0.0090692 | 0.45701 | 116.3158 | 3.8049 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
846 | Chinese DGA Data | 20.37 | 59.79 | 0.001 | 80.49 | 45.24 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.9352 | 1.6725e-05 | 0.56206 | 80490 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
847 | Chinese DGA Data | 23.51 | 61.33 | 1.01 | 98.03 | 45.21 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.6087 | 0.016468 | 0.46119 | 97.0594 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
848 | Chinese DGA Data | 46.9 | 161.6 | 56 | 193.6 | 94.1 | 151 | 896.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.4456 | 0.34653 | 0.48605 | 3.4571 | 5.9382 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
849 | Chinese DGA Data | 47 | 120 | 3 | 198 | 90 | 211 | 2540 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.5532 | 0.025 | 0.45455 | 66 | 12.0379 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
850 | Chinese DGA Data | 72 | 442 | 0.7 | 461 | 221 | 123.3333 | 742 | T2 | Medium-temperature overheating | 6.1389 | 0.0015837 | 0.47939 | 658.5714 | 6.0162 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
851 | Chinese DGA Data | 110.6 | 458.8 | 0.001 | 406.4 | 242.6 | 154.3333 | 968.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 4.1483 | 2.1796e-06 | 0.59695 | 406400 | 6.2765 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
852 | Chinese DGA Data | 128 | 419 | 0.35 | 614.1 | 269.5 | 123.3333 | 742 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.2734 | 0.00083532 | 0.43885 | 1754.5714 | 6.0162 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
853 | Chinese DGA Data | 24 | 34.6 | 0.001 | 21.7 | 14.2 | 367.6667 | 1426.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.4417 | 2.8902e-05 | 0.65438 | 21700 | 3.8794 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
854 | Chinese DGA Data | 613 | 3240 | 0.001 | 2788 | 1432 | 5431 | 15540 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.2855 | 3.0864e-07 | 0.51363 | 2788000 | 2.8614 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
855 | Chinese DGA Data | 8800 | 64064 | 72128 | 95650 | 0.001 | 6231.3333 | 43079.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.28 | 1.1259 | 1.0455e-08 | 1.3261 | 6.9134 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
856 | Chinese DGA Data | 6709 | 10500 | 1400 | 17700 | 750 | 307 | 1547.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5651 | 0.13333 | 0.042373 | 12.6429 | 5.0413 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
857 | Chinese DGA Data | 1100 | 1600 | 221 | 2010 | 26 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4545 | 0.13812 | 0.012935 | 9.095 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
858 | Chinese DGA Data | 290 | 966 | 299 | 1810 | 57 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.331 | 0.30952 | 0.031492 | 6.0535 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
859 | Chinese DGA Data | 2500 | 10500 | 4790 | 13500 | 6 | 326 | 1703.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.2 | 0.45619 | 0.00044444 | 2.8184 | 5.2249 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
860 | Chinese DGA Data | 1860 | 4980 | 0.001 | 10700 | 1600 | 686.3333 | 4544.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.6774 | 2.008e-07 | 0.14953 | 10700000 | 6.6212 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
861 | Chinese DGA Data | 860 | 1670 | 30 | 2050 | 40 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9419 | 0.017964 | 0.019512 | 68.3333 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
862 | Chinese DGA Data | 150 | 22 | 9 | 60 | 11 | 633 | 4458 | T3 | High-temperature overheating | 0.14667 | 0.40909 | 0.18333 | 6.6667 | 7.0427 | 5 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
863 | Chinese DGA Data | 400 | 940 | 210 | 820 | 24 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.35 | 0.2234 | 0.029268 | 3.9048 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
864 | Chinese DGA Data | 6 | 2990 | 29990 | 26076 | 67 | 768 | 775.3333 | T3 | High-temperature overheating | 498.3333 | 10.0301 | 0.0025694 | 0.86949 | 1.0095 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
865 | Chinese DGA Data | 100 | 200 | 110 | 670 | 11 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2 | 0.55 | 0.016418 | 6.0909 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
866 | Chinese DGA Data | 290 | 1260 | 231 | 820 | 8 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.3448 | 0.18333 | 0.0097561 | 3.5498 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
867 | Chinese DGA Data | 1550 | 2740 | 816 | 5450 | 184 | 983.3333 | 7430 | T3 | High-temperature overheating | 1.7677 | 0.29781 | 0.033761 | 6.6789 | 7.5559 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
868 | Chinese DGA Data | 3910 | 4290 | 626 | 6040 | 1230 | 1070 | 7086.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.0972 | 0.14592 | 0.20364 | 9.6486 | 6.6231 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
869 | Chinese DGA Data | 12705 | 23498 | 6047 | 34257 | 5188 | 1608 | 4116.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.8495 | 0.25734 | 0.15144 | 5.6651 | 2.5599 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
870 | Chinese DGA Data | 1 | 8 | 8 | 100 | 6 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 8 | 1 | 0.06 | 12.5 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
871 | Chinese DGA Data | 300 | 700 | 280 | 1700 | 36 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3333 | 0.4 | 0.021176 | 6.0714 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
872 | Chinese DGA Data | 107 | 143 | 34 | 222 | 2 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3364 | 0.23776 | 0.009009 | 6.5294 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
873 | Chinese DGA Data | 35.1 | 50.6 | 1.1 | 93 | 16.1 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.4416 | 0.021739 | 0.17312 | 84.5455 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
874 | Chinese DGA Data | 68 | 99.2 | 0.001 | 202.9 | 35.9 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 1.4588 | 1.0081e-05 | 0.17693 | 202900 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
875 | Chinese DGA Data | 156 | 240 | 0.98 | 399 | 54 | 154.3333 | 968.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5385 | 0.0040833 | 0.13534 | 407.1429 | 6.2765 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
876 | Chinese DGA Data | 63 | 149.6 | 0.001 | 276 | 51.5 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 2.3746 | 6.6845e-06 | 0.18659 | 276000 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
877 | Chinese DGA Data | 30 | 25.5 | 1.8 | 93 | 31.5 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.85 | 0.070588 | 0.33871 | 51.6667 | 8.5166 | 5 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
878 | Chinese DGA Data | 165.62 | 240.95 | 13.53 | 514.53 | 61.32 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4548 | 0.056153 | 0.11918 | 38.0288 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
879 | Chinese DGA Data | 164 | 244 | 8.3 | 497 | 103 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4878 | 0.034016 | 0.20724 | 59.8795 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
880 | Chinese DGA Data | 135.65 | 278.53 | 2.95 | 492 | 58.86 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0533 | 0.010591 | 0.11963 | 166.7797 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
881 | Chinese DGA Data | 135.88 | 362.42 | 3.74 | 826.65 | 125.22 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.6672 | 0.01032 | 0.15148 | 221.0294 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
882 | Chinese DGA Data | 236 | 410.2 | 3.5 | 817.3 | 159 | 206.6667 | 922 | T3 | High-temperature overheating | 1.7381 | 0.0085324 | 0.19454 | 233.5143 | 4.4613 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
883 | Chinese DGA Data | 46.1 | 21.5 | 615 | 15.8 | 12 | 120.6667 | 1601.6667 | NORMAL | Normal | 0.46638 | 28.6047 | 0.75949 | 0.025691 | 13.2735 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
884 | Chinese DGA Data | 14.67 | 3.68 | 10.54 | 2.71 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.25085 | 2.8641 | 0.073801 | 0.25712 | 6.9702 | 6 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
885 | Chinese DGA Data | 31 | 23 | 10.6 | 7.1 | 0.4 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.74194 | 0.46087 | 0.056338 | 0.66981 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
886 | Chinese DGA Data | 33 | 26 | 6 | 53 | 0.2 | 274.3333 | 1781 | NORMAL | Normal | 0.78788 | 0.23077 | 0.0037736 | 8.8333 | 6.4921 | 6 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
887 | Chinese DGA Data | 14.5 | 3.8 | 105 | 2.8 | 0.2 | 101 | 1155.6667 | NORMAL | Normal | 0.26207 | 27.6316 | 0.071429 | 0.026667 | 11.4422 | 6 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
888 | Chinese DGA Data | 0.33 | 0.26 | 0.04 | 0.27 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.78788 | 0.15385 | 0.0037037 | 6.75 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
889 | Chinese DGA Data | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.46552 | 0.66667 | 0.00125 | 0.44444 | 3.4756 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
890 | Chinese DGA Data | 15.02 | 4.2 | 9.8 | 25 | 0.2 | 250.3333 | 1423.6667 | NORMAL | Normal | 0.27963 | 2.3333 | 0.008 | 2.551 | 5.6871 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
891 | Chinese DGA Data | 39 | 24.49 | 18.4 | 11.43 | 6 | 509 | 3940 | NORMAL | Normal | 0.62795 | 0.75133 | 0.52493 | 0.6212 | 7.7407 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
892 | Chinese DGA Data | 46.81 | 35.6 | 8.51 | 7 | 0.28 | 465.3333 | 3402.6667 | NORMAL | Normal | 0.76052 | 0.23904 | 0.04 | 0.82256 | 7.3123 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
893 | Chinese DGA Data | 34.4 | 2.98 | 332 | 27.73 | 2.5 | 120.6667 | 1601.6667 | NORMAL | Normal | 0.086628 | 111.4094 | 0.090155 | 0.083524 | 13.2735 | 6 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
894 | Chinese DGA Data | 46 | 11.58 | 33.1 | 8.52 | 0.63 | 357.6667 | 3477.3333 | NORMAL | Normal | 0.25174 | 2.8584 | 0.073944 | 0.2574 | 9.7223 | 6 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
895 | Chinese DGA Data | 39.81 | 24.5 | 18.37 | 11.4 | 6.53 | 509 | 3940 | NORMAL | Normal | 0.61542 | 0.7498 | 0.57281 | 0.62058 | 7.7407 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
896 | Chinese DGA Data | 45.6 | 36.99 | 7.9 | 7.52 | 31 | 240.3333 | 1130.6667 | NORMAL | Normal | 0.81118 | 0.21357 | 4.1223 | 0.9519 | 4.7046 | 6 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
897 | Chinese DGA Data | 33.6 | 3.04 | 33.17 | 28.5 | 2.47 | 324 | 3387 | NORMAL | Normal | 0.090476 | 10.9112 | 0.086667 | 0.85921 | 10.4537 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
898 | Chinese DGA Data | 41.9 | 33.61 | 14.3 | 8.94 | 0.6 | 626.3333 | 3942.6667 | NORMAL | Normal | 0.80215 | 0.42547 | 0.067114 | 0.62517 | 6.2948 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
899 | Chinese DGA Data | 82.4 | 1548.2 | 403.8 | 320.9 | 0.001 | 270 | 2197.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 18.7888 | 0.26082 | 3.1162e-06 | 0.7947 | 8.1395 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
900 | Chinese DGA Data | 19.24 | 110 | 181.38 | 3.38 | 0.33 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 5.7173 | 1.6489 | 0.097633 | 0.018635 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
901 | Chinese DGA Data | 73.38 | 157.49 | 244.65 | 35.68 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.1462 | 1.5534 | 2.8027e-05 | 0.14584 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
902 | Chinese DGA Data | 70.84 | 148.56 | 238.36 | 35.24 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.0971 | 1.6045 | 2.8377e-05 | 0.14784 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
903 | Chinese DGA Data | 19.19 | 187.55 | 329.49 | 74.43 | 1 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 9.7733 | 1.7568 | 0.013435 | 0.22589 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
904 | Chinese DGA Data | 58.54 | 116.04 | 175.74 | 34.12 | 0.72 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.9822 | 1.5145 | 0.021102 | 0.19415 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
905 | Chinese DGA Data | 144 | 755 | 248 | 500 | 1 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.2431 | 0.32848 | 0.002 | 2.0161 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
906 | Chinese DGA Data | 231.1 | 919.6 | 669.1 | 1499.6 | 5.61 | 432 | 3668.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.9792 | 0.7276 | 0.003741 | 2.2412 | 8.4923 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
907 | Chinese DGA Data | 21.5 | 135.7 | 140.1 | 310.3 | 0.001 | 211 | 2540 | T2 | Medium-temperature overheating | 6.3116 | 1.0324 | 3.2227e-06 | 2.2148 | 12.0379 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
908 | Chinese DGA Data | 259 | 863 | 393 | 994 | 6 | 360.6667 | 1175.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.332 | 0.45539 | 0.0060362 | 2.5293 | 3.2588 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
909 | Chinese DGA Data | 22.4 | 137.2 | 43.5 | 44.8 | 4.3 | 107 | 1470.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 6.125 | 0.31706 | 0.095982 | 1.0299 | 13.7414 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
910 | Chinese DGA Data | 27 | 48.2 | 18.4 | 46.3 | 0.8 | 384 | 1494 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.7852 | 0.38174 | 0.017279 | 2.5163 | 3.8906 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
911 | Chinese DGA Data | 200 | 700 | 250 | 740 | 1 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.5 | 0.35714 | 0.0013514 | 2.96 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
912 | Chinese DGA Data | 4072 | 15850 | 9057 | 22621 | 535 | 1608 | 4116.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.8924 | 0.57142 | 0.023651 | 2.4976 | 2.5599 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
913 | Chinese DGA Data | 27 | 90 | 42 | 63 | 0.2 | 223 | 954 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.3333 | 0.46667 | 0.0031746 | 1.5 | 4.278 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
914 | Chinese DGA Data | 680 | 4895 | 1846 | 3662 | 0.001 | 5807.6667 | 34720 | T2 | Medium-temperature overheating | 7.1985 | 0.37712 | 2.7307e-07 | 1.9837 | 5.9783 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
915 | Chinese DGA Data | 4.32 | 193 | 118 | 125 | 0.001 | 171 | 2714.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 44.6759 | 0.6114 | 8e-06 | 1.0593 | 15.8733 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
916 | Chinese DGA Data | 0.001 | 434 | 226 | 387 | 0.001 | 4097.6667 | 25393.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 434000 | 0.52074 | 2.584e-06 | 1.7124 | 6.197 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
917 | Chinese DGA Data | 23.51 | 61.33 | 45.21 | 98.03 | 1.01 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.6087 | 0.73716 | 0.010303 | 2.1683 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
918 | Chinese DGA Data | 24.16 | 261.05 | 196.13 | 201.4 | 0.87 | 175 | 2185.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 10.805 | 0.75131 | 0.0043198 | 1.0269 | 12.4895 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
919 | Chinese DGA Data | 26.7 | 90.6 | 49.2 | 95 | 0.5 | 149.3333 | 1899.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.3933 | 0.54305 | 0.0052632 | 1.9309 | 12.721 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
920 | Chinese DGA Data | 46.9 | 161.6 | 94.1 | 193.3 | 0.56 | 204.3333 | 2220 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.4456 | 0.5823 | 0.0028971 | 2.0542 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
921 | Chinese DGA Data | 0.001 | 31.33 | 17.59 | 51.08 | 0.001 | 304 | 2364.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 31330 | 0.56144 | 1.9577e-05 | 2.9039 | 7.7785 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
922 | Chinese DGA Data | 15.3 | 26.2 | 21 | 52.8 | 0.001 | 304 | 2364.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.7124 | 0.80153 | 1.8939e-05 | 2.5143 | 7.7785 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
923 | Chinese DGA Data | 58 | 290 | 149 | 373 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5 | 0.51379 | 2.681e-06 | 2.5034 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
924 | Chinese DGA Data | 22.2 | 50.7 | 24.1 | 56.9 | 0.001 | 297.6667 | 2634 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.2838 | 0.47535 | 1.7575e-05 | 2.361 | 8.8488 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
925 | Chinese DGA Data | 27.5 | 48.2 | 18.4 | 46 | 0.01 | 384 | 1494 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.7527 | 0.38174 | 0.00021739 | 2.5 | 3.8906 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
926 | Chinese DGA Data | 13.1 | 44.7 | 91.5 | 213.3 | 4.2 | 196 | 2258.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.4122 | 2.047 | 0.019691 | 2.3311 | 11.5221 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
927 | Chinese DGA Data | 679 | 1992 | 1823 | 3671 | 0.001 | 407.3333 | 3826.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.9337 | 0.91516 | 2.7241e-07 | 2.0137 | 9.3944 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
928 | Chinese DGA Data | 24 | 27.8 | 24.4 | 30 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.1583 | 0.8777 | 3.3333e-05 | 1.2295 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
929 | Chinese DGA Data | 33.9 | 36.5 | 31.5 | 39.3 | 0.001 | 260.3333 | 1760.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.0767 | 0.86301 | 2.5445e-05 | 1.2476 | 6.7631 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
930 | Chinese DGA Data | 230 | 572.4 | 343 | 768.9 | 0.51 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.4887 | 0.59923 | 0.00066329 | 2.2417 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
931 | Chinese DGA Data | 215.6 | 255.1 | 160.2 | 350.4 | 0.001 | 378.6667 | 3375.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.1832 | 0.62799 | 2.8539e-06 | 2.1873 | 8.9137 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
932 | Chinese DGA Data | 78 | 70.1 | 294.8 | 635.8 | 12.2 | 141 | 798.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.89872 | 4.2054 | 0.019188 | 2.1567 | 5.6643 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
933 | Chinese DGA Data | 164 | 244 | 103 | 497 | 8.3 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4878 | 0.42213 | 0.0167 | 4.8252 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
934 | Chinese DGA Data | 172.6 | 306.6 | 75.8 | 367.4 | 1.9 | 154.3333 | 968.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7764 | 0.24723 | 0.0051715 | 4.847 | 6.2765 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
935 | Chinese DGA Data | 109 | 431 | 116 | 446 | 0.64 | 4097.6667 | 25393.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.9541 | 0.26914 | 0.001435 | 3.8448 | 6.197 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
936 | Chinese DGA Data | 172.9 | 334.1 | 172.9 | 812.5 | 37.7 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9323 | 0.51751 | 0.0464 | 4.6992 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
937 | Chinese DGA Data | 25.1 | 411.91 | 320.9 | 1832.8 | 18.4 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 16.4108 | 0.77905 | 0.010039 | 5.7114 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
938 | Chinese DGA Data | 56 | 286 | 96 | 928 | 7 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.1071 | 0.33566 | 0.0075431 | 9.6667 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
939 | Chinese DGA Data | 336 | 419 | 105 | 1074 | 21 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.247 | 0.2506 | 0.019553 | 10.2286 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
940 | Chinese DGA Data | 11.3 | 24.6 | 12.7 | 59.9 | 2.8 | 133 | 1832 | T3 | High-temperature overheating | 2.177 | 0.51626 | 0.046745 | 4.7165 | 13.7744 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
941 | Chinese DGA Data | 78 | 161 | 86 | 353 | 10 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 2.0641 | 0.53416 | 0.028329 | 4.1047 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
942 | Chinese DGA Data | 10.86 | 35.9 | 17.58 | 92.53 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.3057 | 0.48969 | 1.0807e-05 | 5.2634 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
943 | Chinese DGA Data | 73 | 520 | 140 | 1200 | 6 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.1233 | 0.26923 | 0.005 | 8.5714 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
944 | Chinese DGA Data | 42 | 97 | 157 | 600 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3095 | 1.6186 | 1.6667e-06 | 3.8217 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
945 | Chinese DGA Data | 86 | 110 | 18 | 92 | 7.4 | 525.3333 | 3996.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2791 | 0.16364 | 0.080435 | 5.1111 | 7.6079 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
946 | Chinese DGA Data | 766 | 993 | 116 | 665 | 4 | 572.6667 | 3108.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2963 | 0.11682 | 0.006015 | 5.7328 | 5.4284 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
947 | Chinese DGA Data | 220 | 340 | 42 | 480 | 14 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5455 | 0.12353 | 0.029167 | 11.4286 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
948 | Chinese DGA Data | 170 | 320 | 53 | 520 | 3.2 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8824 | 0.16562 | 0.0061538 | 9.8113 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
949 | Chinese DGA Data | 116 | 258 | 94 | 466 | 5 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.2241 | 0.36434 | 0.01073 | 4.9574 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
950 | Chinese DGA Data | 98 | 252 | 95 | 645 | 23 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5714 | 0.37698 | 0.035659 | 6.7895 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
951 | Chinese DGA Data | 18 | 250.4 | 172.8 | 707.9 | 0.001 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 13.9111 | 0.6901 | 1.4126e-06 | 4.0966 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
952 | Chinese DGA Data | 2.02 | 16.82 | 3.9 | 77.25 | 0.001 | 133 | 1832 | T3 | High-temperature overheating | 8.3267 | 0.23187 | 1.2945e-05 | 19.8077 | 13.7744 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
953 | Chinese DGA Data | 17.31 | 21.73 | 5.83 | 52.3 | 2.83 | 287.6667 | 2297 | T3 | High-temperature overheating | 1.2553 | 0.26829 | 0.054111 | 8.9708 | 7.9849 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
954 | Chinese DGA Data | 64 | 250 | 145 | 846 | 3.2 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.9062 | 0.58 | 0.0037825 | 5.8345 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
955 | Chinese DGA Data | 12.51 | 31.68 | 8.91 | 45.18 | 0.27 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.5324 | 0.28125 | 0.0059761 | 5.0707 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
956 | Chinese DGA Data | 15.64 | 35.35 | 9.74 | 38.48 | 0.12 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.2602 | 0.27553 | 0.0031185 | 3.9507 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
957 | Chinese DGA Data | 13 | 33.5 | 9.2 | 36.7 | 0.12 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5769 | 0.27463 | 0.0032698 | 3.9891 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
958 | Chinese DGA Data | 2.17 | 45.59 | 7.97 | 43.9 | 0.04 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 21.0092 | 0.17482 | 0.00091116 | 5.5082 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
959 | Chinese DGA Data | 2.7 | 41.03 | 7.82 | 48.36 | 0.001 | 287.6667 | 2297 | T3 | High-temperature overheating | 15.1963 | 0.19059 | 2.0678e-05 | 6.1841 | 7.9849 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
960 | Chinese DGA Data | 14.08 | 30.14 | 7.32 | 39.15 | 0.001 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.1406 | 0.24287 | 2.5543e-05 | 5.3484 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
961 | Chinese DGA Data | 14.23 | 32.05 | 8.16 | 42.62 | 0.07 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.2523 | 0.2546 | 0.0016424 | 5.223 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
962 | Chinese DGA Data | 18 | 23.7 | 27.1 | 164 | 6.5 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3167 | 1.1435 | 0.039634 | 6.0517 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
963 | Chinese DGA Data | 1430 | 6632 | 1779 | 5506 | 7 | 824.6667 | 5657.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.6378 | 0.26824 | 0.0012713 | 3.095 | 6.8605 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
964 | Chinese DGA Data | 190 | 920 | 410 | 3180 | 15 | 280.6667 | 3565.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.8421 | 0.44565 | 0.004717 | 7.7561 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
965 | Chinese DGA Data | 160 | 223 | 45 | 495 | 11 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3938 | 0.20179 | 0.022222 | 11 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
966 | Chinese DGA Data | 130 | 270 | 67 | 500 | 3 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0769 | 0.24815 | 0.006 | 7.4627 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
967 | Chinese DGA Data | 73 | 520 | 140 | 1230 | 7 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.1233 | 0.26923 | 0.0056911 | 8.7857 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
968 | Chinese DGA Data | 135 | 466 | 70 | 502 | 9 | 4076.6667 | 25088.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.4519 | 0.15021 | 0.017928 | 7.1714 | 6.1542 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
969 | Chinese DGA Data | 610 | 1200 | 300 | 1800 | 6 | 280.6667 | 3565.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.9672 | 0.25 | 0.0033333 | 6 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
970 | Chinese DGA Data | 147 | 766 | 506 | 2078 | 3.1 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.2109 | 0.66057 | 0.0014918 | 4.1067 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
971 | Chinese DGA Data | 26 | 88.3 | 46 | 196 | 0.001 | 196 | 2258.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.3962 | 0.52095 | 5.102e-06 | 4.2609 | 11.5221 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
972 | Chinese DGA Data | 5.49 | 35.9 | 28.1 | 156 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 6.5392 | 0.78273 | 6.4103e-06 | 5.5516 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
973 | Chinese DGA Data | 12 | 23 | 9 | 98 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.9167 | 0.3913 | 1.0204e-05 | 10.8889 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
974 | Chinese DGA Data | 14 | 29 | 18 | 174 | 0.001 | 196 | 2258.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.0714 | 0.62069 | 5.7471e-06 | 9.6667 | 11.5221 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
975 | Chinese DGA Data | 117 | 357 | 92 | 486 | 4 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0513 | 0.2577 | 0.0082305 | 5.2826 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
976 | Chinese DGA Data | 18.95 | 46.97 | 6.94 | 61.54 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.4786 | 0.14775 | 1.625e-05 | 8.8674 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
977 | Chinese DGA Data | 305 | 904 | 52 | 411 | 0.001 | 4206 | 25575.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.9639 | 0.057522 | 2.4331e-06 | 7.9038 | 6.0807 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
978 | Chinese DGA Data | 16 | 26.1 | 7.1 | 24.4 | 0.1 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6313 | 0.27203 | 0.0040984 | 3.4366 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
979 | Chinese DGA Data | 32 | 41.6 | 10.1 | 120.5 | 2.61 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3 | 0.24279 | 0.02166 | 11.9307 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
980 | Chinese DGA Data | 34 | 48.5 | 12.9 | 141 | 3.31 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.4265 | 0.26598 | 0.023475 | 10.9302 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
981 | Chinese DGA Data | 11 | 102.4 | 57.9 | 277.6 | 0.001 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 9.3091 | 0.56543 | 3.6023e-06 | 4.7945 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
982 | Chinese DGA Data | 24 | 137 | 62 | 329.5 | 0.001 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 5.7083 | 0.45255 | 3.0349e-06 | 5.3145 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
983 | Chinese DGA Data | 43 | 50.9 | 11.6 | 127.9 | 2.9 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.1837 | 0.2279 | 0.022674 | 11.0259 | 8.5166 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
984 | Chinese DGA Data | 26 | 21 | 15 | 12 | 1 | 447.6667 | 3120.3333 | PD | Partial discharge | 0.80769 | 0.71429 | 0.083333 | 0.8 | 6.9702 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
985 | Chinese DGA Data | 25.2 | 1.2 | 6.5 | 1.3 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | PD | Partial discharge | 0.047619 | 5.4167 | 0.15385 | 0.2 | 6.9702 | 0 | PD | T2 | Match | No Match | Different
986 | Chinese DGA Data | 980 | 73 | 58 | 12 | 0.001 | 378.3333 | 1973.3333 | PD | Partial discharge | 0.07449 | 0.79452 | 8.3333e-05 | 0.2069 | 5.2159 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
987 | Chinese DGA Data | 420 | 373 | 14.9 | 30 | 0.2 | 924.6667 | 2676.6667 | PD | Partial discharge | 0.8881 | 0.039946 | 0.0066667 | 2.0134 | 2.8947 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
988 | Chinese DGA Data | 1198 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 205.3333 | 1873.3333 | PD | Partial discharge | 0.0026711 | 0.4375 | 0.15625 | 2.2857 | 9.1234 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
989 | Chinese DGA Data | 83.26 | 45.32 | 18.1 | 36.45 | 0.26 | 520.3333 | 4191.3333 | PD | Partial discharge | 0.54432 | 0.39938 | 0.0071331 | 2.0138 | 8.0551 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
990 | Chinese DGA Data | 1958 | 14.5 | 11.6 | 2.4 | 0.7 | 892.3333 | 4132.6667 | PD | Partial discharge | 0.0074055 | 0.8 | 0.29167 | 0.2069 | 4.6313 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
991 | Chinese DGA Data | 565 | 26.5 | 6.9 | 2.1 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.046903 | 0.26038 | 0.00047619 | 0.30435 | 3.7599 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
992 | Chinese DGA Data | 625 | 49 | 9 | 7 | 0.6 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.0784 | 0.18367 | 0.085714 | 0.77778 | 3.7599 | 0 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
993 | Chinese DGA Data | 2587.2 | 7.88 | 4.7 | 1.4 | 0.001 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.0030458 | 0.59645 | 0.00071429 | 0.29787 | 5.5521 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
994 | Chinese DGA Data | 87.27 | 6.5 | 5.16 | 1.07 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.074481 | 0.79385 | 0.00093458 | 0.20736 | 8.1137 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
995 | Chinese DGA Data | 560 | 0.001 | 0.6 | 0.7 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 1.7857e-06 | 600 | 0.0014286 | 1.1667 | 3.7599 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
996 | Chinese DGA Data | 89.99 | 5.35 | 1.96 | 2.7 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.059451 | 0.36636 | 0.00037037 | 1.3776 | 8.1137 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
997 | Chinese DGA Data | 1300 | 110 | 137 | 52 | 22.2 | 200.3333 | 1398.6667 | PD | Partial discharge | 0.084615 | 1.2455 | 0.42692 | 0.37956 | 6.9817 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
998 | Chinese DGA Data | 650 | 53 | 34 | 20 | 0.001 | 521.3333 | 2316.6667 | PD | Partial discharge | 0.081538 | 0.64151 | 5e-05 | 0.58824 | 4.4437 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
999 | Chinese DGA Data | 1565 | 93 | 34 | 47 | 0.001 | 384 | 1801.3333 | PD | Partial discharge | 0.059425 | 0.36559 | 2.1277e-05 | 1.3824 | 4.691 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1000 | Chinese DGA Data | 1308 | 125 | 112 | 6 | 0.001 | 200.3333 | 1398.6667 | PD | Partial discharge | 0.095566 | 0.896 | 0.00016667 | 0.053571 | 6.9817 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1001 | Chinese DGA Data | 654 | 55 | 34 | 20 | 0.001 | 521.3333 | 2316.6667 | PD | Partial discharge | 0.084098 | 0.61818 | 5e-05 | 0.58824 | 4.4437 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1002 | Chinese DGA Data | 2437 | 115.5 | 22.6 | 3.5 | 0.2 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.047394 | 0.19567 | 0.057143 | 0.15487 | 5.5521 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1003 | Chinese DGA Data | 565 | 93 | 34 | 47 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.1646 | 0.36559 | 2.1277e-05 | 1.3824 | 3.7599 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1004 | Chinese DGA Data | 84.3 | 8 | 7.2 | 0.4 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.094899 | 0.9 | 0.0025 | 0.055556 | 8.1137 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1005 | Chinese DGA Data | 980 | 73 | 58 | 12 | 0.001 | 378.3333 | 1973.3333 | PD | Partial discharge | 0.07449 | 0.79452 | 8.3333e-05 | 0.2069 | 5.2159 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1006 | Chinese DGA Data | 565 | 93 | 34 | 47 | 2.7 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.1646 | 0.36559 | 0.057447 | 1.3824 | 3.7599 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1007 | Chinese DGA Data | 180.85 | 0.574 | 0.234 | 0.188 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.0031739 | 0.40767 | 0.0053191 | 0.80342 | 7.0427 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1008 | Chinese DGA Data | 170 | 24 | 7 | 17 | 54 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.14118 | 0.29167 | 3.1765 | 2.4286 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1009 | Chinese DGA Data | 30 | 7.4 | 8.5 | 1.8 | 19 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.24667 | 1.1486 | 10.5556 | 0.21176 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1010 | Chinese DGA Data | 14.1 | 4 | 1.3 | 1.5 | 9.5 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.28369 | 0.325 | 6.3333 | 1.1538 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1011 | Chinese DGA Data | 29.5 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 29.1 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.15254 | 0.11111 | 8.3143 | 7 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1012 | Chinese DGA Data | 65.5 | 233 | 1 | 2.1 | 26 | 129.3333 | 1452.3333 | D1 | Low-energy discharge | 3.5573 | 0.0042918 | 12.381 | 2.1 | 11.2294 | 1 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1013 | Chinese DGA Data | 41.18 | 4.41 | 1.47 | 1.47 | 16.18 | 324 | 3387 | D1 | Low-energy discharge | 0.10709 | 0.33333 | 11.0068 | 1 | 10.4537 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1014 | Chinese DGA Data | 36.22 | 7.52 | 6.38 | 2.51 | 12.98 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.20762 | 0.8484 | 5.1713 | 0.39342 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1015 | Chinese DGA Data | 36.7 | 7.4 | 6.2 | 2.8 | 12.8 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.20163 | 0.83784 | 4.5714 | 0.45161 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1016 | Chinese DGA Data | 2781 | 1293 | 248 | 23 | 84 | 2327.6667 | 4327.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.46494 | 0.1918 | 3.6522 | 0.092742 | 1.8592 | 1 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1017 | Chinese DGA Data | 78 | 28 | 13 | 29 | 110 | 73 | 225.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.35897 | 0.46429 | 3.7931 | 2.2308 | 3.0868 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1018 | Chinese DGA Data | 30.64 | 29.84 | 6.82 | 16.071 | 99 | 275.6667 | 1955.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.97389 | 0.22855 | 6.1602 | 2.3565 | 7.0943 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1019 | Chinese DGA Data | 549.1 | 121.2 | 25.4 | 31.9 | 198.5 | 419.3333 | 1688 | D1 | Low-energy discharge | 0.22072 | 0.20957 | 6.2226 | 1.2559 | 4.0254 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1020 | Chinese DGA Data | 68.72 | 9.05 | 11.38 | 1.71 | 34.88 | 138.3333 | 1205.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.13169 | 1.2575 | 20.3977 | 0.15026 | 8.7133 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1021 | Chinese DGA Data | 225.1 | 215.9 | 605.5 | 88.7 | 1849 | 237 | 1533.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.95913 | 2.8045 | 20.8455 | 0.14649 | 6.4698 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1022 | Chinese DGA Data | 99.39 | 28.86 | 16.07 | 6.82 | 52.3 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.29037 | 0.55683 | 7.6686 | 0.42439 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1023 | Chinese DGA Data | 345 | 112.25 | 27.5 | 51.5 | 58.75 | 702.3333 | 4626.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.32536 | 0.24499 | 1.1408 | 1.8727 | 6.5876 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
1024 | Chinese DGA Data | 80 | 20 | 6 | 20 | 62 | 535.6667 | 4317 | D1 | Low-energy discharge | 0.25 | 0.3 | 3.1 | 3.3333 | 8.0591 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1025 | Chinese DGA Data | 66 | 8.27 | 8.21 | 9.21 | 8.21 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.1253 | 0.99274 | 0.89142 | 1.1218 | 9.7223 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
1026 | Chinese DGA Data | 59 | 10.4 | 4 | 10 | 12.7 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.17627 | 0.38462 | 1.27 | 2.5 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1027 | Chinese DGA Data | 75 | 2.98 | 0.6 | 3.57 | 14.29 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.039733 | 0.20134 | 4.0028 | 5.95 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1028 | Chinese DGA Data | 410 | 32.88 | 2.59 | 24.76 | 191 | 385.3333 | 1473.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.080195 | 0.078771 | 7.7141 | 9.5598 | 3.8235 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1029 | Chinese DGA Data | 330.2 | 28.3 | 2.55 | 25.98 | 203.87 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.085706 | 0.090106 | 7.8472 | 10.1882 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1030 | Chinese DGA Data | 584.67 | 104.44 | 9.04 | 193 | 530.89 | 245.3333 | 380.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.17863 | 0.086557 | 2.7507 | 21.3496 | 1.5516 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1031 | Chinese DGA Data | 61.5 | 24.6 | 1.33 | 5.6 | 20.5 | 475 | 2902 | D1 | Low-energy discharge | 0.4 | 0.054065 | 3.6607 | 4.2105 | 6.1095 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1032 | Chinese DGA Data | 540 | 119 | 27.1 | 39 | 201.5 | 549.6667 | 2066.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.22037 | 0.22773 | 5.1667 | 1.4391 | 3.7599 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1033 | Chinese DGA Data | 49.1 | 12.2 | 3.9 | 0.3 | 4.8 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.24847 | 0.31967 | 16 | 0.076923 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1034 | Chinese DGA Data | 22.5 | 8.5 | 7.3 | 1.2 | 8.4 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.37778 | 0.85882 | 7 | 0.16438 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1035 | Chinese DGA Data | 59 | 28 | 9 | 70 | 15 | 671.6667 | 4844.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.47458 | 0.32143 | 0.21429 | 7.7778 | 7.2124 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1036 | Chinese DGA Data | 673.6 | 423.5 | 77.5 | 988.9 | 344.4 | 698.3333 | 4337 | D2 | High-energy discharge | 0.62871 | 0.183 | 0.34827 | 12.76 | 6.2105 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1037 | Chinese DGA Data | 1678 | 652.9 | 80.7 | 1005.9 | 419.1 | 1088.3333 | 5585.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.38909 | 0.1236 | 0.41664 | 12.4647 | 5.132 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1038 | Chinese DGA Data | 40.9 | 11.9 | 4.5 | 69.3 | 29 | 274.3333 | 1781 | D2 | High-energy discharge | 0.29095 | 0.37815 | 0.41847 | 15.4 | 6.4921 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1039 | Chinese DGA Data | 23.7 | 13.6 | 2.8 | 11.1 | 25.8 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 0.57384 | 0.20588 | 2.3243 | 3.9643 | 3.4756 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1040 | Chinese DGA Data | 56 | 25 | 6 | 85 | 10 | 311.6667 | 2654.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.44643 | 0.24 | 0.11765 | 14.1667 | 8.5166 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1041 | Chinese DGA Data | 143 | 92 | 12 | 133 | 79 | 121.3333 | 716.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.64336 | 0.13043 | 0.59398 | 11.0833 | 5.9038 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1042 | Chinese DGA Data | 6725.8 | 1492.5 | 5643 | 3070.5 | 4877 | 1129 | 494 | D2 | High-energy discharge | 0.22191 | 3.7809 | 1.5883 | 0.54413 | 0.43756 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1043 | Chinese DGA Data | 279 | 41 | 9.7 | 42 | 34 | 111.6667 | 650.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.14695 | 0.23659 | 0.80952 | 4.3299 | 5.8269 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1044 | Chinese DGA Data | 162 | 109 | 11.1 | 201 | 183 | 923 | 6403.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.67284 | 0.10183 | 0.91045 | 18.1081 | 6.9375 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1045 | Chinese DGA Data | 32.6 | 15.47 | 4.97 | 38.67 | 8.29 | 244 | 1693 | D2 | High-energy discharge | 0.47454 | 0.32127 | 0.21438 | 7.7807 | 6.9385 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1046 | Chinese DGA Data | 35.88 | 9.3 | 1.59 | 15.4 | 17.66 | 324 | 3387 | D2 | High-energy discharge | 0.2592 | 0.17097 | 1.1468 | 9.6855 | 10.4537 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1047 | Chinese DGA Data | 56.82 | 9.86 | 2.16 | 11.59 | 17.97 | 357.6667 | 3477.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.17353 | 0.21907 | 1.5505 | 5.3657 | 9.7223 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1048 | Chinese DGA Data | 940 | 440 | 3 | 530 | 460 | 715 | 4460 | D2 | High-energy discharge | 0.46809 | 0.0068182 | 0.86792 | 176.6667 | 6.2378 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1049 | Chinese DGA Data | 980 | 570 | 37 | 480 | 54 | 435 | 3200 | D2 | High-energy discharge | 0.58163 | 0.064912 | 0.1125 | 12.973 | 7.3563 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1050 | Chinese DGA Data | 420 | 200 | 14 | 230 | 180 | 1791 | 10410 | D2 | High-energy discharge | 0.47619 | 0.07 | 0.78261 | 16.4286 | 5.8124 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1051 | Chinese DGA Data | 328 | 73 | 3 | 73 | 65 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.22256 | 0.041096 | 0.89041 | 24.3333 | 6.5876 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1052 | Chinese DGA Data | 60 | 40 | 10 | 110 | 70 | 147.6667 | 1905.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.66667 | 0.25 | 0.63636 | 11 | 12.9029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1053 | Chinese DGA Data | 57 | 13 | 0.1 | 11 | 12 | 357.6667 | 3477.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.22807 | 0.0076923 | 1.0909 | 110 | 9.7223 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1054 | Chinese DGA Data | 71 | 16 | 3.3 | 62 | 10 | 702.6667 | 5576 | D2 | High-energy discharge | 0.22535 | 0.20625 | 0.16129 | 18.7879 | 7.9355 | 2 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1055 | Chinese DGA Data | 44.09 | 13.64 | 2.42 | 20.08 | 2021 | 237 | 1533.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.30937 | 0.17742 | 100.6474 | 8.2975 | 6.4698 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
1056 | Chinese DGA Data | 150 | 27 | 5.6 | 65 | 90 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.18 | 0.20741 | 1.3846 | 11.6071 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1057 | Chinese DGA Data | 59 | 28 | 9 | 70 | 15 | 671.6667 | 4844.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.47458 | 0.32143 | 0.21429 | 7.7778 | 7.2124 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1058 | Chinese DGA Data | 335 | 67 | 18 | 143 | 170 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.2 | 0.26866 | 1.1888 | 7.9444 | 6.5876 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1059 | Chinese DGA Data | 250 | 63 | 3.8 | 66 | 120 | 397.3333 | 2332.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.252 | 0.060317 | 1.8182 | 17.3684 | 5.8708 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1060 | Chinese DGA Data | 293 | 50 | 13 | 115 | 120 | 603 | 4566.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.17065 | 0.26 | 1.0435 | 8.8462 | 7.5732 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1061 | Chinese DGA Data | 443 | 85 | 9.5 | 103 | 174 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.19187 | 0.11176 | 1.6893 | 10.8421 | 3.7599 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1062 | Chinese DGA Data | 379.15 | 18.1 | 3.93 | 25.44 | 33.13 | 432.3333 | 3234.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.047738 | 0.21713 | 1.3023 | 6.4733 | 7.4819 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1063 | Chinese DGA Data | 20 | 3.9 | 0.6 | 4.4 | 6.3 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.195 | 0.15385 | 1.4318 | 7.3333 | 6.9702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1064 | Chinese DGA Data | 138.7 | 50.8 | 7.7 | 552 | 96 | 141 | 798.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.36626 | 0.15157 | 0.17391 | 71.6883 | 5.6643 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1065 | Chinese DGA Data | 248.47 | 22.84 | 11.52 | 63.54 | 32.17 | 238.3333 | 1117.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.091923 | 0.50438 | 0.5063 | 5.5156 | 4.6881 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1066 | Chinese DGA Data | 39.184 | 24.49 | 18.367 | 11.429 | 6.5306 | 626.3333 | 3942.6667 | NORMAL | Normal | 0.625 | 0.74998 | 0.57141 | 0.62226 | 6.2948 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1067 | Chinese DGA Data | 46.809 | 36.879 | 8.5106 | 7.5177 | 0.2837 | 465.3333 | 3402.6667 | NORMAL | Normal | 0.78786 | 0.23077 | 0.037738 | 0.88333 | 7.3123 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1068 | Chinese DGA Data | 42.017 | 33.613 | 14.846 | 8.9636 | 0.5602 | 626.3333 | 3942.6667 | NORMAL | Normal | 0.79999 | 0.44167 | 0.062497 | 0.60377 | 6.2948 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1069 | Chinese DGA Data | 46.132 | 11.572 | 33.145 | 8.522 | 0.6289 | 357.6667 | 3477.3333 | NORMAL | Normal | 0.25085 | 2.8642 | 0.073797 | 0.25711 | 9.7223 | 6 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
1070 | Chinese DGA Data | 93.5 | 36.7 | 111.2 | 69.4 | 1.1 | 99.3333 | 1161.3333 | NORMAL | Normal | 0.39251 | 3.03 | 0.01585 | 0.6241 | 11.6913 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1071 | Chinese DGA Data | 112 | 93.3 | 132 | 123.6 | 0.5 | 120.3333 | 600.3333 | NORMAL | Normal | 0.83304 | 1.4148 | 0.0040453 | 0.93636 | 4.9889 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1072 | Chinese DGA Data | 14.2 | 4.4 | 13.96 | 2.48 | 0.17 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 0.30986 | 3.1727 | 0.068548 | 0.17765 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1073 | Chinese DGA Data | 80.6 | 8.9 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 357.6667 | 2902 | NORMAL | Normal | 0.11042 | 0.59551 | 0.06383 | 0.88679 | 8.1137 | 6 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1074 | Chinese DGA Data | 15 | 12 | 5.3 | 3.2 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.8 | 0.44167 | 0.0625 | 0.60377 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1075 | Chinese DGA Data | 34.1 | 14 | 2.5 | 1.1 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.41056 | 0.17857 | 0.00090909 | 0.44 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1076 | Chinese DGA Data | 10.4 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.74038 | 0.20779 | 0.00125 | 0.5 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1077 | Chinese DGA Data | 15.6 | 2.9 | 5 | 41.4 | 3.9 | 250.3333 | 1423.6667 | NORMAL | Normal | 0.1859 | 1.7241 | 0.094203 | 8.28 | 5.6871 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1078 | Chinese DGA Data | 33.663 | 2.9703 | 33.168 | 27.723 | 2.4752 | 324 | 3387 | NORMAL | Normal | 0.088236 | 11.1665 | 0.089283 | 0.83584 | 10.4537 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1079 | Chinese DGA Data | 5.07 | 26.26 | 3.17 | 2.77 | 0.21 | 205.3333 | 671.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 5.1795 | 0.12072 | 0.075812 | 0.87382 | 3.2711 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1080 | Chinese DGA Data | 59.26 | 120.18 | 185.6 | 36.84 | 0.05 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.028 | 1.5444 | 0.0013572 | 0.19849 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1081 | Chinese DGA Data | 137 | 251 | 32 | 14 | 0.001 | 169.3333 | 1981.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.8321 | 0.12749 | 7.1429e-05 | 0.4375 | 11.7028 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1082 | Chinese DGA Data | 61.88 | 88.76 | 83.81 | 76.14 | 0.14 | 520.3333 | 4900 | T1 | Low-temperature overheating | 1.4344 | 0.94423 | 0.0018387 | 0.90848 | 9.417 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1083 | Chinese DGA Data | 181.7 | 262.5 | 41.6 | 28.6 | 1 | 169.6667 | 1069.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.4447 | 0.15848 | 0.034965 | 0.6875 | 6.3026 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1084 | Chinese DGA Data | 181 | 262 | 41 | 28 | 0.001 | 169.6667 | 1069.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.4475 | 0.15649 | 3.5714e-05 | 0.68293 | 6.3026 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1085 | Chinese DGA Data | 86 | 110 | 118 | 92 | 7.4 | 98.6667 | 1072.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2791 | 1.0727 | 0.080435 | 0.77966 | 10.8682 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1086 | Chinese DGA Data | 11.03 | 22.51 | 111.3 | 7.967 | 3.314 | 101 | 1155.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.0408 | 4.9445 | 0.41597 | 0.071581 | 11.4422 | 3 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1087 | Chinese DGA Data | 20 | 207 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 129.3333 | 1452.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 10.35 | 0.012077 | 0.16667 | 0.96 | 11.2294 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1088 | Chinese DGA Data | 87.2 | 91.3 | 72.3 | 120.1 | 1 | 564.3333 | 4410 | T1 | Low-temperature overheating | 1.047 | 0.79189 | 0.0083264 | 1.6611 | 7.8145 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1089 | Chinese DGA Data | 72 | 2442 | 221 | 461 | 0.7 | 270 | 2197.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 33.9167 | 0.0905 | 0.0015184 | 2.086 | 8.1395 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1090 | Chinese DGA Data | 139 | 714 | 351 | 634 | 0.001 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.1367 | 0.4916 | 1.5773e-06 | 1.8063 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1091 | Chinese DGA Data | 19 | 136 | 55 | 164 | 0.29 | 204.3333 | 2220 | T2 | Medium-temperature overheating | 7.1579 | 0.40441 | 0.0017683 | 2.9818 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1092 | Chinese DGA Data | 23.6 | 170.6 | 180.4 | 450.9 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 7.2288 | 1.0574 | 2.2178e-06 | 2.4994 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1093 | Chinese DGA Data | 18.4 | 29.1 | 9.7 | 26.9 | 0.4 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.5815 | 0.33333 | 0.01487 | 2.7732 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1094 | Chinese DGA Data | 22.7 | 150.3 | 160.8 | 400.8 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 6.6211 | 1.0699 | 2.495e-06 | 2.4925 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1095 | Chinese DGA Data | 972 | 3411 | 1436 | 1639 | 0.001 | 5431 | 32076.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.5093 | 0.42099 | 6.1013e-07 | 1.1414 | 5.9062 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1096 | Chinese DGA Data | 194.8 | 917.7 | 565.89 | 1460.9 | 0.001 | 432 | 3668.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 4.711 | 0.61664 | 6.8451e-07 | 2.5816 | 8.4923 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1097 | Chinese DGA Data | 139 | 345 | 184 | 533 | 0.001 | 141 | 798.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.482 | 0.53333 | 1.8762e-06 | 2.8967 | 5.6643 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1098 | Chinese DGA Data | 70.2 | 246.6 | 171.5 | 371 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.5128 | 0.69546 | 2.6954e-06 | 2.1633 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1099 | Chinese DGA Data | 211 | 769.2 | 465 | 1210.4 | 0.001 | 538 | 3983.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.6455 | 0.60452 | 8.2617e-07 | 2.603 | 7.404 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1100 | Chinese DGA Data | 13.6 | 46.5 | 45 | 116.1 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.4191 | 0.96774 | 8.6133e-06 | 2.58 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1101 | Chinese DGA Data | 118 | 434 | 228 | 638 | 0.001 | 4076.6667 | 25088.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.678 | 0.52535 | 1.5674e-06 | 2.7982 | 6.1542 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1102 | Chinese DGA Data | 159.8 | 438.9 | 3112.4 | 644.6 | 0.38 | 120.6667 | 1601.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.7466 | 7.0914 | 0.00058951 | 0.20711 | 13.2735 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1103 | Chinese DGA Data | 300 | 490 | 180 | 360 | 95 | 5343.3333 | 31538.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.6333 | 0.36735 | 0.26389 | 2 | 5.9024 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1104 | Chinese DGA Data | 230 | 5723 | 243 | 768.9 | 0.51 | 5491.6667 | 32955.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 24.8826 | 0.04246 | 0.00066329 | 3.1642 | 6.001 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1105 | Chinese DGA Data | 3.76 | 26.88 | 7.22 | 61.8 | 0.31 | 133 | 1832 | T3 | High-temperature overheating | 7.1489 | 0.2686 | 0.0050162 | 8.5596 | 13.7744 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1106 | Chinese DGA Data | 16 | 237 | 92 | 470 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 14.8125 | 0.38819 | 2.1277e-06 | 5.1087 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1107 | Chinese DGA Data | 171.19 | 628.34 | 354.87 | 1619.9 | 46.26 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.6704 | 0.56477 | 0.028557 | 4.5648 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1108 | Chinese DGA Data | 27.4 | 63.2 | 32.7 | 137.8 | 0.52 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.3066 | 0.51741 | 0.0037736 | 4.2141 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1109 | Chinese DGA Data | 157.2 | 718.13 | 727.56 | 2434.3 | 153.36 | 280.6667 | 3565.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.5683 | 1.0131 | 0.063 | 3.3458 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1110 | Chinese DGA Data | 73.38 | 157.49 | 35.68 | 244.65 | 0.001 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1462 | 0.22655 | 4.0875e-06 | 6.8568 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1111 | Chinese DGA Data | 58.54 | 116.04 | 34.12 | 175.74 | 0.72 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 1.9822 | 0.29404 | 0.004097 | 5.1506 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1112 | Chinese DGA Data | 159 | 212.4 | 82.4 | 260 | 0.35 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3358 | 0.38795 | 0.0013462 | 3.1553 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1113 | Chinese DGA Data | 14.42 | 44.83 | 3.26 | 72.63 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.1089 | 0.072719 | 1.3768e-05 | 22.2791 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1114 | Chinese DGA Data | 152 | 247.3 | 101.2 | 3132 | 0.35 | 280.6667 | 3565.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.627 | 0.40922 | 0.00011175 | 30.9486 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1115 | Chinese DGA Data | 100 | 106.3 | 19.3 | 216.6 | 14.2 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 1.063 | 0.18156 | 0.065559 | 11.2228 | 10.8646 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1116 | Chinese DGA Data | 807.55 | 955.76 | 518.53 | 2286.7 | 65.86 | 280.6667 | 3812 | T3 | High-temperature overheating | 1.1835 | 0.54253 | 0.028801 | 4.41 | 13.5819 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1117 | Chinese DGA Data | 32.61 | 294.63 | 141.74 | 910.82 | 10.39 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 9.035 | 0.48108 | 0.011407 | 6.426 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1118 | Chinese DGA Data | 28.34 | 71.41 | 4.78 | 131 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.5198 | 0.066937 | 7.6336e-06 | 27.4059 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1119 | Chinese DGA Data | 1400 | 7500 | 5120 | 19370 | 124 | 326 | 1703.3333 | T3 | High-temperature overheating | 5.3571 | 0.68267 | 0.0064017 | 3.7832 | 5.2249 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1120 | Chinese DGA Data | 115 | 332 | 104 | 604 | 2.85 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.887 | 0.31325 | 0.0047185 | 5.8077 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1121 | Chinese DGA Data | 40 | 112.9 | 54 | 185.3 | 0.3 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 2.8225 | 0.4783 | 0.001619 | 3.4315 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1122 | Chinese DGA Data | 41 | 58.2 | 25.9 | 129.8 | 1 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.4195 | 0.44502 | 0.0077042 | 5.0116 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1123 | Chinese DGA Data | 94.3 | 94.7 | 36.2 | 163.2 | 0.001 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 1.0042 | 0.38226 | 6.1275e-06 | 4.5083 | 10.8646 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1124 | Chinese DGA Data | 8.5 | 14.1 | 31.7 | 175.9 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.6588 | 2.2482 | 5.685e-06 | 5.5489 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1125 | Chinese DGA Data | 143 | 305 | 721 | 78 | 2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1329 | 2.3639 | 0.025641 | 0.10818 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1126 | Chinese DGA Data | 30 | 25.5 | 31.5 | 93 | 1.81 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.85 | 1.2353 | 0.019462 | 2.9524 | 8.5166 | 5 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1127 | Chinese DGA Data | 740 | 1856 | 78.2 | 3528 | 706 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5081 | 0.042134 | 0.20011 | 45.1151 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1128 | Chinese DGA Data | 26.5 | 298 | 0.001 | 69.3 | 8.6 | 168.3333 | 1865.6667 | T3 | High-temperature overheating | 11.2453 | 3.3557e-06 | 0.1241 | 69300 | 11.0832 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1129 | Chinese DGA Data | 2073 | 85.6 | 17.4 | 2.6 | 0.001 | 892.3333 | 4132.6667 | PD | Partial discharge | 0.041293 | 0.20327 | 0.00038462 | 0.14943 | 4.6313 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1130 | Chinese DGA Data | 568 | 26.5 | 6.9 | 2.1 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.046655 | 0.26038 | 0.00047619 | 0.30435 | 3.7599 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1131 | Chinese DGA Data | 3433 | 180 | 34.3 | 3.4 | 0.3 | 505.3333 | 1763 | PD | Partial discharge | 0.052432 | 0.19056 | 0.088235 | 0.099125 | 3.4888 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1132 | Chinese DGA Data | 150 | 11.6 | 50.6 | 29 | 1.1 | 213.6667 | 713.6667 | PD | Partial discharge | 0.077333 | 4.3621 | 0.037931 | 0.57312 | 3.3401 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1133 | Chinese DGA Data | 1308 | 125 | 112 | 6 | 0.001 | 200.3333 | 1398.6667 | PD | Partial discharge | 0.095566 | 0.896 | 0.00016667 | 0.053571 | 6.9817 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1134 | Chinese DGA Data | 177.21 | 13.83 | 6.6 | 2.36 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.078043 | 0.47722 | 0.00042373 | 0.35758 | 7.0427 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1135 | Chinese DGA Data | 538.3 | 12.6 | 8.67 | 14.07 | 0.33 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.023407 | 0.6881 | 0.023454 | 1.6228 | 3.7599 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1136 | Chinese DGA Data | 3433 | 180 | 34.4 | 3.6 | 0.4 | 505.3333 | 1763 | PD | Partial discharge | 0.052432 | 0.19111 | 0.11111 | 0.10465 | 3.4888 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1137 | Chinese DGA Data | 181 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.0033149 | 0.33333 | 0.005 | 1 | 7.0427 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1138 | Chinese DGA Data | 189.93 | 8.74 | 1.25 | 0.04 | 0.04 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.046017 | 0.14302 | 1 | 0.032 | 7.0427 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1139 | Chinese DGA Data | 242 | 6 | 1 | 4 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.024793 | 0.16667 | 0.00025 | 4 | 7.0427 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1140 | Chinese DGA Data | 8300 | 1590.1 | 90.4 | 110 | 370.1 | 1712.3333 | 1732.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.19158 | 0.056852 | 3.3645 | 1.2168 | 1.0119 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1141 | Chinese DGA Data | 14.2 | 4 | 1.4 | 1.5 | 9.51 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.28169 | 0.35 | 6.34 | 1.0714 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1142 | Chinese DGA Data | 3.09 | 0.55 | 2.96 | 4.56 | 42.75 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.17799 | 5.3818 | 9.375 | 1.5405 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1143 | Chinese DGA Data | 31 | 6.6 | 19 | 4.7 | 67 | 249 | 848 | D1 | Low-energy discharge | 0.2129 | 2.8788 | 14.2553 | 0.24737 | 3.4056 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1144 | Chinese DGA Data | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 0.9 | 3.3 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.33333 | 2.8182 | 3.6667 | 0.29032 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1145 | Chinese DGA Data | 361 | 29 | 2.74 | 25.67 | 197.2 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.080332 | 0.094483 | 7.6821 | 9.3686 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1146 | Chinese DGA Data | 30.1 | 17.1 | 2.2 | 5.5 | 5.2 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.56811 | 0.12865 | 0.94545 | 2.5 | 6.9702 | 1 | D1 | D2 | Match | No Match | Different
1147 | Chinese DGA Data | 54 | 7 | 7.4 | 8.6 | 5.4 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.12963 | 1.0571 | 0.62791 | 1.1622 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1148 | Chinese DGA Data | 49.9 | 23.6 | 2.8 | 6.2 | 10.2 | 502.6667 | 4209.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.47295 | 0.11864 | 1.6452 | 2.2143 | 8.374 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1149 | Chinese DGA Data | 43.6 | 20.1 | 32 | 7.2 | 10.9 | 502.6667 | 4209.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.46101 | 1.592 | 1.5139 | 0.225 | 8.374 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1150 | Chinese DGA Data | 388.61 | 25.39 | 9.98 | 43.92 | 41.55 | 432.3333 | 3234.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.065335 | 0.39307 | 0.94604 | 4.4008 | 7.4819 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1151 | Chinese DGA Data | 647.9 | 189.9 | 5.9 | 164.2 | 201.4 | 888 | 2493.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.2931 | 0.031069 | 1.2266 | 27.8305 | 2.8078 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1152 | Chinese DGA Data | 512 | 87 | 11.5 | 163.9 | 185.21 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.16992 | 0.13218 | 1.13 | 14.2522 | 3.7599 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1153 | Chinese DGA Data | 698 | 457 | 107.1 | 860 | 988.6 | 516.6667 | 2727.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.65473 | 0.23435 | 1.1495 | 8.0299 | 5.2787 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1154 | Chinese DGA Data | 23 | 5.9 | 1 | 11 | 3.62 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25652 | 0.16949 | 0.32909 | 11 | 6.9702 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1155 | Chinese DGA Data | 207.1 | 107.16 | 1939 | 136.59 | 159.65 | 120.6667 | 1601.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.51743 | 18.0944 | 1.1688 | 0.070444 | 13.2735 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
1156 | Chinese DGA Data | 1350.3 | 602.76 | 46.1 | 705.61 | 896.69 | 446.6667 | 3241.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.44639 | 0.076482 | 1.2708 | 15.3061 | 7.2575 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1157 | Chinese DGA Data | 531 | 111.9 | 22.7 | 122.5 | 169 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.21073 | 0.20286 | 1.3796 | 5.3965 | 3.7599 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1158 | Chinese DGA Data | 447.6 | 196 | 33.3 | 188.6 | 22.65 | 646 | 4160 | D2 | High-energy discharge | 0.43789 | 0.1699 | 0.1201 | 5.6637 | 6.4396 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1159 | Chinese DGA Data | 344.1 | 213 | 18.6 | 199.9 | 257.6 | 590.6667 | 4348.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.61901 | 0.087324 | 1.2886 | 10.7473 | 7.3623 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1160 | Chinese DGA Data | 3312 | 38 | 6.5 | 42 | 54 | 989.3333 | 4022.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.011473 | 0.17105 | 1.2857 | 6.4615 | 4.066 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1161 | Chinese DGA Data | 642.9 | 195.5 | 17.9 | 172.9 | 197.4 | 888 | 2493.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.30409 | 0.09156 | 1.1417 | 9.6592 | 2.8078 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1162 | Chinese DGA Data | 6785 | 1149 | 251 | 2525 | 3574.4 | 999 | 611 | D2 | High-energy discharge | 0.16934 | 0.21845 | 1.4156 | 10.0598 | 0.61161 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1163 | Chinese DGA Data | 602.6 | 186 | 13.7 | 190.5 | 260.7 | 738 | 1831.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.30866 | 0.073656 | 1.3685 | 13.9051 | 2.4815 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1164 | Chinese DGA Data | 256.61 | 82.87 | 6.41 | 82.65 | 167.5 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.32294 | 0.07735 | 2.0266 | 12.8939 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1165 | Chinese DGA Data | 176 | 40 | 11 | 71 | 79 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.22727 | 0.275 | 1.1127 | 6.4545 | 4.7702 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1166 | Chinese DGA Data | 2307 | 6233 | 26.87 | 339.32 | 550 | 5491.6667 | 32955.6667 | D2 | High-energy discharge | 2.7018 | 0.0043109 | 1.6209 | 12.6282 | 6.001 | 2 | D2 | T1 | Match | No Match | Different
1167 | Chinese DGA Data | 499.58 | 26.61 | 14.5 | 619.2 | 2415.6 | 237 | 1533.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.053265 | 0.54491 | 3.9012 | 42.7034 | 6.4698 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1168 | Chinese DGA Data | 410 | 120 | 18 | 71 | 250 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.29268 | 0.15 | 3.5211 | 3.9444 | 3.7599 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1169 | Chinese DGA Data | 46.63 | 6.22 | 1.55 | 7.25 | 27.98 | 502.6667 | 4209.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.13339 | 0.2492 | 3.8593 | 4.6774 | 8.374 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1170 | Chinese DGA Data | 31 | 6.6 | 19 | 4.7 | 67 | 249 | 848 | D2 | High-energy discharge | 0.2129 | 2.8788 | 14.2553 | 0.24737 | 3.4056 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
1171 | Chinese DGA Data | 7.6 | 96.3 | 26.7 | 4.7 | 135 | 275.6667 | 1955.6667 | D2 | High-energy discharge | 12.6711 | 0.27726 | 28.7234 | 0.17603 | 7.0943 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
1172 | Chinese DGA Data | 46.1 | 21.5 | 61.5 | 15.8 | 1.2 | 340.3333 | 2879.3333 | NORMAL | Normal | 0.46638 | 2.8605 | 0.075949 | 0.25691 | 8.4603 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1173 | Chinese DGA Data | 14.67 | 3.68 | 10.54 | 2.71 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.25085 | 2.8641 | 0.073801 | 0.25712 | 6.9702 | 6 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
1174 | Chinese DGA Data | 31 | 23 | 10.6 | 7.1 | 0.4 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.74194 | 0.46087 | 0.056338 | 0.66981 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1175 | Chinese DGA Data | 33 | 26 | 6 | 5.3 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.78788 | 0.23077 | 0.037736 | 0.88333 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1176 | Chinese DGA Data | 14.5 | 3.8 | 10.5 | 2.8 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.26207 | 2.7632 | 0.071429 | 0.26667 | 6.9702 | 6 | PD | T2 | No Match | No Match | Different
1177 | Chinese DGA Data | 0.33 | 0.26 | 0.04 | 0.27 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.78788 | 0.15385 | 0.0037037 | 6.75 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1178 | Chinese DGA Data | 100 | 200 | 200 | 200 | 20 | 151 | 896.6667 | NORMAL | Normal | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 5.9382 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1179 | Chinese DGA Data | 0.001 | 225 | 225 | 110 | 3 | 171 | 2714.3333 | NORMAL | Normal | 225000 | 1 | 0.027273 | 0.48889 | 15.8733 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1180 | Chinese DGA Data | 105 | 125 | 71 | 166 | 10 | 169.6667 | 1069.3333 | NORMAL | Normal | 1.1905 | 0.568 | 0.060241 | 2.338 | 6.3026 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1181 | Chinese DGA Data | 100 | 50 | 65 | 50 | 15 | 535.6667 | 4317 | NORMAL | Normal | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.76923 | 8.0591 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1182 | Chinese DGA Data | 100 | 70 | 70 | 170 | 10 | 204.3333 | 2220 | NORMAL | Normal | 0.7 | 1 | 0.058824 | 2.4286 | 10.8646 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1183 | Chinese DGA Data | 0.001 | 224 | 224 | 112 | 5 | 171 | 2714.3333 | NORMAL | Normal | 224000 | 1 | 0.044643 | 0.5 | 15.8733 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1184 | Chinese DGA Data | 200 | 50 | 50 | 200 | 3 | 375.3333 | 3303.3333 | NORMAL | Normal | 0.25 | 1 | 0.015 | 4 | 8.8011 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1185 | Chinese DGA Data | 85 | 0.001 | 80 | 35 | 70 | 516.6667 | 4146 | NORMAL | Normal | 1.1765e-05 | 80000 | 2 | 0.4375 | 8.0245 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1186 | Chinese DGA Data | 33.6 | 3.04 | 33.17 | 28.5 | 2.47 | 324 | 3387 | NORMAL | Normal | 0.090476 | 10.9112 | 0.086667 | 0.85921 | 10.4537 | 6 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1187 | Chinese DGA Data | 41.9 | 33.61 | 14.3 | 8.94 | 0.6 | 626.3333 | 3942.6667 | NORMAL | Normal | 0.80215 | 0.42547 | 0.067114 | 0.62517 | 6.2948 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1188 | Chinese DGA Data | 98 | 155 | 54 | 300 | 1.5 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5816 | 0.34839 | 0.005 | 5.5556 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1189 | Chinese DGA Data | 8800 | 64064 | 72128 | 95650 | 0.001 | 6231.3333 | 43079.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.28 | 1.1259 | 1.0455e-08 | 1.3261 | 6.9134 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1190 | Chinese DGA Data | 6709 | 10500 | 1400 | 17700 | 750 | 307 | 1547.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5651 | 0.13333 | 0.042373 | 12.6429 | 5.0413 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1191 | Chinese DGA Data | 1100 | 1600 | 221 | 2010 | 26 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4545 | 0.13812 | 0.012935 | 9.095 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1192 | Chinese DGA Data | 290 | 966 | 299 | 1810 | 57 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.331 | 0.30952 | 0.031492 | 6.0535 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1193 | Chinese DGA Data | 2500 | 10500 | 4790 | 13500 | 6 | 326 | 1703.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.2 | 0.45619 | 0.00044444 | 2.8184 | 5.2249 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1194 | Chinese DGA Data | 860 | 1670 | 30 | 2050 | 40 | 280.6667 | 958.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9419 | 0.017964 | 0.019512 | 68.3333 | 3.4157 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1195 | Chinese DGA Data | 150 | 22 | 9 | 60 | 11 | 633 | 4458 | T3 | High-temperature overheating | 0.14667 | 0.40909 | 0.18333 | 6.6667 | 7.0427 | 5 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1196 | Chinese DGA Data | 400 | 940 | 210 | 820 | 24 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.35 | 0.2234 | 0.029268 | 3.9048 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1197 | Chinese DGA Data | 6 | 2990 | 29990 | 26076 | 67 | 768 | 775.3333 | T3 | High-temperature overheating | 498.3333 | 10.0301 | 0.0025694 | 0.86949 | 1.0095 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1198 | Chinese DGA Data | 100 | 200 | 110 | 670 | 11 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2 | 0.55 | 0.016418 | 6.0909 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1199 | Chinese DGA Data | 290 | 1260 | 231 | 820 | 8 | 360.6667 | 1175.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.3448 | 0.18333 | 0.0097561 | 3.5498 | 3.2588 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1200 | Chinese DGA Data | 1550 | 2740 | 816 | 5450 | 184 | 983.3333 | 7430 | T3 | High-temperature overheating | 1.7677 | 0.29781 | 0.033761 | 6.6789 | 7.5559 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1201 | Chinese DGA Data | 3910 | 4290 | 626 | 6040 | 1230 | 1070 | 7086.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.0972 | 0.14592 | 0.20364 | 9.6486 | 6.6231 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1202 | Chinese DGA Data | 12705 | 23498 | 6047 | 34257 | 5188 | 1608 | 4116.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.8495 | 0.25734 | 0.15144 | 5.6651 | 2.5599 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1203 | Chinese DGA Data | 78 | 20 | 11 | 13 | 28 | 535.6667 | 4268.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.25641 | 0.55 | 2.1538 | 1.1818 | 7.9689 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1204 | Chinese DGA Data | 305 | 100 | 33 | 161 | 541 | 303.6667 | 1742.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.32787 | 0.33 | 3.3602 | 4.8788 | 5.7387 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1205 | Chinese DGA Data | 35 | 6 | 3 | 26 | 482 | 278.3333 | 1346.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.17143 | 0.5 | 18.5385 | 8.6667 | 4.8383 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1206 | Chinese DGA Data | 543 | 120 | 41 | 411 | 1880 | 237 | 1533.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.22099 | 0.34167 | 4.5742 | 10.0244 | 6.4698 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1207 | Chinese DGA Data | 1230 | 163 | 27 | 233 | 692 | 57.6667 | 704.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.13252 | 0.16564 | 2.97 | 8.6296 | 12.2197 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1208 | Chinese DGA Data | 60 | 10 | 4 | 4 | 4 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.16667 | 0.4 | 1 | 1 | 9.7223 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
1209 | Chinese DGA Data | 95 | 10 | 0.001 | 11 | 39 | 242.3333 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.10526 | 0.0001 | 3.5455 | 11000 | 2.1637 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1210 | Chinese DGA Data | 650 | 81 | 170 | 51 | 270 | 326 | 1404.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.12462 | 2.0988 | 5.2941 | 0.3 | 4.3088 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1211 | Chinese DGA Data | 210 | 22 | 6 | 6 | 7 | 633 | 4458 | D1 | Low-energy discharge | 0.10476 | 0.27273 | 1.1667 | 1 | 7.0427 | 1 | D1 | D2 | Match | No Match | Different
1212 | Chinese DGA Data | 385 | 60 | 8 | 53 | 159 | 702.3333 | 4626.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.15584 | 0.13333 | 3 | 6.625 | 6.5876 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1213 | Chinese DGA Data | 4230 | 690 | 5 | 196 | 1180 | 366.6667 | 848.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.16312 | 0.0072464 | 6.0204 | 39.2 | 2.3145 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1214 | Chinese DGA Data | 7600 | 1230 | 318 | 836 | 1560 | 1895 | 2279.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.16184 | 0.25854 | 1.866 | 2.6289 | 1.2028 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1215 | Chinese DGA Data | 595 | 80 | 9 | 89 | 244 | 419.3333 | 1688 | D1 | Low-energy discharge | 0.13445 | 0.1125 | 2.7416 | 9.8889 | 4.0254 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1216 | Chinese DGA Data | 120 | 25 | 1 | 8 | 40 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.20833 | 0.04 | 5 | 8 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1217 | Chinese DGA Data | 8 | 0.001 | 0.001 | 43 | 101 | 282 | 2030.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.000125 | 1 | 2.3488 | 43000 | 7.2009 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1218 | Chinese DGA Data | 6454 | 2313 | 121 | 2159 | 6432 | 1595.6667 | 299.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.35838 | 0.052313 | 2.9792 | 17.843 | 0.18759 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1219 | Chinese DGA Data | 2177 | 1049 | 207 | 440 | 705 | 2472.3333 | 5247.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.48186 | 0.19733 | 1.6023 | 2.1256 | 2.1226 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1220 | Chinese DGA Data | 1790 | 580 | 321 | 336 | 619 | 1285.3333 | 6810 | D1 | Low-energy discharge | 0.32402 | 0.55345 | 1.8423 | 1.0467 | 5.2982 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1221 | Chinese DGA Data | 4 | 1 | 2 | 7 | 52 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.25 | 2 | 7.4286 | 3.5 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1222 | Chinese DGA Data | 1900 | 285 | 31 | 957 | 7730 | 567 | 1580 | D1 | Low-energy discharge | 0.15 | 0.10877 | 8.0773 | 30.871 | 2.7866 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1223 | Chinese DGA Data | 141 | 131 | 13 | 139 | 19 | 169.6667 | 1069.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.92908 | 0.099237 | 0.13669 | 10.6923 | 6.3026 | 1 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1224 | Chinese DGA Data | 673.6 | 423.5 | 77.5 | 988.9 | 344.4 | 698.3333 | 4337 | D2 | High-energy discharge | 0.62871 | 0.183 | 0.34827 | 12.76 | 6.2105 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1225 | Chinese DGA Data | 1678 | 652.9 | 80.7 | 1005.9 | 419.1 | 1088.3333 | 5585.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.38909 | 0.1236 | 0.41664 | 12.4647 | 5.132 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1226 | Chinese DGA Data | 440 | 89 | 19 | 304 | 757 | 257 | 759.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.20227 | 0.21348 | 2.4901 | 16 | 2.9559 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1227 | Chinese DGA Data | 210 | 43 | 12 | 102 | 187 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.20476 | 0.27907 | 1.8333 | 8.5 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1228 | Chinese DGA Data | 2850 | 1115 | 138 | 1987 | 3675 | 829 | 1672.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.39123 | 0.12377 | 1.8495 | 14.3986 | 2.0177 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1229 | Chinese DGA Data | 7020 | 1850 | 0.001 | 2960 | 4410 | 1125.6667 | 594.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.26353 | 5.4054e-07 | 1.4899 | 2960000 | 0.52798 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1230 | Chinese DGA Data | 545 | 130 | 16 | 153 | 239 | 419.3333 | 1688 | D2 | High-energy discharge | 0.23853 | 0.12308 | 1.5621 | 9.5625 | 4.0254 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1231 | Chinese DGA Data | 7150 | 1440 | 97 | 1210 | 1760 | 2109.3333 | 2225 | D2 | High-energy discharge | 0.2014 | 0.067361 | 1.4545 | 12.4742 | 1.0548 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1232 | Chinese DGA Data | 620 | 325 | 38 | 181 | 244 | 2013.3333 | 8460 | D2 | High-energy discharge | 0.52419 | 0.11692 | 1.3481 | 4.7632 | 4.202 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1233 | Chinese DGA Data | 120 | 31 | 0.001 | 66 | 94 | 541.3333 | 4549.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.25833 | 3.2258e-05 | 1.4242 | 66000 | 8.4046 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1234 | Chinese DGA Data | 755 | 229 | 32 | 404 | 460 | 502.3333 | 2202.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.30331 | 0.13974 | 1.1386 | 12.625 | 4.3849 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1235 | Chinese DGA Data | 5100 | 1430 | 0.001 | 1140 | 1010 | 231.6667 | 417.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.28039 | 6.993e-07 | 0.88596 | 1140000 | 1.8029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1236 | Chinese DGA Data | 13500 | 6110 | 212 | 4510 | 4040 | 3283.6667 | 610 | D2 | High-energy discharge | 0.45259 | 0.034697 | 0.89579 | 21.2736 | 0.18577 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1237 | Chinese DGA Data | 1570 | 1110 | 175 | 1780 | 1830 | 436.6667 | 1947.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.70701 | 0.15766 | 1.0281 | 10.1714 | 4.4595 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1238 | Chinese DGA Data | 3090 | 5020 | 323 | 3800 | 2540 | 423.6667 | 3400 | D2 | High-energy discharge | 1.6246 | 0.064343 | 0.66842 | 11.7647 | 8.0252 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1239 | Chinese DGA Data | 32930 | 2397 | 157 | 0.001 | 0.001 | 123.3333 | 302.6667 | PD | Partial discharge | 0.072791 | 0.065499 | 1 | 6.3694e-06 | 2.4541 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1240 | Chinese DGA Data | 92600 | 10200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3433.6667 | 34693 | PD | Partial discharge | 0.11015 | 9.8039e-08 | 1 | 1 | 10.1038 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1241 | Chinese DGA Data | 8266 | 1061 | 22 | 0.001 | 0.001 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.12836 | 0.020735 | 1 | 4.5455e-05 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1242 | Chinese DGA Data | 9340 | 995 | 60 | 6 | 7 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.10653 | 0.060302 | 1.1667 | 0.1 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1243 | Chinese DGA Data | 36036 | 4704 | 554 | 5 | 10 | 125 | 368 | PD | Partial discharge | 0.13054 | 0.11777 | 2 | 0.0090253 | 2.944 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
1244 | Chinese DGA Data | 33046 | 619 | 58 | 2 | 0.001 | 140 | 252.6667 | PD | Partial discharge | 0.018731 | 0.0937 | 0.0005 | 0.034483 | 1.8048 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1245 | Chinese DGA Data | 40280 | 1069 | 1060 | 1 | 1 | 285.6667 | 254 | PD | Partial discharge | 0.026539 | 0.99158 | 1 | 0.0009434 | 0.88915 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1246 | Chinese DGA Data | 26788 | 18342 | 2111 | 27 | 0.001 | 1536.6667 | 839 | PD | Partial discharge | 0.68471 | 0.11509 | 3.7037e-05 | 0.01279 | 0.54599 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
1247 | Chinese DGA Data | 8266 | 1061 | 22 | 0.1 | 0.1 | 1712.3333 | 1732.6667 | PD | Partial discharge | 0.12836 | 0.020735 | 1 | 0.0045455 | 1.0119 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1248 | Chinese DGA Data | 3.6 | 7.3 | 2.8 | 1 | 0.4 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.0278 | 0.38356 | 0.4 | 0.35714 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1249 | Chinese DGA Data | 15.1 | 5.7 | 1.1 | 1.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.37748 | 0.19298 | 0.00055556 | 1.6364 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1250 | Chinese DGA Data | 29.2 | 12 | 2.8 | 4 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.41096 | 0.23333 | 0.00025 | 1.4286 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1251 | Chinese DGA Data | 10 | 12.9 | 5.7 | 2 | 1 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.29 | 0.44186 | 0.5 | 0.35088 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1252 | Chinese DGA Data | 5.3 | 19.8 | 4.3 | 5 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.7358 | 0.21717 | 0.0002 | 1.1628 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1253 | Chinese DGA Data | 26 | 18.5 | 9.8 | 6.9 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.71154 | 0.52973 | 0.00014493 | 0.70408 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1254 | Chinese DGA Data | 35.4 | 39.6 | 6.8 | 71.5 | 1.5 | 311.6667 | 2654.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.1186 | 0.17172 | 0.020979 | 10.5147 | 8.5166 | 3 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1255 | Chinese DGA Data | 49.7 | 106.4 | 42.9 | 26.5 | 0.001 | 223 | 954 | T1 | Low-temperature overheating | 2.1408 | 0.4032 | 3.7736e-05 | 0.61772 | 4.278 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1256 | Chinese DGA Data | 46.3 | 160.2 | 17.7 | 102.3 | 0.001 | 129.6667 | 540 | T1 | Low-temperature overheating | 3.46 | 0.11049 | 9.7752e-06 | 5.7797 | 4.1645 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1257 | Chinese DGA Data | 11 | 57.2 | 44 | 308 | 2.4 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 5.2 | 0.76923 | 0.0077922 | 7 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1258 | Chinese DGA Data | 29.7 | 101.4 | 22.1 | 242.3 | 1 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 3.4141 | 0.21795 | 0.0041271 | 10.9638 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1259 | Chinese DGA Data | 30.8 | 160.3 | 124.3 | 479.6 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.2045 | 0.77542 | 2.0851e-06 | 3.8584 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1260 | Chinese DGA Data | 43.7 | 137.5 | 123.2 | 418 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.1465 | 0.896 | 2.3923e-06 | 3.3929 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1261 | Chinese DGA Data | 49.5 | 63.8 | 70.4 | 310.2 | 3.4 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 1.2889 | 1.1034 | 0.010961 | 4.4062 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1262 | Chinese DGA Data | 59.3 | 9.1 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 357.6667 | 3477.3333 | PD | Partial discharge | 0.15346 | 0.13187 | 1.1818 | 5.5 | 9.7223 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1263 | Chinese DGA Data | 90.2 | 98.2 | 13.2 | 30.8 | 8.8 | 525.3333 | 3996.6667 | PD | Partial discharge | 1.0887 | 0.13442 | 0.28571 | 2.3333 | 7.6079 | 0 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1264 | Chinese DGA Data | 104 | 520 | 167.7 | 1247.9 | 2.5 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5 | 0.3225 | 0.0020034 | 7.4413 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1265 | Chinese DGA Data | 126.6 | 134.6 | 60.1 | 308.2 | 0.1 | 382 | 3623.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.0632 | 0.44651 | 0.00032446 | 5.1281 | 9.4852 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1266 | Chinese DGA Data | 36.4 | 189.3 | 147 | 567.1 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.2005 | 0.77655 | 1.7634e-06 | 3.8578 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1267 | Chinese DGA Data | 77.1 | 11.8 | 1.6 | 8.6 | 10.1 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.15305 | 0.13559 | 1.1744 | 5.375 | 8.1137 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1268 | Chinese DGA Data | 46 | 7.9 | 2 | 18.1 | 18.9 | 502.6667 | 4209.3333 | PD | Partial discharge | 0.17174 | 0.25316 | 1.0442 | 9.05 | 8.374 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1269 | Chinese DGA Data | 58.5 | 19.5 | 1.3 | 11.7 | 10.4 | 357.6667 | 3477.3333 | PD | Partial discharge | 0.33333 | 0.066667 | 0.88889 | 9 | 9.7223 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1270 | Chinese DGA Data | 426.4 | 95 | 12.1 | 90.6 | 80.6 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.2228 | 0.12737 | 0.88962 | 7.4876 | 6.5876 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1271 | Chinese DGA Data | 157.2 | 58.5 | 2 | 33.9 | 81.1 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.37214 | 0.034188 | 2.3923 | 16.95 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1272 | Chinese DGA Data | 585 | 62.7 | 15.2 | 63.8 | 33.8 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.10718 | 0.24242 | 0.52978 | 4.1974 | 3.7599 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1273 | Chinese DGA Data | 195 | 49.4 | 5.2 | 26.3 | 38.1 | 238.3333 | 1117.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25333 | 0.10526 | 1.4487 | 5.0577 | 4.6881 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1274 | Chinese DGA Data | 181.7 | 262.5 | 41.6 | 28.6 | 1 | 169.6667 | 1069.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.4447 | 0.15848 | 0.034965 | 0.6875 | 6.3026 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1275 | Chinese DGA Data | 95 | 110 | 160 | 50 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.1579 | 1.4545 | 2e-05 | 0.3125 | 11.6913 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1276 | Chinese DGA Data | 18.6 | 110.2 | 162.3 | 50.7 | 0.7 | 124.3333 | 2355.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 5.9247 | 1.4728 | 0.013807 | 0.31238 | 18.9464 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1277 | Chinese DGA Data | 16 | 38.4 | 70 | 28 | 0.001 | 61.6667 | 1017 | T1 | Low-temperature overheating | 2.4 | 1.8229 | 3.5714e-05 | 0.4 | 16.4919 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1278 | Chinese DGA Data | 101 | 169 | 595 | 34 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.6733 | 3.5207 | 2.9412e-05 | 0.057143 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1279 | Chinese DGA Data | 102 | 168 | 597 | 35 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.6471 | 3.5536 | 2.8571e-05 | 0.058626 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1280 | Chinese DGA Data | 20.88 | 212.29 | 324.05 | 73.06 | 0.92 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 10.1671 | 1.5264 | 0.012592 | 0.22546 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1281 | Chinese DGA Data | 72.22 | 159.01 | 235.33 | 32.95 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.2017 | 1.48 | 3.0349e-05 | 0.14002 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1282 | Chinese DGA Data | 64.38 | 77.53 | 20.6 | 11.56 | 0.001 | 665.3333 | 1130.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2043 | 0.2657 | 8.6505e-05 | 0.56117 | 1.6994 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1283 | Chinese DGA Data | 20 | 207 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 129.3333 | 1452.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 10.35 | 0.012077 | 0.16667 | 0.96 | 11.2294 | 3 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1284 | Chinese DGA Data | 82.4 | 1548.2 | 403.8 | 320.9 | 0.001 | 270 | 2197.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 18.7888 | 0.26082 | 3.1162e-06 | 0.7947 | 8.1395 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1285 | Chinese DGA Data | 73.38 | 157.49 | 244.65 | 35.68 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.1462 | 1.5534 | 2.8027e-05 | 0.14584 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1286 | Chinese DGA Data | 70.84 | 148.56 | 238.36 | 35.24 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.0971 | 1.6045 | 2.8377e-05 | 0.14784 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1287 | Chinese DGA Data | 19.19 | 187.55 | 329.49 | 74.43 | 1 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 9.7733 | 1.7568 | 0.013435 | 0.22589 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1288 | Chinese DGA Data | 58.54 | 116.04 | 175.74 | 34.12 | 0.72 | 147.3333 | 2426.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.9822 | 1.5145 | 0.021102 | 0.19415 | 16.4706 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1289 | Chinese DGA Data | 207 | 416 | 347 | 134.5 | 20 | 4128.3333 | 26532.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 2.0097 | 0.83413 | 0.1487 | 0.38761 | 6.4269 | 3 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1290 | Chinese DGA Data | 46.9 | 161.6 | 94.1 | 193.3 | 0.56 | 204.3333 | 2220 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.4456 | 0.5823 | 0.0028971 | 2.0542 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1291 | Chinese DGA Data | 72 | 442 | 221 | 461 | 0.7 | 4097.6667 | 25393.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 6.1389 | 0.5 | 0.0015184 | 2.086 | 6.197 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1292 | Chinese DGA Data | 128 | 419 | 269.4 | 614.1 | 0.35 | 4076.6667 | 25088.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.2734 | 0.64296 | 0.00056994 | 2.2795 | 6.1542 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1293 | Chinese DGA Data | 0.001 | 31.33 | 17.59 | 51.08 | 0.001 | 304 | 2364.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 31330 | 0.56144 | 1.9577e-05 | 2.9039 | 7.7785 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1294 | Chinese DGA Data | 15.3 | 26.2 | 21 | 52.8 | 0.001 | 304 | 2364.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.7124 | 0.80153 | 1.8939e-05 | 2.5143 | 7.7785 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1295 | Chinese DGA Data | 58 | 290 | 149 | 373 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5 | 0.51379 | 2.681e-06 | 2.5034 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1296 | Chinese DGA Data | 13.1 | 44.7 | 91.5 | 213.3 | 4.2 | 196 | 2258.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.4122 | 2.047 | 0.019691 | 2.3311 | 11.5221 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1297 | Chinese DGA Data | 679 | 4992 | 1823 | 3671 | 0.001 | 5807.6667 | 34720 | T2 | Medium-temperature overheating | 7.352 | 0.36518 | 2.7241e-07 | 2.0137 | 5.9783 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1298 | Chinese DGA Data | 24 | 27.8 | 24.4 | 30 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.1583 | 0.8777 | 3.3333e-05 | 1.2295 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1299 | Chinese DGA Data | 33.9 | 36.5 | 31.5 | 39.3 | 0.001 | 260.3333 | 1760.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.0767 | 0.86301 | 2.5445e-05 | 1.2476 | 6.7631 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1300 | Chinese DGA Data | 230 | 572.4 | 343 | 768.9 | 0.51 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.4887 | 0.59923 | 0.00066329 | 2.2417 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1301 | Chinese DGA Data | 215.6 | 255.1 | 160.2 | 350.4 | 0.001 | 378.6667 | 3375.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.1832 | 0.62799 | 2.8539e-06 | 2.1873 | 8.9137 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1302 | Chinese DGA Data | 0.001 | 37 | 63 | 58 | 93 | 282 | 2030.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 37000 | 1.7027 | 1.6034 | 0.92063 | 7.2009 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1303 | Chinese DGA Data | 78 | 70.1 | 294.8 | 635.8 | 12.2 | 141 | 798.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.89872 | 4.2054 | 0.019188 | 2.1567 | 5.6643 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1304 | Chinese DGA Data | 139 | 714 | 351 | 634 | 0.001 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.1367 | 0.4916 | 1.5773e-06 | 1.8063 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1305 | Chinese DGA Data | 40 | 112.9 | 54 | 185.3 | 0.3 | 204.3333 | 2220 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.8225 | 0.4783 | 0.001619 | 3.4315 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1306 | Chinese DGA Data | 19 | 136 | 55 | 164 | 0.29 | 204.3333 | 2220 | T2 | Medium-temperature overheating | 7.1579 | 0.40441 | 0.0017683 | 2.9818 | 10.8646 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1307 | Chinese DGA Data | 23.6 | 170.6 | 180.4 | 450.9 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 7.2288 | 1.0574 | 2.2178e-06 | 2.4994 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1308 | Chinese DGA Data | 22.7 | 150.3 | 160.8 | 400.8 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 6.6211 | 1.0699 | 2.495e-06 | 2.4925 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1309 | Chinese DGA Data | 972 | 3411 | 1436 | 1639 | 0.001 | 5431 | 32076.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.5093 | 0.42099 | 6.1013e-07 | 1.1414 | 5.9062 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1310 | Chinese DGA Data | 139 | 345 | 184 | 533 | 0.001 | 141 | 798.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.482 | 0.53333 | 1.8762e-06 | 2.8967 | 5.6643 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1311 | Chinese DGA Data | 70.2 | 246.6 | 171.5 | 371 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.5128 | 0.69546 | 2.6954e-06 | 2.1633 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1312 | Chinese DGA Data | 118 | 434 | 228 | 638 | 0.001 | 4076.6667 | 25088.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.678 | 0.52535 | 1.5674e-06 | 2.7982 | 6.1542 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1313 | Chinese DGA Data | 159.8 | 438.9 | 3112.4 | 644.6 | 0.38 | 120.6667 | 1601.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.7466 | 7.0914 | 0.00058951 | 0.20711 | 13.2735 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1314 | Chinese DGA Data | 164 | 244 | 103 | 497 | 8.3 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4878 | 0.42213 | 0.0167 | 4.8252 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1315 | Chinese DGA Data | 172.6 | 306.6 | 75.8 | 367.4 | 1.9 | 154.3333 | 968.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7764 | 0.24723 | 0.0051715 | 4.847 | 6.2765 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1316 | Chinese DGA Data | 274 | 376 | 55 | 1002 | 17 | 206.6667 | 922 | T3 | High-temperature overheating | 1.3723 | 0.14628 | 0.016966 | 18.2182 | 4.4613 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1317 | Chinese DGA Data | 109 | 431 | 116 | 446 | 0.64 | 4097.6667 | 25393.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.9541 | 0.26914 | 0.001435 | 3.8448 | 6.197 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1318 | Chinese DGA Data | 172.9 | 334.1 | 172.9 | 812.5 | 37.7 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9323 | 0.51751 | 0.0464 | 4.6992 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1319 | Chinese DGA Data | 25.1 | 411.91 | 320.9 | 1832.8 | 18.4 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 16.4108 | 0.77905 | 0.010039 | 5.7114 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1320 | Chinese DGA Data | 56 | 286 | 96 | 928 | 7 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.1071 | 0.33566 | 0.0075431 | 9.6667 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1321 | Chinese DGA Data | 336 | 419 | 105 | 1074 | 21 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.247 | 0.2506 | 0.019553 | 10.2286 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1322 | Chinese DGA Data | 11.3 | 24.6 | 12.7 | 59.9 | 2.8 | 133 | 1832 | T3 | High-temperature overheating | 2.177 | 0.51626 | 0.046745 | 4.7165 | 13.7744 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1323 | Chinese DGA Data | 10.86 | 35.9 | 17.58 | 92.53 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.3057 | 0.48969 | 1.0807e-05 | 5.2634 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1324 | Chinese DGA Data | 73 | 520 | 140 | 1200 | 6 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.1233 | 0.26923 | 0.005 | 8.5714 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1325 | Chinese DGA Data | 86 | 110 | 18 | 92 | 7.4 | 525.3333 | 3996.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2791 | 0.16364 | 0.080435 | 5.1111 | 7.6079 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1326 | Chinese DGA Data | 220 | 340 | 42 | 480 | 14 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5455 | 0.12353 | 0.029167 | 11.4286 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1327 | Chinese DGA Data | 170 | 320 | 53 | 520 | 3.2 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8824 | 0.16562 | 0.0061538 | 9.8113 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1328 | Chinese DGA Data | 116 | 258 | 94 | 466 | 5 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.2241 | 0.36434 | 0.01073 | 4.9574 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1329 | Chinese DGA Data | 98 | 252 | 95 | 645 | 23 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5714 | 0.37698 | 0.035659 | 6.7895 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1330 | Chinese DGA Data | 27.4 | 63.2 | 32.7 | 137.8 | 0.52 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.3066 | 0.51741 | 0.0037736 | 4.2141 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1331 | Chinese DGA Data | 2.02 | 16.82 | 3.9 | 77.25 | 0.001 | 133 | 1832 | T3 | High-temperature overheating | 8.3267 | 0.23187 | 1.2945e-05 | 19.8077 | 13.7744 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1332 | Chinese DGA Data | 17.31 | 21.73 | 5.83 | 52.3 | 2.83 | 287.6667 | 2297 | T3 | High-temperature overheating | 1.2553 | 0.26829 | 0.054111 | 8.9708 | 7.9849 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1333 | Chinese DGA Data | 64 | 250 | 145 | 846 | 3.2 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.9062 | 0.58 | 0.0037825 | 5.8345 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1334 | Chinese DGA Data | 12.51 | 31.68 | 8.91 | 45.18 | 0.27 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.5324 | 0.28125 | 0.0059761 | 5.0707 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1335 | Chinese DGA Data | 15.64 | 35.35 | 9.74 | 38.48 | 0.12 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.2602 | 0.27553 | 0.0031185 | 3.9507 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1336 | Chinese DGA Data | 13 | 33.5 | 9.2 | 36.7 | 0.12 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5769 | 0.27463 | 0.0032698 | 3.9891 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1337 | Chinese DGA Data | 2.17 | 45.59 | 7.97 | 43.9 | 0.04 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 21.0092 | 0.17482 | 0.00091116 | 5.5082 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1338 | Chinese DGA Data | 2.7 | 41.03 | 7.82 | 48.36 | 0.001 | 287.6667 | 2297 | T3 | High-temperature overheating | 15.1963 | 0.19059 | 2.0678e-05 | 6.1841 | 7.9849 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1339 | Chinese DGA Data | 14.08 | 30.14 | 7.32 | 39.15 | 0.001 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.1406 | 0.24287 | 2.5543e-05 | 5.3484 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1340 | Chinese DGA Data | 14.23 | 32.05 | 8.16 | 42.62 | 0.07 | 367.6667 | 1426.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.2523 | 0.2546 | 0.0016424 | 5.223 | 3.8794 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1341 | Chinese DGA Data | 18 | 23.7 | 27.1 | 164 | 6.5 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3167 | 1.1435 | 0.039634 | 6.0517 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1342 | Chinese DGA Data | 190 | 920 | 410 | 3180 | 15 | 280.6667 | 3565.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.8421 | 0.44565 | 0.004717 | 7.7561 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1343 | Chinese DGA Data | 160 | 223 | 45 | 495 | 11 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3938 | 0.20179 | 0.022222 | 11 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1344 | Chinese DGA Data | 130 | 270 | 67 | 500 | 3 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0769 | 0.24815 | 0.006 | 7.4627 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1345 | Chinese DGA Data | 73 | 520 | 140 | 1230 | 7 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.1233 | 0.26923 | 0.0056911 | 8.7857 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1346 | Chinese DGA Data | 135 | 466 | 70 | 502 | 9 | 4076.6667 | 25088.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.4519 | 0.15021 | 0.017928 | 7.1714 | 6.1542 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1347 | Chinese DGA Data | 610 | 1200 | 300 | 1800 | 6 | 280.6667 | 3565.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.9672 | 0.25 | 0.0033333 | 6 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1348 | Chinese DGA Data | 147 | 766 | 506 | 2078 | 3.1 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.2109 | 0.66057 | 0.0014918 | 4.1067 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1349 | Chinese DGA Data | 26 | 88.3 | 46 | 196 | 0.001 | 196 | 2258.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.3962 | 0.52095 | 5.102e-06 | 4.2609 | 11.5221 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1350 | Chinese DGA Data | 5.49 | 35.9 | 28.1 | 156 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 6.5392 | 0.78273 | 6.4103e-06 | 5.5516 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1351 | Chinese DGA Data | 12 | 23 | 9 | 98 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.9167 | 0.3913 | 1.0204e-05 | 10.8889 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1352 | Chinese DGA Data | 14 | 29 | 18 | 174 | 0.001 | 196 | 2258.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.0714 | 0.62069 | 5.7471e-06 | 9.6667 | 11.5221 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1353 | Chinese DGA Data | 117 | 357 | 92 | 486 | 4 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0513 | 0.2577 | 0.0082305 | 5.2826 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1354 | Chinese DGA Data | 18.95 | 46.97 | 6.94 | 61.54 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.4786 | 0.14775 | 1.625e-05 | 8.8674 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1355 | Chinese DGA Data | 305 | 904 | 52 | 411 | 0.001 | 4206 | 25575.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.9639 | 0.057522 | 2.4331e-06 | 7.9038 | 6.0807 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1356 | Chinese DGA Data | 16 | 26.1 | 7.1 | 24.4 | 0.1 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6313 | 0.27203 | 0.0040984 | 3.4366 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1357 | Chinese DGA Data | 32 | 41.6 | 10.1 | 120.5 | 2.61 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3 | 0.24279 | 0.02166 | 11.9307 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1358 | Chinese DGA Data | 34 | 48.5 | 12.9 | 141 | 3.31 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.4265 | 0.26598 | 0.023475 | 10.9302 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1359 | Chinese DGA Data | 11 | 102.4 | 57.9 | 277.6 | 0.001 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 9.3091 | 0.56543 | 3.6023e-06 | 4.7945 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1360 | Chinese DGA Data | 24 | 137 | 62 | 329.5 | 0.001 | 211 | 2540 | T3 | High-temperature overheating | 5.7083 | 0.45255 | 3.0349e-06 | 5.3145 | 12.0379 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1361 | Chinese DGA Data | 43 | 50.9 | 11.6 | 127.9 | 2.9 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.1837 | 0.2279 | 0.022674 | 11.0259 | 8.5166 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1362 | Chinese DGA Data | 3.76 | 26.88 | 7.22 | 61.8 | 0.31 | 133 | 1832 | T3 | High-temperature overheating | 7.1489 | 0.2686 | 0.0050162 | 8.5596 | 13.7744 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1363 | Chinese DGA Data | 16 | 237 | 92 | 470 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 14.8125 | 0.38819 | 2.1277e-06 | 5.1087 | 7.2517 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1364 | Chinese DGA Data | 171.19 | 628.34 | 354.87 | 1619.9 | 46.26 | 432 | 3668.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.6704 | 0.56477 | 0.028557 | 4.5648 | 8.4923 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1365 | Chinese DGA Data | 27.4 | 63.2 | 32.7 | 137.8 | 0.52 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.3066 | 0.51741 | 0.0037736 | 4.2141 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1366 | Chinese DGA Data | 73.38 | 157.49 | 35.68 | 244.65 | 0.001 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1462 | 0.22655 | 4.0875e-06 | 6.8568 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1367 | Chinese DGA Data | 58.54 | 116.04 | 34.12 | 175.74 | 0.72 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 1.9822 | 0.29404 | 0.004097 | 5.1506 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1368 | Chinese DGA Data | 159 | 212.4 | 82.4 | 260 | 0.35 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3358 | 0.38795 | 0.0013462 | 3.1553 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1369 | Chinese DGA Data | 14.42 | 44.83 | 3.26 | 72.63 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 3.1089 | 0.072719 | 1.3768e-05 | 22.2791 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1370 | Chinese DGA Data | 152 | 247.3 | 101.2 | 313.2 | 0.35 | 382 | 3623.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.627 | 0.40922 | 0.0011175 | 3.0949 | 9.4852 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1371 | Chinese DGA Data | 100 | 106.3 | 19.3 | 216.6 | 14.2 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 1.063 | 0.18156 | 0.065559 | 11.2228 | 10.8646 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1372 | Chinese DGA Data | 807.55 | 955.76 | 518.53 | 2286.7 | 65.86 | 280.6667 | 3812 | T3 | High-temperature overheating | 1.1835 | 0.54253 | 0.028801 | 4.41 | 13.5819 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1373 | Chinese DGA Data | 32.61 | 294.63 | 141.74 | 910.82 | 10.39 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 9.035 | 0.48108 | 0.011407 | 6.426 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1374 | Chinese DGA Data | 28.34 | 71.41 | 4.78 | 131 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.5198 | 0.066937 | 7.6336e-06 | 27.4059 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1375 | Chinese DGA Data | 115 | 332 | 104 | 604 | 2.85 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.887 | 0.31325 | 0.0047185 | 5.8077 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1376 | Chinese DGA Data | 41 | 58.2 | 25.9 | 129.8 | 1 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.4195 | 0.44502 | 0.0077042 | 5.0116 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1377 | Chinese DGA Data | 94.3 | 94.7 | 36.2 | 163.2 | 0.001 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 1.0042 | 0.38226 | 6.1275e-06 | 4.5083 | 10.8646 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1378 | Chinese DGA Data | 8.5 | 14.1 | 31.7 | 175.9 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.6588 | 2.2482 | 5.685e-06 | 5.5489 | 8.5166 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1379 | Chinese DGA Data | 143 | 305 | 721 | 78 | 2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1329 | 2.3639 | 0.025641 | 0.10818 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1380 | Chinese DGA Data | 26.5 | 298 | 0.001 | 69.3 | 8.6 | 168.3333 | 1865.6667 | T3 | High-temperature overheating | 11.2453 | 3.3557e-06 | 0.1241 | 69300 | 11.0832 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1381 | Chinese DGA Data | 26 | 21 | 15 | 12 | 1 | 447.6667 | 3120.3333 | PD | Partial discharge | 0.80769 | 0.71429 | 0.083333 | 0.8 | 6.9702 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1382 | Chinese DGA Data | 25.2 | 1.2 | 6.5 | 1.3 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | PD | Partial discharge | 0.047619 | 5.4167 | 0.15385 | 0.2 | 6.9702 | 0 | PD | T2 | Match | No Match | Different
1383 | Chinese DGA Data | 980 | 73 | 58 | 12 | 0.001 | 378.3333 | 1973.3333 | PD | Partial discharge | 0.07449 | 0.79452 | 8.3333e-05 | 0.2069 | 5.2159 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1384 | Chinese DGA Data | 420 | 37.3 | 14.9 | 30 | 0.2 | 432.3333 | 3234.6667 | PD | Partial discharge | 0.08881 | 0.39946 | 0.0066667 | 2.0134 | 7.4819 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1385 | Chinese DGA Data | 1198 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 0.5 | 205.3333 | 1873.3333 | PD | Partial discharge | 0.0026711 | 0.4375 | 0.15625 | 2.2857 | 9.1234 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1386 | Chinese DGA Data | 83.26 | 45.32 | 18.1 | 36.45 | 0.26 | 520.3333 | 4191.3333 | PD | Partial discharge | 0.54432 | 0.39938 | 0.0071331 | 2.0138 | 8.0551 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1387 | Chinese DGA Data | 195.8 | 14.5 | 11.6 | 2.4 | 0.7 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.074055 | 0.8 | 0.29167 | 0.2069 | 7.0427 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1388 | Chinese DGA Data | 565 | 26.5 | 6.9 | 2.1 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.046903 | 0.26038 | 0.00047619 | 0.30435 | 3.7599 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1389 | Chinese DGA Data | 625 | 49 | 9 | 7 | 0.6 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.0784 | 0.18367 | 0.085714 | 0.77778 | 3.7599 | 0 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1390 | Chinese DGA Data | 2587.2 | 7.88 | 4.7 | 1.4 | 0.001 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.0030458 | 0.59645 | 0.00071429 | 0.29787 | 5.5521 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1391 | Chinese DGA Data | 87.27 | 6.5 | 5.16 | 1.07 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.074481 | 0.79385 | 0.00093458 | 0.20736 | 8.1137 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1392 | Chinese DGA Data | 560 | 0.001 | 0.6 | 0.7 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 1.7857e-06 | 600 | 0.0014286 | 1.1667 | 3.7599 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1393 | Chinese DGA Data | 89.99 | 5.35 | 1.96 | 2.7 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.059451 | 0.36636 | 0.00037037 | 1.3776 | 8.1137 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1394 | Chinese DGA Data | 1300 | 110 | 137 | 52 | 22.2 | 200.3333 | 1398.6667 | PD | Partial discharge | 0.084615 | 1.2455 | 0.42692 | 0.37956 | 6.9817 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1395 | Chinese DGA Data | 650 | 53 | 34 | 20 | 0.001 | 521.3333 | 2316.6667 | PD | Partial discharge | 0.081538 | 0.64151 | 5e-05 | 0.58824 | 4.4437 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1396 | Chinese DGA Data | 1565 | 93 | 34 | 47 | 0.001 | 384 | 1801.3333 | PD | Partial discharge | 0.059425 | 0.36559 | 2.1277e-05 | 1.3824 | 4.691 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1397 | Chinese DGA Data | 1308 | 125 | 112 | 6 | 0.001 | 200.3333 | 1398.6667 | PD | Partial discharge | 0.095566 | 0.896 | 0.00016667 | 0.053571 | 6.9817 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1398 | Chinese DGA Data | 654 | 55 | 34 | 20 | 0.001 | 521.3333 | 2316.6667 | PD | Partial discharge | 0.084098 | 0.61818 | 5e-05 | 0.58824 | 4.4437 | 0 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1399 | Chinese DGA Data | 2437 | 115.5 | 22.6 | 3.5 | 0.2 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.047394 | 0.19567 | 0.057143 | 0.15487 | 5.5521 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1400 | Chinese DGA Data | 565 | 93 | 34 | 47 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.1646 | 0.36559 | 2.1277e-05 | 1.3824 | 3.7599 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1401 | Chinese DGA Data | 84.3 | 8 | 7.2 | 0.4 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | PD | Partial discharge | 0.094899 | 0.9 | 0.0025 | 0.055556 | 8.1137 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1402 | Chinese DGA Data | 980 | 73 | 58 | 12 | 0.001 | 378.3333 | 1973.3333 | PD | Partial discharge | 0.07449 | 0.79452 | 8.3333e-05 | 0.2069 | 5.2159 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1403 | Chinese DGA Data | 565 | 93 | 34 | 47 | 2.7 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.1646 | 0.36559 | 0.057447 | 1.3824 | 3.7599 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1404 | Chinese DGA Data | 180.85 | 0.574 | 0.234 | 0.188 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.0031739 | 0.40767 | 0.0053191 | 0.80342 | 7.0427 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1405 | Chinese DGA Data | 2073 | 85.6 | 17.4 | 2.6 | 0.001 | 892.3333 | 4132.6667 | PD | Partial discharge | 0.041293 | 0.20327 | 0.00038462 | 0.14943 | 4.6313 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1406 | Chinese DGA Data | 568 | 26.5 | 6.9 | 2.1 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.046655 | 0.26038 | 0.00047619 | 0.30435 | 3.7599 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1407 | Chinese DGA Data | 279 | 41 | 9.7 | 42 | 34 | 111.6667 | 650.6667 | PD | Partial discharge | 0.14695 | 0.23659 | 0.80952 | 4.3299 | 5.8269 | 0 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1408 | Chinese DGA Data | 3433 | 180 | 34.3 | 3.4 | 0.3 | 505.3333 | 1763 | PD | Partial discharge | 0.052432 | 0.19056 | 0.088235 | 0.099125 | 3.4888 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1409 | Chinese DGA Data | 150 | 11.6 | 50.6 | 29 | 1.1 | 213.6667 | 713.6667 | PD | Partial discharge | 0.077333 | 4.3621 | 0.037931 | 0.57312 | 3.3401 | 0 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1410 | Chinese DGA Data | 1308 | 125 | 112 | 6 | 0.001 | 200.3333 | 1398.6667 | PD | Partial discharge | 0.095566 | 0.896 | 0.00016667 | 0.053571 | 6.9817 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1411 | Chinese DGA Data | 177.21 | 13.83 | 6.6 | 2.36 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.078043 | 0.47722 | 0.00042373 | 0.35758 | 7.0427 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1412 | Chinese DGA Data | 538.3 | 12.6 | 8.67 | 14.07 | 0.33 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.023407 | 0.6881 | 0.023454 | 1.6228 | 3.7599 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1413 | Chinese DGA Data | 3433 | 180 | 34.4 | 3.6 | 0.4 | 505.3333 | 1763 | PD | Partial discharge | 0.052432 | 0.19111 | 0.11111 | 0.10465 | 3.4888 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1414 | Chinese DGA Data | 181 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.0033149 | 0.33333 | 0.005 | 1 | 7.0427 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1415 | Chinese DGA Data | 189.93 | 8.74 | 1.25 | 0.04 | 0.04 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.046017 | 0.14302 | 1 | 0.032 | 7.0427 | 0 | D1 | PD | No Match | Match | Different
1416 | Chinese DGA Data | 242 | 6 | 1 | 4 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.024793 | 0.16667 | 0.00025 | 4 | 7.0427 | 0 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
1417 | Chinese DGA Data | 30 | 7.4 | 8.5 | 1.8 | 19 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.24667 | 1.1486 | 10.5556 | 0.21176 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1418 | Chinese DGA Data | 14.1 | 4 | 1.3 | 1.5 | 9.5 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.28369 | 0.325 | 6.3333 | 1.1538 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1419 | Chinese DGA Data | 29.5 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 29.1 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.15254 | 0.11111 | 8.3143 | 7 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1420 | Chinese DGA Data | 78 | 28 | 13 | 29 | 110 | 73 | 225.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.35897 | 0.46429 | 3.7931 | 2.2308 | 3.0868 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1421 | Chinese DGA Data | 30.64 | 29.84 | 6.82 | 16.071 | 99 | 275.6667 | 1955.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.97389 | 0.22855 | 6.1602 | 2.3565 | 7.0943 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1422 | Chinese DGA Data | 68.72 | 9.05 | 11.38 | 1.71 | 34.88 | 138.3333 | 1205.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.13169 | 1.2575 | 20.3977 | 0.15026 | 8.7133 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1423 | Chinese DGA Data | 225.1 | 215.9 | 605.5 | 88.7 | 1849 | 237 | 1533.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.95913 | 2.8045 | 20.8455 | 0.14649 | 6.4698 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1424 | Chinese DGA Data | 80 | 20 | 6 | 20 | 62 | 535.6667 | 4317 | D1 | Low-energy discharge | 0.25 | 0.3 | 3.1 | 3.3333 | 8.0591 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1425 | Chinese DGA Data | 75 | 2.98 | 0.6 | 3.57 | 14.29 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.039733 | 0.20134 | 4.0028 | 5.95 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1426 | Chinese DGA Data | 410 | 32.88 | 2.59 | 24.76 | 191 | 385.3333 | 1473.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.080195 | 0.078771 | 7.7141 | 9.5598 | 3.8235 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1427 | Chinese DGA Data | 330.2 | 28.3 | 2.55 | 25.98 | 203.87 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.085706 | 0.090106 | 7.8472 | 10.1882 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1428 | Chinese DGA Data | 584.67 | 104.44 | 9.04 | 193 | 530.89 | 245.3333 | 380.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.17863 | 0.086557 | 2.7507 | 21.3496 | 1.5516 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1429 | Chinese DGA Data | 34.45 | 21.92 | 3.19 | 44.96 | 19.62 | 274.3333 | 1781 | D2 | High-energy discharge | 0.63628 | 0.14553 | 0.43639 | 14.094 | 6.4921 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1430 | Chinese DGA Data | 5.12 | 3.76 | 0.51 | 5.28 | 5.16 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 0.73438 | 0.13564 | 0.97727 | 10.3529 | 3.4756 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1431 | Chinese DGA Data | 1675 | 650 | 82 | 1006 | 420 | 1088.3333 | 5585.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.38806 | 0.12615 | 0.4175 | 12.2683 | 5.132 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1432 | Chinese DGA Data | 121 | 14 | 3 | 29 | 74 | 223.3333 | 779.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.1157 | 0.21429 | 2.5517 | 9.6667 | 3.4896 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1433 | Chinese DGA Data | 181.5 | 65 | 9.97 | 107.6 | 140.83 | 397.3333 | 2332.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.35813 | 0.15338 | 1.3088 | 10.7924 | 5.8708 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1434 | Chinese DGA Data | 200 | 48 | 14 | 117 | 131 | 397.3333 | 2332.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.24 | 0.29167 | 1.1197 | 8.3571 | 5.8708 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1435 | Chinese DGA Data | 43.74 | 17.02 | 2.1 | 26.22 | 10.92 | 502.6667 | 4209.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.38912 | 0.12338 | 0.41648 | 12.4857 | 8.374 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1436 | Chinese DGA Data | 217.5 | 40 | 4.9 | 51.8 | 67.5 | 238.3333 | 1117.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.18391 | 0.1225 | 1.3031 | 10.5714 | 4.6881 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1437 | Chinese DGA Data | 40.9 | 11.9 | 4.5 | 69.3 | 29 | 274.3333 | 1781 | D2 | High-energy discharge | 0.29095 | 0.37815 | 0.41847 | 15.4 | 6.4921 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1438 | Chinese DGA Data | 56 | 25 | 6 | 85 | 10 | 311.6667 | 2654.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.44643 | 0.24 | 0.11765 | 14.1667 | 8.5166 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1439 | Chinese DGA Data | 143 | 92 | 12 | 133 | 79 | 121.3333 | 716.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.64336 | 0.13043 | 0.59398 | 11.0833 | 5.9038 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1440 | Chinese DGA Data | 162 | 109 | 11.1 | 201 | 183 | 923 | 6403.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.67284 | 0.10183 | 0.91045 | 18.1081 | 6.9375 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1441 | Chinese DGA Data | 35.88 | 9.3 | 1.59 | 15.4 | 17.66 | 324 | 3387 | D2 | High-energy discharge | 0.2592 | 0.17097 | 1.1468 | 9.6855 | 10.4537 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1442 | Chinese DGA Data | 56.82 | 9.86 | 2.16 | 11.59 | 17.97 | 357.6667 | 3477.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.17353 | 0.21907 | 1.5505 | 5.3657 | 9.7223 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1443 | Chinese DGA Data | 940 | 440 | 3 | 530 | 460 | 715 | 4460 | D2 | High-energy discharge | 0.46809 | 0.0068182 | 0.86792 | 176.6667 | 6.2378 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1444 | Chinese DGA Data | 980 | 570 | 37 | 480 | 54 | 435 | 3200 | D2 | High-energy discharge | 0.58163 | 0.064912 | 0.1125 | 12.973 | 7.3563 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1445 | Chinese DGA Data | 420 | 200 | 14 | 230 | 180 | 1791 | 10410 | D2 | High-energy discharge | 0.47619 | 0.07 | 0.78261 | 16.4286 | 5.8124 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1446 | Chinese DGA Data | 328 | 73 | 3 | 73 | 65 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.22256 | 0.041096 | 0.89041 | 24.3333 | 6.5876 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1447 | Chinese DGA Data | 60 | 40 | 10 | 110 | 70 | 147.6667 | 1905.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.66667 | 0.25 | 0.63636 | 11 | 12.9029 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1448 | Chinese DGA Data | 57 | 13 | 0.1 | 11 | 12 | 357.6667 | 3477.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.22807 | 0.0076923 | 1.0909 | 110 | 9.7223 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1449 | Chinese DGA Data | 44.09 | 13.64 | 2.42 | 20.08 | 20.21 | 502.6667 | 4209.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.30937 | 0.17742 | 1.0065 | 8.2975 | 8.374 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1450 | Chinese DGA Data | 150 | 27 | 5.6 | 65 | 90 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.18 | 0.20741 | 1.3846 | 11.6071 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1451 | Chinese DGA Data | 335 | 67 | 18 | 143 | 170 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.2 | 0.26866 | 1.1888 | 7.9444 | 6.5876 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1452 | Chinese DGA Data | 250 | 63 | 3.8 | 66 | 120 | 397.3333 | 2332.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.252 | 0.060317 | 1.8182 | 17.3684 | 5.8708 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1453 | Chinese DGA Data | 293 | 50 | 13 | 115 | 120 | 603 | 4566.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.17065 | 0.26 | 1.0435 | 8.8462 | 7.5732 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1454 | Chinese DGA Data | 443 | 85 | 9.5 | 103 | 174 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.19187 | 0.11176 | 1.6893 | 10.8421 | 3.7599 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1455 | Chinese DGA Data | 379.15 | 18.1 | 3.93 | 25.44 | 33.13 | 432.3333 | 3234.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.047738 | 0.21713 | 1.3023 | 6.4733 | 7.4819 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1456 | Chinese DGA Data | 20 | 3.9 | 0.6 | 4.4 | 6.3 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.195 | 0.15385 | 1.4318 | 7.3333 | 6.9702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1457 | Chinese DGA Data | 138.7 | 50.8 | 7.7 | 55.2 | 96 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.36626 | 0.15157 | 1.7391 | 7.1688 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1458 | Chinese DGA Data | 248.47 | 22.84 | 11.52 | 63.54 | 32.17 | 238.3333 | 1117.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.091923 | 0.50438 | 0.5063 | 5.5156 | 4.6881 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1459 | Chinese DGA Data | 647.9 | 189.9 | 5.9 | 164.2 | 201.4 | 888 | 2493.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.2931 | 0.031069 | 1.2266 | 27.8305 | 2.8078 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1460 | Chinese DGA Data | 512 | 87 | 11.5 | 163.9 | 185.21 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.16992 | 0.13218 | 1.13 | 14.2522 | 3.7599 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1461 | Chinese DGA Data | 23 | 5.9 | 1 | 3.1 | 3.62 | 447.6667 | 3120.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.25652 | 0.16949 | 1.1677 | 3.1 | 6.9702 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
1462 | Chinese DGA Data | 207.1 | 107.16 | 19.39 | 136.59 | 159.65 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.51743 | 0.18094 | 1.1688 | 7.0444 | 6.8383 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1463 | Chinese DGA Data | 1350.3 | 602.76 | 46.1 | 705.61 | 896.69 | 446.6667 | 3241.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.44639 | 0.076482 | 1.2708 | 15.3061 | 7.2575 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1464 | Chinese DGA Data | 531 | 111.9 | 22.7 | 122.5 | 169 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.21073 | 0.20286 | 1.3796 | 5.3965 | 3.7599 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1465 | Chinese DGA Data | 447.6 | 196 | 33.3 | 188.6 | 22.65 | 646 | 4160 | D2 | High-energy discharge | 0.43789 | 0.1699 | 0.1201 | 5.6637 | 6.4396 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1466 | Chinese DGA Data | 344.1 | 213 | 18.6 | 199.9 | 257.6 | 590.6667 | 4348.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.61901 | 0.087324 | 1.2886 | 10.7473 | 7.3623 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1467 | Chinese DGA Data | 3312 | 38 | 6.5 | 42 | 54 | 989.3333 | 4022.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.011473 | 0.17105 | 1.2857 | 6.4615 | 4.066 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1468 | Chinese DGA Data | 642.9 | 195.5 | 17.9 | 172.9 | 197.4 | 888 | 2493.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.30409 | 0.09156 | 1.1417 | 9.6592 | 2.8078 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1469 | Chinese DGA Data | 6785 | 1149 | 251 | 2525 | 3574.4 | 999 | 611 | D2 | High-energy discharge | 0.16934 | 0.21845 | 1.4156 | 10.0598 | 0.61161 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1470 | Chinese DGA Data | 602.6 | 186 | 13.7 | 190.5 | 260.7 | 738 | 1831.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.30866 | 0.073656 | 1.3685 | 13.9051 | 2.4815 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1471 | Chinese DGA Data | 256.61 | 82.87 | 6.41 | 82.65 | 167.5 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.32294 | 0.07735 | 2.0266 | 12.8939 | 6.8383 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1472 | Chinese DGA Data | 176 | 40 | 11 | 71 | 79 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.22727 | 0.275 | 1.1127 | 6.4545 | 4.7702 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1473 | Chinese DGA Data | 2307 | 623.3 | 26.87 | 339.32 | 550 | 2490.3333 | 6701 | D2 | High-energy discharge | 0.27018 | 0.043109 | 1.6209 | 12.6282 | 2.6908 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1474 | Chinese DGA Data | 9.71 | 3.44 | 0.47 | 0.48 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.35427 | 0.13663 | 0.0020833 | 1.0213 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1475 | Chinese DGA Data | 9.76 | 3.48 | 0.45 | 0.51 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.35656 | 0.12931 | 0.0019608 | 1.1333 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1476 | Chinese DGA Data | 9.73 | 3.41 | 0.46 | 0.46 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.35046 | 0.1349 | 0.0021739 | 1 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1477 | Chinese DGA Data | 9.52 | 3.27 | 0.47 | 0.52 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.34349 | 0.14373 | 0.0019231 | 1.1064 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1478 | Chinese DGA Data | 9.57 | 3.36 | 0.46 | 0.47 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.3511 | 0.1369 | 0.0021277 | 1.0217 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1479 | Chinese DGA Data | 9.53 | 3.32 | 0.47 | 0.48 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.34837 | 0.14157 | 0.0020833 | 1.0213 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1480 | Chinese DGA Data | 9.57 | 3.28 | 0.47 | 0.52 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.34274 | 0.14329 | 0.0019231 | 1.1064 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1481 | Chinese DGA Data | 9.61 | 3.26 | 0.46 | 0.52 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.33923 | 0.1411 | 0.0019231 | 1.1304 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1482 | Chinese DGA Data | 7.35 | 3.1 | 0.16 | 0.53 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.42177 | 0.051613 | 0.0018868 | 3.3125 | 3.4756 | 6 | T2 | T1 | No Match | No Match | Different
1483 | Chinese DGA Data | 7.39 | 3.03 | 0.13 | 0.58 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.41001 | 0.042904 | 0.0017241 | 4.4615 | 3.4756 | 6 | T2 | T1 | No Match | No Match | Different
1484 | Chinese DGA Data | 10 | 73.7 | 18.8 | 48.6 | 0.1 | 384 | 1494 | NORMAL | Normal | 7.37 | 0.25509 | 0.0020576 | 2.5851 | 3.8906 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1485 | Chinese DGA Data | 12 | 23.6 | 7.7 | 21.4 | 0.1 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9667 | 0.32627 | 0.0046729 | 2.7792 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1486 | Chinese DGA Data | 14.16 | 0.57 | 0.001 | 0.27 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.040254 | 0.0017544 | 0.0037037 | 270 | 6.9702 | 6 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1487 | Chinese DGA Data | 19.19 | 9.65 | 3.41 | 3.89 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.50287 | 0.35337 | 0.00025707 | 1.1408 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1488 | Chinese DGA Data | 19.18 | 15.17 | 3.06 | 9.9 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.79093 | 0.20171 | 0.00010101 | 3.2353 | 6.9702 | 6 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1489 | Chinese DGA Data | 1.04 | 1.06 | 0.001 | 0.77 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 1.0192 | 0.0009434 | 0.0012987 | 770 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1490 | Chinese DGA Data | 9.8 | 6.5 | 0.001 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.66327 | 0.00015385 | 0.00125 | 800 | 6.9702 | 6 | T2 | PD | No Match | No Match | Different
1491 | Chinese DGA Data | 0.024 | 9.228 | 1.315 | 0.271 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 384.5 | 0.1425 | 0.00369 | 0.20608 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1492 | Chinese DGA Data | 0.001 | 15.836 | 1.022 | 0.33 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 15836 | 0.064536 | 0.0030303 | 0.3229 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1493 | Chinese DGA Data | 7.3 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.42466 | 0.064516 | 0.25 | 2 | 3.4756 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1494 | Chinese DGA Data | 9.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.36842 | 0.14286 | 0.002 | 1 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1495 | Chinese DGA Data | 13.216 | 2.207 | 0.133 | 0.35 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.16699 | 0.060263 | 0.0028571 | 2.6316 | 6.9702 | 6 | T1 | T1 | No Match | No Match | Same
1496 | Chinese DGA Data | 5.272 | 1.303 | 0.001 | 0.07 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.24715 | 0.00076746 | 0.014286 | 70 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1497 | Chinese DGA Data | 22.685 | 3.676 | 0.54 | 0.55 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.16205 | 0.1469 | 0.0018182 | 1.0185 | 6.9702 | 6 | T1 | T1 | No Match | No Match | Same
1498 | Chinese DGA Data | 4.8 | 5.79 | 0.91 | 1.23 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 1.2063 | 0.15717 | 0.00081301 | 1.3516 | 3.4756 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1499 | Chinese DGA Data | 35.6 | 6.14 | 0.53 | 1.43 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.17247 | 0.086319 | 0.0006993 | 2.6981 | 6.9702 | 6 | T1 | T1 | No Match | No Match | Same
1500 | Chinese DGA Data | 2 | 5.5 | 0.52 | 0.81 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 2.75 | 0.094545 | 0.0012346 | 1.5577 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1501 | Chinese DGA Data | 10.87 | 7.35 | 0.1 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.67617 | 0.013605 | 0.0012821 | 7.8 | 6.9702 | 6 | T2 | PD | No Match | No Match | Different
1502 | Chinese DGA Data | 11.55 | 5.66 | 0.58 | 1.02 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.49004 | 0.10247 | 0.00098039 | 1.7586 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1503 | Chinese DGA Data | 21.45 | 7.45 | 0.46 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.34732 | 0.061745 | 0.0011628 | 1.8696 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1504 | Chinese DGA Data | 8.7 | 13.7 | 6.1 | 11.9 | 0.5 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5747 | 0.44526 | 0.042017 | 1.9508 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1505 | Chinese DGA Data | 13.7 | 32.6 | 18.3 | 10.3 | 1.2 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.3796 | 0.56135 | 0.1165 | 0.56284 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1506 | Chinese DGA Data | 21.2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.09434 | 0.05 | 0.0033333 | 3 | 6.9702 | 6 | T1 | T1 | No Match | No Match | Same
1507 | Chinese DGA Data | 538.9 | 9.6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | NORMAL | Normal | 0.017814 | 0.00010417 | 1 | 1 | 3.7599 | 6 | D1 | PD | No Match | No Match | Different
1508 | Chinese DGA Data | 1023.8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 378.3333 | 1973.3333 | NORMAL | Normal | 9.7675e-07 | 1 | 1 | 1 | 5.2159 | 6 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
1509 | Chinese DGA Data | 103.9 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 335.6667 | 2902 | NORMAL | Normal | 9.6246e-06 | 1 | 1 | 1 | 8.6455 | 6 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
1510 | Chinese DGA Data | 504.5 | 51 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 336 | 1141.3333 | NORMAL | Normal | 0.10109 | 1.9608e-05 | 0.0025 | 400 | 3.3968 | 6 | T1 | PD | No Match | No Match | Different
1511 | Chinese DGA Data | 62.9 | 26.2 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | NORMAL | Normal | 0.41653 | 3.8168e-05 | 0.01 | 100 | 8.1137 | 6 | T2 | PD | No Match | No Match | Different
1512 | Chinese DGA Data | 5.6 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.58929 | 0.12121 | 0.0033333 | 0.75 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1513 | Chinese DGA Data | 4 | 4.4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 1.1 | 0.00022727 | 1 | 1 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1514 | Chinese DGA Data | 1.8 | 2.9 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 1.6111 | 0.00034483 | 100 | 1 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1515 | Chinese DGA Data | 0.2 | 13.7 | 3.7 | 1.9 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 68.5 | 0.27007 | 0.00052632 | 0.51351 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1516 | Chinese DGA Data | 0.7 | 9.7 | 3.4 | 0.5 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 13.8571 | 0.35052 | 0.002 | 0.14706 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1517 | Chinese DGA Data | 7.7 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.15584 | 0.083333 | 0.0033333 | 3 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1518 | Chinese DGA Data | 7.39 | 1.937 | 0.171 | 0.306 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.26211 | 0.088281 | 0.003268 | 1.7895 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1519 | Chinese DGA Data | 7.152 | 2.145 | 0.037 | 0.168 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.29992 | 0.017249 | 0.0059524 | 4.5405 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1520 | Chinese DGA Data | 8.248 | 2.73 | 0.199 | 0.361 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.33099 | 0.072894 | 0.0027701 | 1.8141 | 3.4756 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1521 | Chinese DGA Data | 16.365 | 32.511 | 14.32 | 21.019 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9866 | 0.44047 | 4.7576e-05 | 1.4678 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1522 | Chinese DGA Data | 11.816 | 50.916 | 24.568 | 47.667 | 0.001 | 384 | 1494 | NORMAL | Normal | 4.3091 | 0.48252 | 2.0979e-05 | 1.9402 | 3.8906 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1523 | Chinese DGA Data | 2.557 | 8.581 | 2.843 | 0.375 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.3559 | 0.33131 | 0.0026667 | 0.1319 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1524 | Chinese DGA Data | 2.52 | 7.095 | 2.579 | 0.45 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.8155 | 0.3635 | 0.0022222 | 0.17449 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1525 | Chinese DGA Data | 5.92 | 2.615 | 0.388 | 0.322 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.44172 | 0.14837 | 0.0031056 | 0.8299 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1526 | Chinese DGA Data | 5.518 | 5.881 | 0.805 | 0.941 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 1.0658 | 0.13688 | 0.0010627 | 1.1689 | 3.4756 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1527 | Chinese DGA Data | 10.5 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.46667 | 0.061224 | 0.00019231 | 17.3333 | 6.9702 | 6 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1528 | Chinese DGA Data | 0.1 | 4.2 | 0.001 | 1.3 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 42 | 0.0002381 | 0.00076923 | 1300 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1529 | Chinese DGA Data | 11.204 | 3.612 | 0.388 | 0.911 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.32238 | 0.10742 | 0.0010977 | 2.3479 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1530 | Chinese DGA Data | 7.123 | 3.714 | 0.266 | 2.454 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.52141 | 0.071621 | 0.0004075 | 9.2256 | 3.4756 | 6 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1531 | Chinese DGA Data | 9.72 | 3.73 | 0.713 | 0.811 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.38374 | 0.19115 | 0.001233 | 1.1374 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1532 | Chinese DGA Data | 42.167 | 12.42 | 0.832 | 0.328 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.29454 | 0.066989 | 0.0030488 | 0.39423 | 6.9702 | 6 | PD | PD | No Match | No Match | Same
1533 | Chinese DGA Data | 5.67 | 2.4 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.42328 | 0.00041667 | 1 | 1 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1534 | Chinese DGA Data | 17.029 | 12.1 | 1.158 | 0.365 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.71055 | 0.095702 | 0.0027397 | 0.3152 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1535 | Chinese DGA Data | 17.12 | 9.83 | 0.91 | 0.64 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.57418 | 0.092574 | 0.0015625 | 0.7033 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1536 | Chinese DGA Data | 6.55 | 8.81 | 0.99 | 0.4 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.345 | 0.11237 | 0.0025 | 0.40404 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1537 | Chinese DGA Data | 13.316 | 19.641 | 6.892 | 0.848 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.475 | 0.3509 | 0.0011792 | 0.12304 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1538 | Chinese DGA Data | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.001 | 218.6667 | 760 | NORMAL | Normal | 0.97619 | 0.097561 | 0.01 | 0.25 | 3.4756 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1539 | Chinese DGA Data | 10.36 | 18.01 | 4.6 | 0.001 | 1.28 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.7384 | 0.25541 | 1280 | 0.00021739 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1540 | Chinese DGA Data | 82.99 | 6.87 | 0.46 | 1.24 | 0.15 | 357.6667 | 2902 | NORMAL | Normal | 0.082781 | 0.066958 | 0.12097 | 2.6957 | 8.1137 | 6 | T1 | T1 | No Match | No Match | Same
1541 | Chinese DGA Data | 9.45 | 9.88 | 1.87 | 1.65 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.0455 | 0.18927 | 0.00060606 | 0.88235 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1542 | Chinese DGA Data | 9.68 | 75.17 | 21.5 | 57.48 | 0.16 | 149.3333 | 1899.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 7.7655 | 0.28602 | 0.0027836 | 2.6735 | 12.721 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1543 | Chinese DGA Data | 18 | 94.2 | 24.9 | 70 | 0.1 | 311.6667 | 2654.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.2333 | 0.26433 | 0.0014286 | 2.8112 | 8.5166 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1544 | Chinese DGA Data | 18.7 | 101.3 | 28.8 | 76.02 | 0.03 | 149.3333 | 1899.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.4171 | 0.2843 | 0.00039463 | 2.6396 | 12.721 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1545 | Chinese DGA Data | 21 | 98.7 | 25.7 | 40.6 | 0.2 | 223 | 954 | T2 | Medium-temperature overheating | 4.7 | 0.26039 | 0.0049261 | 1.5798 | 4.278 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1546 | Chinese DGA Data | 184 | 246 | 36 | 24 | 0.001 | 111.6667 | 650.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.337 | 0.14634 | 4.1667e-05 | 0.66667 | 5.8269 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1547 | Chinese DGA Data | 99 | 165 | 576 | 36 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.6667 | 3.4909 | 2.7778e-05 | 0.0625 | 13.2735 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1548 | Chinese DGA Data | 75 | 432 | 215 | 437 | 0.7 | 4097.6667 | 25393.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.76 | 0.49769 | 0.0016018 | 2.0326 | 6.197 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1549 | Chinese DGA Data | 232.3 | 568.3 | 320.1 | 689.3 | 0.54 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.4464 | 0.56326 | 0.0007834 | 2.1534 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1550 | Chinese DGA Data | 159.3 | 27.4 | 6.6 | 12.3 | 0.22 | 633 | 4458 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.172 | 0.24088 | 0.017886 | 1.8636 | 7.0427 | 4 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1551 | Chinese DGA Data | 4.15 | 187.4 | 108.3 | 136.1 | 0.001 | 171 | 2714.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 45.1566 | 0.57791 | 7.3475e-06 | 1.2567 | 15.8733 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1552 | Chinese DGA Data | 145.3 | 178.3 | 50.3 | 23.1 | 0.001 | 272 | 1159.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.2271 | 0.28211 | 4.329e-05 | 0.45924 | 4.2623 | 4 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1553 | Chinese DGA Data | 135.1 | 398.1 | 258.4 | 630.2 | 0.35 | 4076.6667 | 25088.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.9467 | 0.64908 | 0.00055538 | 2.4389 | 6.1542 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1554 | Chinese DGA Data | 155.1 | 132.6 | 29.5 | 98.1 | 0.001 | 169.6667 | 1069.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 0.85493 | 0.22247 | 1.0194e-05 | 3.3254 | 6.3026 | 4 | T2 | T2 | Match | Match | Same
1555 | Chinese DGA Data | 134 | 715.3 | 321.6 | 633.2 | 0.001 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.3381 | 0.4496 | 1.5793e-06 | 1.9689 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1556 | Chinese DGA Data | 38.3 | 99.1 | 41.6 | 26.9 | 0.001 | 223 | 954 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.5875 | 0.41978 | 3.7175e-05 | 0.64663 | 4.278 | 4 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1557 | Chinese DGA Data | 78.3 | 256.3 | 173.4 | 378.2 | 0.001 | 144.3333 | 1046.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.2733 | 0.67655 | 2.6441e-06 | 2.1811 | 7.2517 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1558 | Chinese DGA Data | 15.23 | 61.32 | 53.98 | 81.76 | 0.001 | 149.3333 | 1899.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 4.0263 | 0.8803 | 1.2231e-05 | 1.5146 | 12.721 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1559 | Chinese DGA Data | 26.8 | 92.3 | 48.1 | 93.4 | 0.5 | 149.3333 | 1899.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 3.444 | 0.52113 | 0.0053533 | 1.9418 | 12.721 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1560 | Chinese DGA Data | 139.3 | 715.3 | 362.3 | 671.9 | 0.1 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 5.135 | 0.5065 | 0.00014883 | 1.8545 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
1561 | Chinese DGA Data | 69 | 188.5 | 49 | 175.4 | 4.5 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.7319 | 0.25995 | 0.025656 | 3.5796 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1562 | Chinese DGA Data | 65 | 181.1 | 47.4 | 170.1 | 4.2 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.7862 | 0.26173 | 0.024691 | 3.5886 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1563 | Chinese DGA Data | 64 | 185.2 | 47.9 | 172.7 | 4.2 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.8937 | 0.25864 | 0.02432 | 3.6054 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1564 | Chinese DGA Data | 69 | 187.2 | 48.3 | 172.7 | 4.8 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.713 | 0.25801 | 0.027794 | 3.5756 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1565 | Chinese DGA Data | 72 | 194.5 | 53.2 | 178.1 | 5 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.7014 | 0.27352 | 0.028074 | 3.3477 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1566 | Chinese DGA Data | 70 | 190.1 | 52.1 | 174.6 | 5 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.7157 | 0.27407 | 0.028637 | 3.3512 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1567 | Chinese DGA Data | 64 | 180.1 | 51.9 | 172.7 | 4.8 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.8141 | 0.28817 | 0.027794 | 3.3276 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1568 | Chinese DGA Data | 66 | 178.4 | 50.1 | 167.5 | 4.7 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.703 | 0.28083 | 0.02806 | 3.3433 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1569 | Chinese DGA Data | 72 | 190.8 | 51.2 | 171 | 4.7 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.65 | 0.26834 | 0.027485 | 3.3398 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1570 | Chinese DGA Data | 62 | 174.2 | 50.8 | 167 | 4.6 | 204.3333 | 2220 | T3 | High-temperature overheating | 2.8097 | 0.29162 | 0.027545 | 3.2874 | 10.8646 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1571 | Chinese DGA Data | 117 | 193.2 | 44.3 | 219.2 | 1.7 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6513 | 0.2293 | 0.0077555 | 4.9481 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1572 | Chinese DGA Data | 108 | 202.4 | 56.4 | 269.3 | 2.2 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8741 | 0.27866 | 0.0081693 | 4.7748 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1573 | Chinese DGA Data | 121 | 241.8 | 69.5 | 326.5 | 2.4 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9983 | 0.28743 | 0.0073507 | 4.6978 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1574 | Chinese DGA Data | 125 | 241 | 61.9 | 294.8 | 2.5 | 151 | 896.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.928 | 0.25685 | 0.0084803 | 4.7625 | 5.9382 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1575 | Chinese DGA Data | 55.4 | 246.3 | 95.4 | 932.1 | 7.4 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.4458 | 0.38733 | 0.0079391 | 9.7704 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1576 | Chinese DGA Data | 223.4 | 354.2 | 41.3 | 466.7 | 15.3 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5855 | 0.1166 | 0.032783 | 11.3002 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1577 | Chinese DGA Data | 115.3 | 137.5 | 111 | 425.3 | 28.7 | 144.3333 | 1046.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.1925 | 0.80727 | 0.067482 | 3.8315 | 7.2517 | 5 | T3 | T2 | Match | No Match | Different
1578 | Chinese DGA Data | 77.5 | 523 | 142 | 1233 | 5.3 | 416.6667 | 3866.6667 | T3 | High-temperature overheating | 6.7484 | 0.27151 | 0.0042985 | 8.6831 | 9.28 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1579 | Chinese DGA Data | 132.3 | 245.6 | 96.6 | 356.4 | 2.3 | 154.3333 | 968.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8564 | 0.39332 | 0.0064534 | 3.6894 | 6.2765 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1580 | Chinese DGA Data | 7.6 | 112 | 125.5 | 702.3 | 2.6 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 14.7368 | 1.1205 | 0.0037021 | 5.596 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1581 | Chinese DGA Data | 171.3 | 298 | 41.3 | 556.8 | 8.7 | 141 | 798.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7396 | 0.13859 | 0.015625 | 13.4818 | 5.6643 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1582 | Chinese DGA Data | 90.99 | 5.45 | 2.15 | 2.7 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | D1 | Low-energy discharge | 0.059897 | 0.3945 | 0.00037037 | 1.2558 | 8.1137 | 1 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1583 | Chinese DGA Data | 64.1 | 0.45 | 0.99 | 3.14 | 15.3 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.0070203 | 2.2 | 4.8726 | 3.1717 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1584 | Chinese DGA Data | 31.3 | 15.9 | 2.4 | 4.21 | 31.2 | 367.6667 | 1426.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.50799 | 0.15094 | 7.4109 | 1.7542 | 3.8794 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1585 | Chinese DGA Data | 55.32 | 7.66 | 4.8 | 1.33 | 6.5 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.13847 | 0.62663 | 4.8872 | 0.27708 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1586 | Chinese DGA Data | 321 | 33.4 | 35.4 | 105.2 | 416 | 802.3333 | 6190 | D1 | Low-energy discharge | 0.10405 | 1.0599 | 3.9544 | 2.9718 | 7.715 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1587 | Chinese DGA Data | 915.3 | 129.97 | 6.87 | 33.1 | 307.7 | 326 | 1404.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.142 | 0.052858 | 9.2961 | 4.818 | 4.3088 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1588 | Chinese DGA Data | 351.4 | 112.35 | 28.3 | 52.5 | 346 | 1031.3333 | 6433.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.31972 | 0.25189 | 6.5905 | 1.8551 | 6.2379 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1589 | Chinese DGA Data | 171.2 | 25.3 | 7.3 | 17 | 55.2 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.14778 | 0.28854 | 3.2471 | 2.3288 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1590 | Chinese DGA Data | 49.5 | 12.2 | 3.7 | 0.3 | 4.8 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.24646 | 0.30328 | 16 | 0.081081 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1591 | Chinese DGA Data | 536.1 | 119 | 28.1 | 33.6 | 202.3 | 549.6667 | 2066.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.22197 | 0.23613 | 6.0208 | 1.1957 | 3.7599 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1592 | Chinese DGA Data | 360.5 | 28.5 | 2.75 | 25.66 | 198.3 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.079057 | 0.096491 | 7.728 | 9.3309 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1593 | Chinese DGA Data | 330.1 | 28.4 | 2.56 | 25.34 | 213.33 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.086035 | 0.090141 | 8.4187 | 9.8984 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1594 | Chinese DGA Data | 411.3 | 33.12 | 2.44 | 23.77 | 25.66 | 432.3333 | 3234.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.080525 | 0.073671 | 1.0795 | 9.7418 | 7.4819 | 1 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1595 | Chinese DGA Data | 33.1 | 5.6 | 13.1 | 1.5 | 13.3 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.16918 | 2.3393 | 8.8667 | 0.1145 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1596 | Chinese DGA Data | 22.5 | 7.8 | 6.9 | 1.5 | 7.8 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.34667 | 0.88462 | 5.2 | 0.21739 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1597 | Chinese DGA Data | 28.8 | 4.3 | 0.6 | 3.45 | 29.3 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.14931 | 0.13953 | 8.4928 | 5.75 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1598 | Chinese DGA Data | 21.4 | 3.5 | 1.4 | 0.88 | 9.14 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.16355 | 0.4 | 10.3864 | 0.62857 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1599 | Chinese DGA Data | 13.9 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 0.44 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.2518 | 0.37143 | 0.29333 | 1.1538 | 6.9702 | 1 | T1 | D1 | No Match | Match | Different
1600 | Chinese DGA Data | 31.2 | 20.3 | 3.1 | 5 | 30.9 | 367.6667 | 1426.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.65064 | 0.15271 | 6.18 | 1.6129 | 3.8794 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1601 | Chinese DGA Data | 332 | 28.7 | 2.35 | 25.66 | 196.8 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.086446 | 0.081882 | 7.6695 | 10.9191 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1602 | Chinese DGA Data | 625.1 | 49.3 | 9.2 | 7 | 0.6 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.078867 | 0.18661 | 0.085714 | 0.76087 | 3.7599 | 2 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1603 | Chinese DGA Data | 707.3 | 105.1 | 11.9 | 55 | 81.3 | 419.3333 | 1688 | D2 | High-energy discharge | 0.14859 | 0.11323 | 1.4782 | 4.6218 | 4.0254 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1604 | Chinese DGA Data | 151 | 21.6 | 1.7 | 23 | 32 | 667.3333 | 4589 | D2 | High-energy discharge | 0.14305 | 0.078704 | 1.3913 | 13.5294 | 6.8766 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1605 | Chinese DGA Data | 133 | 42.4 | 21 | 77.8 | 52.2 | 541.3333 | 4549.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.3188 | 0.49528 | 0.67095 | 3.7048 | 8.4046 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1606 | Chinese DGA Data | 501.3 | 70.2 | 9.7 | 137.8 | 162 | 549.6667 | 2066.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.14004 | 0.13818 | 1.1756 | 14.2062 | 3.7599 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1607 | Chinese DGA Data | 156.1 | 45.6 | 19.2 | 88 | 62 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.29212 | 0.42105 | 0.70455 | 4.5833 | 4.7702 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
1608 | Chinese DGA Data | 202 | 108.3 | 19 | 136 | 159.8 | 932 | 6373.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.53614 | 0.17544 | 1.175 | 7.1579 | 6.8383 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1609 | Chinese DGA Data | 119 | 26.7 | 11.4 | 54.6 | 84.7 | 541.3333 | 4549.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.22437 | 0.42697 | 1.5513 | 4.7895 | 8.4046 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1610 | Chinese DGA Data | 466.5 | 149.9 | 13.2 | 265 | 521 | 303.6667 | 1742.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.32133 | 0.088059 | 1.966 | 20.0758 | 5.7387 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1611 | Chinese DGA Data | 302.3 | 241 | 15 | 163.2 | 139.7 | 1147.3333 | 8810 | D2 | High-energy discharge | 0.79722 | 0.062241 | 0.856 | 10.88 | 7.6787 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1612 | Chinese DGA Data | 332 | 66 | 17.8 | 151.1 | 167.1 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.1988 | 0.2697 | 1.1059 | 8.4888 | 6.5876 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1613 | Chinese DGA Data | 152.1 | 26.9 | 37 | 45.7 | 60.8 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.17686 | 1.3755 | 1.3304 | 1.2351 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1614 | Chinese DGA Data | 439.7 | 27.1 | 22.4 | 34.9 | 31.2 | 432.3333 | 3234.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.061633 | 0.82657 | 0.89398 | 1.558 | 7.4819 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
1615 | Chinese DGA Data | 346.3 | 112.1 | 28.1 | 52.6 | 59 | 702.3333 | 4626.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.32371 | 0.25067 | 1.1217 | 1.8719 | 6.5876 | 2 | D1 | T2 | No Match | No Match | Different
1616 | Chinese DGA Data | 100 | 95.3 | 21 | 312 | 117.1 | 711 | 5430 | D2 | High-energy discharge | 0.953 | 0.22036 | 0.37532 | 14.8571 | 7.6371 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1617 | Chinese DGA Data | 2053.1 | 372 | 27 | 544.1 | 765.2 | 1285.3333 | 6810 | D2 | High-energy discharge | 0.18119 | 0.072581 | 1.4064 | 20.1519 | 5.2982 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1618 | Chinese DGA Data | 151 | 86 | 231.3 | 132 | 36.2 | 99.3333 | 1161.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.56954 | 2.6895 | 0.27424 | 0.57069 | 11.6913 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1619 | Chinese DGA Data | 66.1 | 21.1 | 20 | 51.8 | 95.3 | 73 | 225.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.31921 | 0.94787 | 1.8398 | 2.59 | 3.0868 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1620 | Chinese DGA Data | 101 | 62 | 5 | 63.1 | 77.6 | 541.3333 | 4549.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.61386 | 0.080645 | 1.2298 | 12.62 | 8.4046 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1621 | Chinese DGA Data | 199.3 | 47.1 | 13.3 | 117 | 133 | 397.3333 | 2332.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.23633 | 0.28238 | 1.1368 | 8.797 | 5.8708 | 2 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1622 | Chinese DGA Data | 181.5 | 0.55 | 0.32 | 0.278 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.0030303 | 0.58182 | 0.0035971 | 0.86875 | 7.0427 | 0 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1623 | Chinese DGA Data | 225.4 | 18.3 | 7.8 | 2.7 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.081189 | 0.42623 | 0.00037037 | 0.34615 | 7.0427 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1624 | Chinese DGA Data | 2087 | 85.3 | 18.5 | 2.8 | 0.001 | 892.3333 | 4132.6667 | PD | Partial discharge | 0.040872 | 0.21688 | 0.00035714 | 0.15135 | 4.6313 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1625 | Chinese DGA Data | 2433 | 117 | 23 | 3.2 | 0.1 | 1152 | 6396 | PD | Partial discharge | 0.048089 | 0.19658 | 0.03125 | 0.13913 | 5.5521 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1626 | Chinese DGA Data | 626.1 | 47 | 8.9 | 6.1 | 0.6 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.075068 | 0.18936 | 0.098361 | 0.68539 | 3.7599 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
1627 | Chinese DGA Data | 481.5 | 38.1 | 31 | 6.7 | 0.001 | 336 | 1141.3333 | PD | Partial discharge | 0.079128 | 0.81365 | 0.00014925 | 0.21613 | 3.3968 | 0 | PD | T1 | Match | No Match | Different
1628 | Chinese DGA Data | 2077 | 86.2 | 17.8 | 2.3 | 0.001 | 892.3333 | 4132.6667 | PD | Partial discharge | 0.041502 | 0.2065 | 0.00043478 | 0.12921 | 4.6313 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
1629 | Chinese DGA Data | 23 | 9 | 6.4 | 6.2 | 0.4 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.3913 | 0.71111 | 0.064516 | 0.96875 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1630 | Chinese DGA Data | 22 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.15 | 0.63636 | 0.16667 | 0.57143 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1631 | Chinese DGA Data | 397.7 | 901 | 2798.2 | 1171.9 | 66.51 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.2655 | 3.1057 | 0.056754 | 0.4188 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1632 | Chinese DGA Data | 4.32 | 193 | 125 | 118 | 0.001 | 171 | 2714.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 44.6759 | 0.64767 | 8.4746e-06 | 0.944 | 15.8733 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1633 | Chinese DGA Data | 72 | 442 | 461 | 221 | 0.7 | 4080 | 26179.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 6.1389 | 1.043 | 0.0031674 | 0.47939 | 6.4165 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1634 | Chinese DGA Data | 304 | 4336 | 227 | 1606 | 13.8 | 5491.6667 | 32955.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 14.2632 | 0.052352 | 0.0085928 | 7.0749 | 6.001 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1635 | Chinese DGA Data | 64 | 72 | 7 | 103 | 0.001 | 740 | 6449.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 1.125 | 0.097222 | 9.7087e-06 | 14.7143 | 8.7153 | 3 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1636 | Chinese DGA Data | 125 | 390.3 | 497.2 | 201.9 | 0.69 | 4080 | 26179.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 3.1224 | 1.2739 | 0.0034175 | 0.40607 | 6.4165 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1637 | Chinese DGA Data | 16.4 | 25 | 21 | 11 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.5244 | 0.84 | 9.0909e-05 | 0.52381 | 3.2711 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1638 | Chinese DGA Data | 39 | 17 | 33 | 138 | 0.001 | 311.6667 | 2654.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.4359 | 1.9412 | 7.2464e-06 | 4.1818 | 8.5166 | 3 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
1639 | Chinese DGA Data | 14 | 45 | 72 | 34 | 0.001 | 61.6667 | 1017 | T1 | Low-temperature overheating | 3.2143 | 1.6 | 2.9412e-05 | 0.47222 | 16.4919 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1640 | Chinese DGA Data | 350 | 1100 | 270 | 180 | 20 | 4140 | 26364.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 3.1429 | 0.24545 | 0.11111 | 0.66667 | 6.3682 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1641 | Chinese DGA Data | 280 | 10 | 25 | 13 | 0.001 | 213 | 624.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 0.035714 | 2.5 | 7.6923e-05 | 0.52 | 2.9327 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1642 | Chinese DGA Data | 28 | 409 | 692 | 354 | 0.5 | 4080 | 26179.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 14.6071 | 1.6919 | 0.0014124 | 0.51156 | 6.4165 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1643 | Chinese DGA Data | 12 | 12.6 | 96.8 | 56.6 | 0.001 | 160.3333 | 2710 | T1 | Low-temperature overheating | 1.05 | 7.6825 | 1.7668e-05 | 0.58471 | 16.9023 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1644 | Chinese DGA Data | 95.32 | 65.4 | 255.65 | 199.06 | 4.48 | 121 | 689.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.68611 | 3.909 | 0.022506 | 0.77864 | 5.697 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1645 | Chinese DGA Data | 417 | 911 | 1602 | 554 | 1 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.1847 | 1.7585 | 0.0018051 | 0.34582 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1646 | Chinese DGA Data | 54.32 | 68.68 | 98.44 | 35.57 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.2644 | 1.4333 | 2.8114e-05 | 0.36134 | 11.4422 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1647 | Chinese DGA Data | 71.93 | 289.87 | 379.03 | 133.95 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 4.0299 | 1.3076 | 7.4655e-06 | 0.3534 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1648 | Chinese DGA Data | 46 | 76.8 | 50.2 | 20.4 | 0.1 | 223 | 954 | T1 | Low-temperature overheating | 1.6696 | 0.65365 | 0.004902 | 0.40637 | 4.278 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1649 | Chinese DGA Data | 0.5 | 38.4 | 133.4 | 151.4 | 0.001 | 160.3333 | 2710 | T1 | Low-temperature overheating | 76.8 | 3.474 | 6.605e-06 | 1.1349 | 16.9023 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1650 | Chinese DGA Data | 22 | 10 | 3.4 | 1.6 | 0.3 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.45455 | 0.34 | 0.1875 | 0.47059 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | T1 | No Match | Match | Different
1651 | Chinese DGA Data | 170.12 | 508.27 | 806.03 | 298.72 | 0.93 | 4080 | 26179.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 2.9877 | 1.5858 | 0.0031133 | 0.37061 | 6.4165 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1652 | Chinese DGA Data | 18 | 27.4 | 50.6 | 20.9 | 0.7 | 205.3333 | 671.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 1.5222 | 1.8467 | 0.033493 | 0.41304 | 3.2711 | 3 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1653 | Chinese DGA Data | 30 | 71 | 54 | 44 | 0.001 | 223 | 954 | T1 | Low-temperature overheating | 2.3667 | 0.76056 | 2.2727e-05 | 0.81481 | 4.278 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1654 | Chinese DGA Data | 28 | 100 | 79 | 63 | 0.001 | 240.3333 | 1839.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 3.5714 | 0.79 | 1.5873e-05 | 0.79747 | 7.6533 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1655 | Chinese DGA Data | 34 | 171 | 114 | 91 | 0.001 | 146.6667 | 2337.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 5.0294 | 0.66667 | 1.0989e-05 | 0.79825 | 15.9386 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1656 | Chinese DGA Data | 15.87 | 38.2 | 37.25 | 23.29 | 0.54 | 205.3333 | 671.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.4071 | 0.97513 | 0.023186 | 0.62523 | 3.2711 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1657 | Chinese DGA Data | 139 | 345 | 533 | 184 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T1 | Low-temperature overheating | 2.482 | 1.5449 | 5.4348e-06 | 0.34522 | 13.2735 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1658 | Chinese DGA Data | 211.14 | 769.25 | 1210.45 | 465.03 | 0.001 | 4080 | 26179.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 3.6433 | 1.5735 | 2.1504e-06 | 0.38418 | 6.4165 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1659 | Chinese DGA Data | 56 | 20 | 35 | 8 | 0.6 | 357.6667 | 2902 | T3 | High-temperature overheating | 0.35714 | 1.75 | 0.075 | 0.22857 | 8.1137 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1660 | Chinese DGA Data | 106 | 59 | 58 | 16 | 1.3 | 526 | 4317 | T3 | High-temperature overheating | 0.5566 | 0.98305 | 0.08125 | 0.27586 | 8.2072 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1661 | Chinese DGA Data | 6.7 | 10 | 71 | 11 | 3.9 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 1.4925 | 7.1 | 0.35455 | 0.15493 | 16.4919 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1662 | Chinese DGA Data | 134 | 137 | 154 | 13 | 11 | 123.3333 | 1137.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.0224 | 1.1241 | 0.84615 | 0.084416 | 9.2243 | 5 | D1 | T1 | No Match | No Match | Different
1663 | Chinese DGA Data | 35.8 | 30.1 | 93.6 | 10.1 | 7.1 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.84078 | 3.1096 | 0.70297 | 0.10791 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1664 | Chinese DGA Data | 124 | 115 | 190 | 40 | 2 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.92742 | 1.6522 | 0.05 | 0.21053 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1665 | Chinese DGA Data | 82 | 161 | 406 | 79 | 8.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9634 | 2.5217 | 0.11266 | 0.19458 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1666 | Chinese DGA Data | 7.1 | 76.4 | 97 | 17.1 | 0.001 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 10.7606 | 1.2696 | 5.848e-05 | 0.17629 | 16.4919 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1667 | Chinese DGA Data | 21 | 79 | 419 | 13 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.7619 | 5.3038 | 7.6923e-05 | 0.031026 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1668 | Chinese DGA Data | 79 | 256 | 562 | 132 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.2405 | 2.1953 | 7.5758e-06 | 0.23488 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1669 | Chinese DGA Data | 23 | 61 | 153 | 14 | 4.4 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.6522 | 2.5082 | 0.31429 | 0.091503 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1670 | Chinese DGA Data | 31 | 76 | 137.6 | 34.5 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.4516 | 1.8105 | 2.8986e-05 | 0.25073 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1671 | Chinese DGA Data | 24 | 42 | 155 | 3.6 | 3.5 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.75 | 3.6905 | 0.97222 | 0.023226 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1672 | Chinese DGA Data | 7.1 | 76.4 | 97 | 17.1 | 0.001 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 10.7606 | 1.2696 | 5.848e-05 | 0.17629 | 16.4919 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1673 | Chinese DGA Data | 82 | 161 | 406 | 79 | 8.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9634 | 2.5217 | 0.11266 | 0.19458 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1674 | Chinese DGA Data | 34 | 60 | 123 | 11 | 6 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7647 | 2.05 | 0.54545 | 0.089431 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1675 | Chinese DGA Data | 44 | 64 | 221 | 23.2 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4545 | 3.4531 | 4.3103e-05 | 0.10498 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1676 | Chinese DGA Data | 74 | 69 | 133 | 26 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.93243 | 1.9275 | 3.8462e-05 | 0.19549 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1677 | Chinese DGA Data | 23 | 61 | 153 | 14 | 4.4 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.6522 | 2.5082 | 0.31429 | 0.091503 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1678 | Chinese DGA Data | 79 | 256 | 562 | 132 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.2405 | 2.1953 | 7.5758e-06 | 0.23488 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1679 | Chinese DGA Data | 24 | 42 | 155 | 3.6 | 3.5 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.75 | 3.6905 | 0.97222 | 0.023226 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1680 | Chinese DGA Data | 31 | 76 | 137.6 | 34.5 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.4516 | 1.8105 | 2.8986e-05 | 0.25073 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1681 | Chinese DGA Data | 16 | 237 | 470 | 92 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 14.8125 | 1.9831 | 1.087e-05 | 0.19574 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1682 | Chinese DGA Data | 180 | 830 | 1800 | 380 | 24 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.6111 | 2.1687 | 0.063158 | 0.21111 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1683 | Chinese DGA Data | 45 | 46 | 99 | 13 | 0.6 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.0222 | 2.1522 | 0.046154 | 0.13131 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1684 | Chinese DGA Data | 15 | 92 | 600 | 166 | 16 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 6.1333 | 6.5217 | 0.096386 | 0.27667 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1685 | Chinese DGA Data | 360 | 1050 | 1300 | 200 | 23 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.9167 | 1.2381 | 0.115 | 0.15385 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1686 | Chinese DGA Data | 28 | 145.7 | 436 | 113 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.2036 | 2.9925 | 8.8496e-06 | 0.25917 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1687 | Chinese DGA Data | 78 | 201.8 | 3216 | 275 | 16 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5872 | 15.9366 | 0.058182 | 0.08551 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1688 | Chinese DGA Data | 53 | 137 | 523 | 115 | 6.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5849 | 3.8175 | 0.056522 | 0.21989 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1689 | Chinese DGA Data | 79 | 27 | 45 | 6.8 | 2.3 | 335.6667 | 2902 | T3 | High-temperature overheating | 0.34177 | 1.6667 | 0.33824 | 0.15111 | 8.6455 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1690 | Chinese DGA Data | 112 | 23.66 | 43.66 | 8.36 | 1.18 | 667.3333 | 4317 | T3 | High-temperature overheating | 0.21125 | 1.8453 | 0.14115 | 0.19148 | 6.469 | 5 | PD | D1 | No Match | No Match | Different
1691 | Chinese DGA Data | 1430 | 6632 | 5506 | 1779 | 7 | 5491.6667 | 32955.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.6378 | 0.83022 | 0.0039348 | 0.3231 | 6.001 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1692 | Chinese DGA Data | 6.7 | 10 | 71 | 11 | 3.9 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 1.4925 | 7.1 | 0.35455 | 0.15493 | 16.4919 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1693 | Chinese DGA Data | 766 | 993 | 665 | 116 | 4 | 4936.6667 | 26486.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2963 | 0.66969 | 0.034483 | 0.17444 | 5.3653 | 5 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1694 | Chinese DGA Data | 124 | 115 | 190 | 40 | 2 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.92742 | 1.6522 | 0.05 | 0.21053 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1695 | Chinese DGA Data | 89 | 10 | 18 | 3 | 0.001 | 357.6667 | 2902 | T3 | High-temperature overheating | 0.11236 | 1.8 | 0.00033333 | 0.16667 | 8.1137 | 5 | PD | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1696 | Chinese DGA Data | 103 | 146 | 284 | 31 | 4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4175 | 1.9452 | 0.12903 | 0.10915 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1697 | Chinese DGA Data | 205 | 1270 | 1470 | 300 | 12.8 | 4140 | 26364.3333 | T3 | High-temperature overheating | 6.1951 | 1.1575 | 0.042667 | 0.20408 | 6.3682 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1698 | Chinese DGA Data | 15 | 125 | 574 | 28.7 | 7 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 8.3333 | 4.592 | 0.2439 | 0.05 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1699 | Chinese DGA Data | 39 | 1660 | 2800 | 890 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 42.5641 | 1.6867 | 1.1236e-06 | 0.31786 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1700 | Chinese DGA Data | 61.8 | 277 | 263 | 75 | 6.9 | 122.6667 | 2361.3333 | T3 | High-temperature overheating | 4.4822 | 0.94946 | 0.092 | 0.28517 | 19.25 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1701 | Chinese DGA Data | 43 | 445.9 | 303.3 | 64.9 | 5.1 | 4697.3333 | 26412.3333 | T3 | High-temperature overheating | 10.3698 | 0.6802 | 0.078582 | 0.21398 | 5.6228 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1702 | Chinese DGA Data | 56.2 | 381 | 980 | 193 | 11.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 6.7794 | 2.5722 | 0.061658 | 0.19694 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1703 | Chinese DGA Data | 35.7 | 1600 | 3200 | 550 | 30.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 44.8179 | 2 | 0.055455 | 0.17188 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1704 | Chinese DGA Data | 570 | 740 | 890 | 170 | 9.1 | 5364 | 32755.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2982 | 1.2027 | 0.053529 | 0.19101 | 6.1066 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1705 | Chinese DGA Data | 83 | 44 | 470 | 75 | 4.7 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.53012 | 10.6818 | 0.062667 | 0.15957 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1706 | Chinese DGA Data | 64 | 19 | 29 | 3 | 0.5 | 357.6667 | 2902 | T3 | High-temperature overheating | 0.29688 | 1.5263 | 0.16667 | 0.10345 | 8.1137 | 5 | PD | T1 | No Match | No Match | Different
1707 | Chinese DGA Data | 304 | 433.6 | 2270 | 160.6 | 13.8 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4263 | 5.2352 | 0.085928 | 0.070749 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1708 | Chinese DGA Data | 32 | 158 | 630 | 111 | 12 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.9375 | 3.9873 | 0.10811 | 0.17619 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1709 | Chinese DGA Data | 71 | 98 | 84 | 16 | 3.4 | 85.6667 | 1030 | T3 | High-temperature overheating | 1.3803 | 0.85714 | 0.2125 | 0.19048 | 12.0233 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1710 | Chinese DGA Data | 64 | 250 | 846 | 146 | 23 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.9062 | 3.384 | 0.15753 | 0.17258 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1711 | Chinese DGA Data | 430 | 2300 | 1960 | 470 | 0.001 | 5406.6667 | 18397.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.3488 | 0.85217 | 2.1277e-06 | 0.2398 | 3.4028 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1712 | Chinese DGA Data | 31 | 44 | 208 | 46 | 2.5 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4194 | 4.7273 | 0.054348 | 0.22115 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1713 | Chinese DGA Data | 349 | 4716 | 6805 | 60 | 0.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 13.5129 | 1.443 | 0.0083333 | 0.008817 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1714 | Chinese DGA Data | 56 | 286 | 928 | 96 | 7.2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.1071 | 3.2448 | 0.075 | 0.10345 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1715 | Chinese DGA Data | 116 | 833 | 1340 | 160 | 50.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.181 | 1.6086 | 0.315 | 0.1194 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1716 | Chinese DGA Data | 1080 | 672 | 920 | 232 | 0.5 | 5173.3333 | 28186.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.62222 | 1.369 | 0.0021552 | 0.25217 | 5.4485 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1717 | Chinese DGA Data | 41.8 | 97 | 600 | 157 | 0.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3206 | 6.1856 | 0.0031847 | 0.26167 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1718 | Chinese DGA Data | 117 | 274 | 278 | 54 | 2.9 | 122.6667 | 2361.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.3419 | 1.0146 | 0.053704 | 0.19424 | 19.25 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1719 | Chinese DGA Data | 318 | 114 | 386 | 52 | 33 | 327.6667 | 3039.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.35849 | 3.386 | 0.63462 | 0.13472 | 9.2757 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1720 | Chinese DGA Data | 304 | 1487 | 5314 | 695 | 51 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.8914 | 3.5736 | 0.073381 | 0.13079 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1721 | Chinese DGA Data | 140.33 | 193.62 | 426.52 | 82.13 | 26.98 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3797 | 2.2029 | 0.3285 | 0.19256 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1722 | Chinese DGA Data | 365 | 1206.4 | 1658.6 | 354.4 | 1.1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.3052 | 1.3748 | 0.0031038 | 0.21367 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1723 | Chinese DGA Data | 14 | 29 | 178 | 18 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0714 | 6.1379 | 5.5556e-05 | 0.10112 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1724 | Chinese DGA Data | 60.43 | 101.65 | 308.85 | 32.34 | 1.32 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6821 | 3.0384 | 0.040816 | 0.10471 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1725 | Chinese DGA Data | 97 | 139 | 501 | 28 | 3.6 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.433 | 3.6043 | 0.12857 | 0.055888 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1726 | Chinese DGA Data | 1481.6 | 1507.1 | 3971 | 281.9 | 149.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.0172 | 2.6349 | 0.53033 | 0.07099 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1727 | Chinese DGA Data | 16 | 23 | 81 | 13 | 0.7 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 1.4375 | 3.5217 | 0.053846 | 0.16049 | 16.4919 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1728 | Chinese DGA Data | 156 | 137 | 360 | 47 | 2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.87821 | 2.6277 | 0.042553 | 0.13056 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1729 | Chinese DGA Data | 34.5 | 33.3 | 91.2 | 6.1 | 1.08 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.96522 | 2.7387 | 0.17705 | 0.066886 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1730 | Chinese DGA Data | 105 | 67.7 | 175.5 | 40.6 | 1.5 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.64476 | 2.5923 | 0.036946 | 0.23134 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1731 | Chinese DGA Data | 76.51 | 96.42 | 155.28 | 23.48 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.2602 | 1.6105 | 4.2589e-05 | 0.15121 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1732 | Chinese DGA Data | 115.9 | 75.8 | 205.5 | 26.8 | 14.7 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.65401 | 2.7111 | 0.54851 | 0.13041 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1733 | Chinese DGA Data | 810 | 283 | 1057 | 138 | 14.2 | 183.3333 | 912.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.34938 | 3.735 | 0.1029 | 0.13056 | 4.9782 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1734 | Chinese DGA Data | 791 | 390 | 560 | 169 | 12 | 4620 | 26243.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.49305 | 1.4359 | 0.071006 | 0.30179 | 5.6804 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1735 | Chinese DGA Data | 56 | 99.9 | 248.8 | 51.4 | 2.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7839 | 2.4905 | 0.044747 | 0.20659 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1736 | Chinese DGA Data | 141.7 | 1317.7 | 2368.4 | 331.6 | 31.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 9.2992 | 1.7974 | 0.094391 | 0.14001 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1737 | Chinese DGA Data | 27.4 | 63.2 | 137.8 | 32.7 | 0.52 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3066 | 2.1804 | 0.015902 | 0.2373 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1738 | Chinese DGA Data | 207 | 416 | 1345 | 347 | 20 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0097 | 3.2332 | 0.057637 | 0.25799 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1739 | Chinese DGA Data | 236 | 410 | 817 | 159 | 3.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7373 | 1.9927 | 0.022013 | 0.19461 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1740 | Chinese DGA Data | 213 | 344 | 1103 | 71 | 20 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.615 | 3.2064 | 0.28169 | 0.06437 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1741 | Chinese DGA Data | 720 | 1000 | 2500 | 310 | 230 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3889 | 2.5 | 0.74194 | 0.124 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1742 | Chinese DGA Data | 36.2 | 12.6 | 15.5 | 4.4 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.34807 | 1.2302 | 0.00022727 | 0.28387 | 6.9702 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1743 | Chinese DGA Data | 140 | 240 | 410 | 85 | 1.1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7143 | 1.7083 | 0.012941 | 0.20732 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1744 | Chinese DGA Data | 4 | 2 | 24 | 1 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.5 | 12 | 0.001 | 0.041667 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1745 | Chinese DGA Data | 32 | 158 | 630 | 111 | 12 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.9375 | 3.9873 | 0.10811 | 0.17619 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1746 | Chinese DGA Data | 63 | 196 | 984 | 119 | 13 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.1111 | 5.0204 | 0.10924 | 0.12093 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1747 | Chinese DGA Data | 86 | 10 | 92 | 18 | 7.4 | 118.3333 | 1332.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.11628 | 9.2 | 0.41111 | 0.19565 | 11.2592 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1748 | Chinese DGA Data | 89 | 120 | 95 | 19 | 6.7 | 108 | 1012 | T3 | High-temperature overheating | 1.3483 | 0.79167 | 0.35263 | 0.2 | 9.3704 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1749 | Chinese DGA Data | 10 | 1 | 2 | 1 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.1 | 2 | 0.001 | 0.5 | 6.9702 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1750 | Chinese DGA Data | 128 | 102 | 314 | 39 | 14 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.79688 | 3.0784 | 0.35897 | 0.1242 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1751 | Chinese DGA Data | 318 | 114 | 386 | 52 | 33 | 327.6667 | 3039.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.35849 | 3.386 | 0.63462 | 0.13472 | 9.2757 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1752 | Chinese DGA Data | 14.9 | 13.4 | 57.2 | 6.4 | 2.2 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.89933 | 4.2687 | 0.34375 | 0.11189 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1753 | Chinese DGA Data | 86.3 | 188.1 | 397.6 | 71.4 | 2.6 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1796 | 2.1138 | 0.036415 | 0.17958 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1754 | Chinese DGA Data | 4 | 6.3 | 18.8 | 3.9 | 0.8 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.575 | 2.9841 | 0.20513 | 0.20745 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1755 | Chinese DGA Data | 47 | 72 | 118.8 | 26.5 | 1.4 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5319 | 1.65 | 0.05283 | 0.22306 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1756 | Chinese DGA Data | 86.4 | 131.4 | 182.8 | 44.7 | 1.4 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.5208 | 1.3912 | 0.03132 | 0.24453 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1757 | Chinese DGA Data | 91 | 154.3 | 254 | 54 | 0.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6956 | 1.6461 | 0.016667 | 0.2126 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1758 | Chinese DGA Data | 149 | 367.1 | 574.1 | 101.6 | 1.6 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.4638 | 1.5639 | 0.015748 | 0.17697 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1759 | Chinese DGA Data | 266.6 | 746.5 | 1073 | 209.4 | 1.5 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 2.8001 | 1.4374 | 0.0071633 | 0.19515 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1760 | Chinese DGA Data | 365 | 1206.4 | 1658.6 | 354.4 | 1.1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.3052 | 1.3748 | 0.0031038 | 0.21367 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1761 | Chinese DGA Data | 9880 | 1502 | 638 | 189 | 6.4 | 1712.3333 | 1732.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.15202 | 0.42477 | 0.033862 | 0.29624 | 1.0119 | 5 | PD | PD | No Match | No Match | Same
1762 | Chinese DGA Data | 19.13 | 28.61 | 40.51 | 3.49 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4956 | 1.4159 | 0.00028653 | 0.086152 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1763 | Chinese DGA Data | 76.51 | 96.42 | 155.28 | 23.48 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.2602 | 1.6105 | 4.2589e-05 | 0.15121 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1764 | Chinese DGA Data | 95.42 | 108.13 | 193.42 | 29.2 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.1332 | 1.7888 | 3.4247e-05 | 0.15097 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1765 | Chinese DGA Data | 34.1 | 51.8 | 134.88 | 20.7 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5191 | 2.6039 | 4.8309e-05 | 0.15347 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1766 | Chinese DGA Data | 810 | 283 | 1057 | 138 | 14.2 | 183.3333 | 912.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.34938 | 3.735 | 0.1029 | 0.13056 | 4.9782 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1767 | Chinese DGA Data | 275 | 508 | 1200 | 133 | 2.5 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8473 | 2.3622 | 0.018797 | 0.11083 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1768 | Chinese DGA Data | 268 | 562 | 916 | 129 | 15.6 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.097 | 1.6299 | 0.12093 | 0.14083 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1769 | Chinese DGA Data | 68 | 105 | 235 | 25 | 0.5 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.5441 | 2.2381 | 0.02 | 0.10638 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1770 | Chinese DGA Data | 48.4 | 17.5 | 42.81 | 6.3 | 0.39 | 340.3333 | 3454.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.36157 | 2.4463 | 0.061905 | 0.14716 | 10.1508 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1771 | Chinese DGA Data | 93 | 33 | 60 | 11 | 0.32 | 535.6667 | 524.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.35484 | 1.8182 | 0.029091 | 0.18333 | 0.97884 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1772 | Chinese DGA Data | 791 | 390 | 560 | 169 | 12 | 4620 | 26243.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.49305 | 1.4359 | 0.071006 | 0.30179 | 5.6804 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1773 | Chinese DGA Data | 56 | 99.9 | 248.8 | 51.4 | 2.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7839 | 2.4905 | 0.044747 | 0.20659 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1774 | Chinese DGA Data | 50.9 | 122.9 | 696.5 | 105.1 | 1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.4145 | 5.6672 | 0.0095147 | 0.1509 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1775 | Chinese DGA Data | 29.9 | 24.1 | 151.7 | 34.3 | 0.6 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.80602 | 6.2946 | 0.017493 | 0.2261 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1776 | Chinese DGA Data | 34.9 | 60.8 | 418.8 | 68 | 1.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7421 | 6.8882 | 0.020588 | 0.16237 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1777 | Chinese DGA Data | 148 | 239 | 1234 | 113 | 4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6149 | 5.1632 | 0.035398 | 0.091572 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1778 | Chinese DGA Data | 25.1 | 411.91 | 1832.8 | 320.9 | 18.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 16.4108 | 4.4495 | 0.057339 | 0.17509 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1779 | Chinese DGA Data | 141.7 | 1317.7 | 2368.4 | 331.6 | 31.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 9.2992 | 1.7974 | 0.094391 | 0.14001 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1780 | Chinese DGA Data | 95 | 130 | 220 | 55 | 1.2 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.3684 | 1.6923 | 0.021818 | 0.25 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1781 | Chinese DGA Data | 135 | 230 | 420 | 83 | 1.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7037 | 1.8261 | 0.016867 | 0.19762 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1782 | Chinese DGA Data | 116.33 | 183.46 | 386.88 | 69.67 | 1.47 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5771 | 2.1088 | 0.021099 | 0.18008 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1783 | Chinese DGA Data | 186.76 | 249.83 | 467.24 | 104.46 | 3.61 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3377 | 1.8702 | 0.034559 | 0.22357 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1784 | Chinese DGA Data | 73 | 118.55 | 73.29 | 20.91 | 0.22 | 108 | 1012 | T3 | High-temperature overheating | 1.624 | 0.61822 | 0.010521 | 0.2853 | 9.3704 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1785 | Chinese DGA Data | 225.3 | 303.5 | 376.3 | 100.1 | 0.78 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3471 | 1.2399 | 0.0077922 | 0.26601 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1786 | Chinese DGA Data | 416.3 | 514.8 | 670.5 | 189.8 | 0.76 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.2366 | 1.3024 | 0.0040042 | 0.28307 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1787 | Chinese DGA Data | 231.4 | 357.6 | 467.1 | 138.9 | 0.45 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.5454 | 1.3062 | 0.0032397 | 0.29737 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1788 | Chinese DGA Data | 67.9 | 260.5 | 375 | 30.1 | 35.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.8365 | 1.4395 | 1.1728 | 0.080267 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1789 | Chinese DGA Data | 147.3 | 282.5 | 366.3 | 31.8 | 34.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9179 | 1.2966 | 1.0786 | 0.086814 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1790 | Chinese DGA Data | 158.4 | 320.7 | 510.9 | 39.7 | 47 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0246 | 1.5931 | 1.1839 | 0.077706 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1791 | Chinese DGA Data | 14.6 | 98 | 204.7 | 42.2 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 6.7123 | 2.0888 | 2.3697e-05 | 0.20616 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1792 | Chinese DGA Data | 32.98 | 60.11 | 109.07 | 19.11 | 0.65 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8226 | 1.8145 | 0.034014 | 0.17521 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1793 | Chinese DGA Data | 83.08 | 160.72 | 262.04 | 45 | 1.35 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9345 | 1.6304 | 0.03 | 0.17173 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1794 | Chinese DGA Data | 90.41 | 180.99 | 306.66 | 54.54 | 1.61 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0019 | 1.6943 | 0.02952 | 0.17785 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1795 | Chinese DGA Data | 51 | 131 | 204 | 49 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5686 | 1.5573 | 2.0408e-05 | 0.2402 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1796 | Chinese DGA Data | 96.7 | 165.5 | 256.3 | 48.6 | 0.42 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7115 | 1.5486 | 0.008642 | 0.18962 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1797 | Chinese DGA Data | 149.6 | 194 | 378.8 | 84.9 | 0.77 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2968 | 1.9526 | 0.0090695 | 0.22413 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1798 | Chinese DGA Data | 349.6 | 763.8 | 1969.7 | 260.9 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1848 | 2.5788 | 3.8329e-06 | 0.13246 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1799 | Chinese DGA Data | 75 | 28.8 | 80.9 | 7 | 4.8 | 118.3333 | 1332.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.384 | 2.809 | 0.68571 | 0.086527 | 11.2592 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1800 | Chinese DGA Data | 64 | 53.6 | 205.8 | 15.8 | 5.1 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.8375 | 3.8396 | 0.32278 | 0.076774 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1801 | Chinese DGA Data | 453 | 59.4 | 32.4 | 2.8 | 0.001 | 432.3333 | 3234.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.13113 | 0.54545 | 0.00035714 | 0.08642 | 7.4819 | 5 | PD | PD | No Match | No Match | Same
1802 | Chinese DGA Data | 9.4 | 35.1 | 50.2 | 7.6 | 0.92 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.734 | 1.4302 | 0.12105 | 0.15139 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1803 | Chinese DGA Data | 27.2 | 32.8 | 36.4 | 8.6 | 2 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2059 | 1.1098 | 0.23256 | 0.23626 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1804 | Chinese DGA Data | 19.24 | 110.81 | 181.08 | 3.38 | 4.33 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.7594 | 1.6341 | 1.2811 | 0.018666 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1805 | Chinese DGA Data | 24.46 | 199.74 | 320.16 | 72.73 | 0.97 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 8.166 | 1.6029 | 0.013337 | 0.22717 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1806 | Chinese DGA Data | 33.79 | 304.33 | 465.49 | 97.2 | 1.23 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 9.0065 | 1.5296 | 0.012654 | 0.20881 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1807 | Chinese DGA Data | 37.48 | 53.33 | 84.75 | 20.17 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4229 | 1.5892 | 4.9579e-05 | 0.23799 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1808 | Chinese DGA Data | 58.54 | 116.04 | 175.74 | 34.12 | 0.72 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9822 | 1.5145 | 0.021102 | 0.19415 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1809 | Chinese DGA Data | 14.42 | 44.83 | 72.63 | 3.26 | 0.001 | 246.6667 | 1570 | T3 | High-temperature overheating | 3.1089 | 1.6201 | 0.00030675 | 0.044885 | 6.3649 | 5 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1810 | Chinese DGA Data | 36.74 | 68.96 | 101.95 | 26.45 | 0.33 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.877 | 1.4784 | 0.012476 | 0.25944 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1811 | Chinese DGA Data | 36 | 60.5 | 75.3 | 16.6 | 0.001 | 85.6667 | 1030 | T3 | High-temperature overheating | 1.6806 | 1.2446 | 6.0241e-05 | 0.22045 | 12.0233 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1812 | Chinese DGA Data | 68.7 | 118.7 | 166.7 | 31 | 0.4 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7278 | 1.4044 | 0.012903 | 0.18596 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1813 | Chinese DGA Data | 359 | 378 | 664 | 92 | 3 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.0529 | 1.7566 | 0.032609 | 0.13855 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1814 | Chinese DGA Data | 529 | 796 | 1384 | 247 | 7.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5047 | 1.7387 | 0.029555 | 0.17847 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1815 | Chinese DGA Data | 618 | 925 | 1588 | 289 | 7.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.4968 | 1.7168 | 0.025606 | 0.18199 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1816 | Chinese DGA Data | 228.21 | 312.28 | 554.26 | 72.85 | 10.21 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3684 | 1.7749 | 0.14015 | 0.13144 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1817 | Chinese DGA Data | 17 | 67 | 197 | 40 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.9412 | 2.9403 | 2.5e-05 | 0.20305 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1818 | Chinese DGA Data | 32 | 11.6 | 39.6 | 5 | 3.6 | 279 | 2635 | T3 | High-temperature overheating | 0.3625 | 3.4138 | 0.72 | 0.12626 | 9.4444 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1819 | Chinese DGA Data | 21.8 | 22 | 67.6 | 5.6 | 6.7 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 1.0092 | 3.0727 | 1.1964 | 0.08284 | 16.4919 | 5 | D1 | D2 | No Match | No Match | Different
1820 | Chinese DGA Data | 23 | 698.5 | 6684 | 1112.2 | 42.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 30.3696 | 9.5691 | 0.038123 | 0.1664 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1821 | Chinese DGA Data | 27 | 51.6 | 112 | 21.5 | 1.2 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9111 | 2.1705 | 0.055814 | 0.19196 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1822 | Chinese DGA Data | 221 | 440 | 610.5 | 94.6 | 3.7 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.991 | 1.3875 | 0.039112 | 0.15495 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1823 | Chinese DGA Data | 226.9 | 373.4 | 391.7 | 68.3 | 1.8 | 4080 | 26179.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.6457 | 1.049 | 0.026354 | 0.17437 | 6.4165 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1824 | Chinese DGA Data | 43.9 | 34.2 | 65.8 | 9.3 | 0.8 | 320.3333 | 3533.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.77904 | 1.924 | 0.086022 | 0.14134 | 11.0302 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1825 | Chinese DGA Data | 28.1 | 53.6 | 102.4 | 13.7 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9075 | 1.9104 | 7.2993e-05 | 0.13379 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1826 | Chinese DGA Data | 21 | 124 | 183 | 45 | 5 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.9048 | 1.4758 | 0.11111 | 0.2459 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1827 | Chinese DGA Data | 23.7 | 48.2 | 89.2 | 15.2 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0338 | 1.8506 | 6.5789e-05 | 0.1704 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1828 | Chinese DGA Data | 32.5 | 122.7 | 217.2 | 17.3 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.7754 | 1.7702 | 5.7803e-05 | 0.07965 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1829 | Chinese DGA Data | 40.2 | 100.5 | 253.5 | 26.3 | 3.8 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5 | 2.5224 | 0.14449 | 0.10375 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1830 | Chinese DGA Data | 87.9 | 60.6 | 420.1 | 38.8 | 7.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.68942 | 6.9323 | 0.20361 | 0.092359 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1831 | Chinese DGA Data | 94 | 190 | 390 | 42 | 1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0213 | 2.0526 | 0.02381 | 0.10769 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1832 | Chinese DGA Data | 99.1 | 181.7 | 539.7 | 75.2 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8335 | 2.9703 | 1.3298e-05 | 0.13934 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1833 | Chinese DGA Data | 248.7 | 145.2 | 343.2 | 50.8 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.58384 | 2.3636 | 1.9685e-05 | 0.14802 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1834 | Chinese DGA Data | 56.9 | 138.6 | 361.1 | 71.1 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.4359 | 2.6053 | 1.4065e-05 | 0.1969 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1835 | Chinese DGA Data | 37.8 | 348.9 | 786.2 | 118.3 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 9.2302 | 2.2534 | 8.4531e-06 | 0.15047 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1836 | Chinese DGA Data | 24.85 | 410.53 | 907.42 | 149.72 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 16.5203 | 2.2104 | 6.6791e-06 | 0.165 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1837 | Chinese DGA Data | 52.68 | 494.3 | 1007.08 | 163 | 1.59 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 9.3831 | 2.0374 | 0.0097546 | 0.16185 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1838 | Chinese DGA Data | 69.27 | 192 | 291 | 96.94 | 0.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.7718 | 1.5156 | 0.0030947 | 0.33313 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1839 | Chinese DGA Data | 61 | 22 | 104 | 3.8 | 10.4 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.36066 | 4.7273 | 2.7368 | 0.036538 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1840 | Chinese DGA Data | 26.4 | 49.8 | 78.6 | 13.9 | 1 | 320.3333 | 3533.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.8864 | 1.5783 | 0.071942 | 0.17684 | 11.0302 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1841 | Chinese DGA Data | 33 | 60 | 124 | 22 | 2.6 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8182 | 2.0667 | 0.11818 | 0.17742 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1842 | Chinese DGA Data | 83.4 | 37.2 | 112.8 | 11.7 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.44604 | 3.0323 | 8.547e-05 | 0.10372 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1843 | Chinese DGA Data | 2213 | 3920 | 6894 | 782 | 68.7 | 119 | 1511.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7714 | 1.7587 | 0.087852 | 0.11343 | 12.7031 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1844 | Chinese DGA Data | 30 | 62 | 460 | 60 | 3.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0667 | 7.4194 | 0.056667 | 0.13043 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1845 | Chinese DGA Data | 352 | 625 | 1951 | 112 | 132 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7756 | 3.1216 | 1.1786 | 0.057406 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1846 | Chinese DGA Data | 50 | 90 | 260 | 18 | 5.9 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8 | 2.8889 | 0.32778 | 0.069231 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1847 | Chinese DGA Data | 48 | 230 | 810 | 160 | 7 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.7917 | 3.5217 | 0.04375 | 0.19753 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1848 | Chinese DGA Data | 81 | 130 | 230 | 74 | 2.9 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6049 | 1.7692 | 0.039189 | 0.32174 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1849 | Chinese DGA Data | 130 | 440 | 730 | 180 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.3846 | 1.6591 | 5.5556e-06 | 0.24658 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1850 | Chinese DGA Data | 170 | 330 | 430 | 77 | 13 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9412 | 1.303 | 0.16883 | 0.17907 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1851 | Chinese DGA Data | 90 | 160 | 330 | 54 | 29 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.7778 | 2.0625 | 0.53704 | 0.16364 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1852 | Chinese DGA Data | 170 | 320 | 520 | 53 | 3.2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8824 | 1.625 | 0.060377 | 0.10192 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1853 | Chinese DGA Data | 171 | 319 | 1297 | 178 | 8.1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.8655 | 4.0658 | 0.045506 | 0.13724 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1854 | Chinese DGA Data | 77 | 406 | 819 | 59 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.2727 | 2.0172 | 1.6949e-05 | 0.072039 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1855 | Chinese DGA Data | 679 | 2779 | 7026 | 607 | 26 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.0928 | 2.5282 | 0.042834 | 0.086393 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1856 | Chinese DGA Data | 438 | 2225 | 4649 | 725 | 24 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.0799 | 2.0894 | 0.033103 | 0.15595 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1857 | Chinese DGA Data | 11 | 88 | 250 | 83 | 8.5 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 8 | 2.8409 | 0.10241 | 0.332 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1858 | Chinese DGA Data | 220 | 340 | 480 | 42 | 14 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5455 | 1.4118 | 0.33333 | 0.0875 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1859 | Chinese DGA Data | 2406 | 778 | 1464 | 182 | 7.4 | 2649 | 3911 | T3 | High-temperature overheating | 0.32336 | 1.8817 | 0.040659 | 0.12432 | 1.4764 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1860 | Chinese DGA Data | 380 | 190 | 280 | 30 | 22 | 702.3333 | 4626.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.5 | 1.4737 | 0.73333 | 0.10714 | 6.5876 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1861 | Chinese DGA Data | 60.1 | 114.9 | 342.1 | 37.15 | 3.75 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.9118 | 2.9774 | 0.10094 | 0.10859 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1862 | Chinese DGA Data | 19 | 49 | 100 | 9.5 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.5789 | 2.0408 | 0.00010526 | 0.095 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1863 | Chinese DGA Data | 52 | 79 | 210 | 19 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.5192 | 2.6582 | 5.2632e-05 | 0.090476 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1864 | Chinese DGA Data | 11 | 29 | 90 | 19 | 0.001 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 2.6364 | 3.1034 | 5.2632e-05 | 0.21111 | 16.4919 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1865 | Chinese DGA Data | 160 | 440 | 870 | 150 | 0.6 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.75 | 1.9773 | 0.004 | 0.17241 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1866 | Chinese DGA Data | 350 | 1000 | 1800 | 330 | 3.2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.8571 | 1.8 | 0.009697 | 0.18333 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1867 | Chinese DGA Data | 39 | 620 | 1000 | 240 | 0.7 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 15.8974 | 1.6129 | 0.0029167 | 0.24 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1868 | Chinese DGA Data | 93 | 830 | 1300 | 340 | 0.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 8.9247 | 1.5663 | 0.0011765 | 0.26154 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1869 | Chinese DGA Data | 73 | 110 | 190 | 41 | 0.001 | 99.3333 | 1161.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.5068 | 1.7273 | 2.439e-05 | 0.21579 | 11.6913 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1870 | Chinese DGA Data | 140 | 340 | 580 | 120 | 1.1 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.4286 | 1.7059 | 0.0091667 | 0.2069 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1871 | Chinese DGA Data | 460 | 520 | 1400 | 350 | 3.8 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.1304 | 2.6923 | 0.010857 | 0.25 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1872 | Chinese DGA Data | 9.3 | 11.9 | 46.7 | 4.6 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2796 | 3.9244 | 0.00021739 | 0.098501 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1873 | Chinese DGA Data | 18.3 | 61.6 | 90.2 | 13.2 | 0.001 | 61.6667 | 1017 | T3 | High-temperature overheating | 3.3661 | 1.4643 | 7.5758e-05 | 0.14634 | 16.4919 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1874 | Chinese DGA Data | 122 | 155.7 | 366.8 | 27.1 | 23.2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.2762 | 2.3558 | 0.85609 | 0.073882 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1875 | Chinese DGA Data | 30.9 | 38.15 | 54.66 | 11.39 | 0.39 | 464 | 3188 | T3 | High-temperature overheating | 1.2346 | 1.4328 | 0.034241 | 0.20838 | 6.8707 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1876 | Chinese DGA Data | 13.4 | 11.29 | 122.14 | 6.96 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.84254 | 10.8184 | 0.00014368 | 0.056984 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1877 | Chinese DGA Data | 64.64 | 54.21 | 99.79 | 14.38 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.83864 | 1.8408 | 6.9541e-05 | 0.1441 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1878 | Chinese DGA Data | 53.87 | 91.14 | 181.64 | 28.19 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.6919 | 1.993 | 3.5474e-05 | 0.1552 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1879 | Chinese DGA Data | 43.6 | 104.2 | 177.6 | 36.9 | 0.001 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.3899 | 1.7044 | 2.71e-05 | 0.20777 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1880 | Chinese DGA Data | 173.5 | 749.3 | 2675 | 345.5 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.3187 | 3.57 | 2.8944e-06 | 0.12916 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1881 | Chinese DGA Data | 166.1 | 1050.9 | 2940.6 | 422.8 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 6.3269 | 2.7982 | 2.3652e-06 | 0.14378 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1882 | Chinese DGA Data | 0.21 | 0.7512 | 1.2735 | 0.1578 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T3 | High-temperature overheating | 3.5771 | 1.6953 | 0.0063371 | 0.12391 | 3.4756 | 5 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1883 | Chinese DGA Data | 571 | 2394.6 | 3186.9 | 327.1 | 53.89 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 4.1937 | 1.3309 | 0.16475 | 0.10264 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
1884 | Chinese DGA Data | 135.6 | 278.5 | 492.1 | 58.8 | 2.95 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.0538 | 1.767 | 0.05017 | 0.11949 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1885 | Chinese DGA Data | 0.02 | 0.0109 | 0.0559 | 0.0073 | 0.001 | 218.6667 | 760 | T3 | High-temperature overheating | 0.545 | 5.1284 | 0.13699 | 0.13059 | 3.4756 | 5 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1886 | Chinese DGA Data | 17.8 | 7.4 | 52.3 | 4.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.41573 | 7.0676 | 0.00020833 | 0.091778 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1887 | Chinese DGA Data | 20.3 | 7.9 | 49.6 | 1.6 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 0.38916 | 6.2785 | 0.000625 | 0.032258 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1888 | Chinese DGA Data | 16.2 | 220 | 486 | 50 | 10.6 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 13.5802 | 2.2091 | 0.212 | 0.10288 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1889 | Chinese DGA Data | 18.2 | 103.9 | 358.6 | 54.7 | 4.4 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 5.7088 | 3.4514 | 0.080439 | 0.15254 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1890 | Chinese DGA Data | 122.5 | 260 | 688 | 114.3 | 17.2 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1224 | 2.6462 | 0.15048 | 0.16613 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1891 | Chinese DGA Data | 87.79 | 184.98 | 332.49 | 81.88 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.1071 | 1.7974 | 1.2213e-05 | 0.24626 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1892 | Chinese DGA Data | 128.19 | 383.88 | 627.65 | 191.32 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.9946 | 1.635 | 5.2268e-06 | 0.30482 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1893 | Chinese DGA Data | 5.15 | 14.47 | 26.03 | 6.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 2.8097 | 1.7989 | 0.00014663 | 0.26201 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1894 | Chinese DGA Data | 29.27 | 88.88 | 140 | 46.51 | 0.001 | 101 | 1155.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.0366 | 1.5752 | 2.1501e-05 | 0.33221 | 11.4422 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1895 | Chinese DGA Data | 14 | 224 | 804 | 199 | 0.001 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 16 | 3.5893 | 5.0251e-06 | 0.24751 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1896 | Chinese DGA Data | 62.81 | 215.85 | 947.2 | 160.9 | 12.3 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 3.4366 | 4.3882 | 0.076445 | 0.16987 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1897 | Chinese DGA Data | 228.21 | 312.28 | 554.26 | 72.85 | 10.21 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.3684 | 1.7749 | 0.14015 | 0.13144 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
1898 | Chinese DGA Data | 15.75 | 124.6 | 312.59 | 37.84 | 16.32 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.9111 | 2.5087 | 0.43129 | 0.12105 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1899 | Chinese DGA Data | 36.29 | 222.62 | 503.97 | 48.97 | 20.24 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 6.1345 | 2.2638 | 0.41331 | 0.097168 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | D1 | No Match | No Match | Different
1900 | Chinese DGA Data | 9.44 | 70.74 | 187.42 | 33.56 | 2.53 | 147.3333 | 2426.6667 | T3 | High-temperature overheating | 7.4936 | 2.6494 | 0.075387 | 0.17906 | 16.4706 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
1901 | Chinese DGA Data | 11.97 | 212.83 | 805.18 | 144.26 | 19.19 | 120.6667 | 1601.6667 | T3 | High-temperature overheating | 17.7803 | 3.7832 | 0.13302 | 0.17916 | 13.2735 | 5 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1902 | Chinese DGA Data | 46.6 | 23.24 | 20.29 | 4.37 | 54.09 | 401.3333 | 1670.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.49871 | 0.87306 | 12.3776 | 0.21538 | 4.1628 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1903 | Chinese DGA Data | 87.6 | 44.54 | 88.8 | 6.56 | 204.32 | 438.3333 | 2756.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.50845 | 1.9937 | 31.1463 | 0.073874 | 6.289 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1904 | Chinese DGA Data | 18.78 | 8.33 | 20.19 | 0.93 | 56.77 | 249 | 848 | D1 | Low-energy discharge | 0.44356 | 2.4238 | 61.043 | 0.046062 | 3.4056 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1905 | Chinese DGA Data | 63.6 | 44.3 | 30.3 | 10.2 | 10.7 | 240.3333 | 398.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.69654 | 0.68397 | 1.049 | 0.33663 | 1.6588 | 1 | D1 | D2 | Match | No Match | Different
1906 | Chinese DGA Data | 100 | 22 | 26 | 1.6 | 33 | 242.3333 | 950.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.22 | 1.1818 | 20.625 | 0.061538 | 3.9216 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1907 | Chinese DGA Data | 247.5 | 67.69 | 84.38 | 8.52 | 79.66 | 111.6667 | 650.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.27349 | 1.2466 | 9.3498 | 0.10097 | 5.8269 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1908 | Chinese DGA Data | 44 | 18 | 23 | 4 | 12.4 | 502.6667 | 4209.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.40909 | 1.2778 | 3.1 | 0.17391 | 8.374 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1909 | Chinese DGA Data | 442 | 85 | 103 | 10 | 174 | 549.6667 | 2066.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.19231 | 1.2118 | 17.4 | 0.097087 | 3.7599 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1910 | Chinese DGA Data | 106 | 24 | 28 | 4 | 37 | 667.3333 | 950.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.22642 | 1.1667 | 9.25 | 0.14286 | 1.4241 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1911 | Chinese DGA Data | 36 | 17 | 13 | 4 | 5.4 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.47222 | 0.76471 | 1.35 | 0.30769 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1912 | Chinese DGA Data | 162 | 35 | 30 | 5.6 | 44 | 213.6667 | 713.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.21605 | 0.85714 | 7.8571 | 0.18667 | 3.3401 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1913 | Chinese DGA Data | 18 | 3 | 3.4 | 1 | 4.3 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.16667 | 1.1333 | 4.3 | 0.29412 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1914 | Chinese DGA Data | 150 | 27 | 63 | 3.6 | 90 | 223.3333 | 779.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.18 | 2.3333 | 25 | 0.057143 | 3.4896 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1915 | Chinese DGA Data | 69 | 36 | 51 | 21 | 11.3 | 535.6667 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.52174 | 1.4167 | 0.5381 | 0.41176 | 0.97884 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1916 | Chinese DGA Data | 9.6 | 4.6 | 2.2 | 1 | 2.2 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.47917 | 0.47826 | 2.2 | 0.45455 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1917 | Chinese DGA Data | 60.1 | 20 | 9.5 | 5.5 | 9.1 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.33278 | 0.475 | 1.6545 | 0.57895 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1918 | Chinese DGA Data | 335 | 67 | 143 | 18 | 170 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.2 | 2.1343 | 9.4444 | 0.12587 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1919 | Chinese DGA Data | 2.2 | 2 | 3.4 | 0.58 | 1.37 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.90909 | 1.7 | 2.3621 | 0.17059 | 3.4756 | 1 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
1920 | Chinese DGA Data | 42 | 5.4 | 6 | 0.85 | 6.55 | 324 | 3387 | D1 | Low-energy discharge | 0.12857 | 1.1111 | 7.7059 | 0.14167 | 10.4537 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1921 | Chinese DGA Data | 395 | 95 | 179 | 10 | 74 | 702.3333 | 4626.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.24051 | 1.8842 | 7.4 | 0.055866 | 6.5876 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1922 | Chinese DGA Data | 75 | 32 | 23 | 7.5 | 3.4 | 320.3333 | 2902 | D1 | Low-energy discharge | 0.42667 | 0.71875 | 0.45333 | 0.32609 | 9.0593 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
1923 | Chinese DGA Data | 290 | 110 | 47 | 6.8 | 90 | 437.6667 | 1858 | D1 | Low-energy discharge | 0.37931 | 0.42727 | 13.2353 | 0.14468 | 4.2452 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1924 | Chinese DGA Data | 55 | 48 | 71 | 6 | 13 | 101 | 1155.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.87273 | 1.4792 | 2.1667 | 0.084507 | 11.4422 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1925 | Chinese DGA Data | 42.4 | 9.3 | 28.9 | 2.9 | 8.2 | 324 | 3387 | D1 | Low-energy discharge | 0.21934 | 3.1075 | 2.8276 | 0.10035 | 10.4537 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1926 | Chinese DGA Data | 48.3 | 6.1 | 9.2 | 1.7 | 20.8 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.12629 | 1.5082 | 12.2353 | 0.18478 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1927 | Chinese DGA Data | 376 | 24 | 25.6 | 22 | 67.2 | 432.3333 | 3234.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.06383 | 1.0667 | 3.0545 | 0.85938 | 7.4819 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1928 | Chinese DGA Data | 24.92 | 22.24 | 12.3 | 7.49 | 26.51 | 367.6667 | 1426.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.89246 | 0.55306 | 3.5394 | 0.60894 | 3.8794 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1929 | Chinese DGA Data | 236 | 48.93 | 47.48 | 13.3 | 88.33 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.20733 | 0.97037 | 6.6414 | 0.28012 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1930 | Chinese DGA Data | 435.8 | 70.02 | 51.36 | 23.06 | 57.96 | 432.3333 | 3234.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.16067 | 0.7335 | 2.5134 | 0.44899 | 7.4819 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1931 | Chinese DGA Data | 34.46 | 21.92 | 44.96 | 3.19 | 19.62 | 464 | 3188 | D1 | Low-energy discharge | 0.6361 | 2.0511 | 6.1505 | 0.070952 | 6.8707 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1932 | Chinese DGA Data | 138.8 | 52.2 | 62.8 | 6.77 | 9.55 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.37608 | 1.2031 | 1.4106 | 0.1078 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
1933 | Chinese DGA Data | 220 | 9.2 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 633 | 4458 | D1 | Low-energy discharge | 0.041818 | 0.25 | 0.083333 | 1.0435 | 7.0427 | 1 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1934 | Chinese DGA Data | 380 | 9.7 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 432.3333 | 3234.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.025526 | 0.24742 | 0.16129 | 1.2917 | 7.4819 | 1 | T1 | D1 | No Match | Match | Different
1935 | Chinese DGA Data | 380 | 9.7 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 432.3333 | 3234.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.025526 | 0.24742 | 0.16129 | 1.2917 | 7.4819 | 1 | T1 | D1 | No Match | Match | Different
1936 | Chinese DGA Data | 9 | 8.4 | 30 | 3.7 | 5 | 205.3333 | 671.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.93333 | 3.5714 | 1.3514 | 0.12333 | 3.2711 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1937 | Chinese DGA Data | 220 | 9.2 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 633 | 4458 | D1 | Low-energy discharge | 0.041818 | 0.25 | 0.083333 | 1.0435 | 7.0427 | 1 | T1 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
1938 | Chinese DGA Data | 29 | 8.08 | 3.77 | 1.21 | 4.21 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.27862 | 0.46658 | 3.4793 | 0.32095 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1939 | Chinese DGA Data | 80 | 66 | 177 | 18 | 510 | 278.3333 | 1346.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.825 | 2.6818 | 28.3333 | 0.10169 | 4.8383 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1940 | Chinese DGA Data | 4444 | 65.9 | 884.6 | 28.4 | 373.7 | 366.6667 | 848.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.014829 | 13.4234 | 13.1585 | 0.032105 | 2.3145 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1941 | Chinese DGA Data | 46.56 | 23.24 | 20.29 | 4.37 | 54.09 | 401.3333 | 1670.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.49914 | 0.87306 | 12.3776 | 0.21538 | 4.1628 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1942 | Chinese DGA Data | 12.97 | 5.98 | 15.23 | 1.39 | 16.1 | 218.6667 | 760 | D1 | Low-energy discharge | 0.46106 | 2.5468 | 11.5827 | 0.091267 | 3.4756 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1943 | Chinese DGA Data | 127 | 107 | 154 | 11 | 224 | 268 | 2277 | D1 | Low-energy discharge | 0.84252 | 1.4393 | 20.3636 | 0.071429 | 8.4963 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1944 | Chinese DGA Data | 102.7 | 16.1 | 26.9 | 1.4 | 26.5 | 242.3333 | 950.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.15677 | 1.6708 | 18.9286 | 0.052045 | 3.9216 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1945 | Chinese DGA Data | 288.3 | 224.4 | 519.4 | 31 | 888.3 | 271.6667 | 1660 | D1 | Low-energy discharge | 0.77836 | 2.3146 | 28.6548 | 0.059684 | 6.1104 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1946 | Chinese DGA Data | 52.2 | 26.8 | 972.6 | 115.8 | 355.3 | 120.6667 | 1601.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.51341 | 36.291 | 3.0682 | 0.11906 | 13.2735 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1947 | Chinese DGA Data | 110 | 51 | 33 | 4 | 57 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.46364 | 0.64706 | 14.25 | 0.12121 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1948 | Chinese DGA Data | 7500 | 6.8 | 8 | 3.3 | 6.9 | 1712.3333 | 1732.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.00090667 | 1.1765 | 2.0909 | 0.4125 | 1.0119 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1949 | Chinese DGA Data | 980 | 570 | 480 | 37 | 340 | 561.6667 | 1776.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.58163 | 0.84211 | 9.1892 | 0.077083 | 3.1632 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1950 | Chinese DGA Data | 420 | 200 | 230 | 14 | 180 | 501.6667 | 2033.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.47619 | 1.15 | 12.8571 | 0.06087 | 4.0532 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1951 | Chinese DGA Data | 80 | 20 | 37 | 6 | 62 | 535.6667 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.25 | 1.85 | 10.3333 | 0.16216 | 0.97884 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1952 | Chinese DGA Data | 190 | 24 | 17 | 7 | 47 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.12632 | 0.70833 | 6.7143 | 0.41176 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1953 | Chinese DGA Data | 49567 | 532 | 97 | 0.001 | 285 | 285.6667 | 254 | D1 | Low-energy discharge | 0.010733 | 0.18233 | 285000 | 1.0309e-05 | 0.88915 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1954 | Chinese DGA Data | 74 | 19 | 29 | 8 | 58 | 535.6667 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.25676 | 1.5263 | 7.25 | 0.27586 | 0.97884 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1955 | Chinese DGA Data | 176 | 133 | 216 | 14 | 396 | 318.6667 | 2933.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.75568 | 1.6241 | 28.2857 | 0.064815 | 9.205 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1956 | Chinese DGA Data | 116 | 20 | 27 | 7 | 54 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.17241 | 1.35 | 7.7143 | 0.25926 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1957 | Chinese DGA Data | 156 | 36 | 69 | 3 | 26 | 213.6667 | 713.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.23077 | 1.9167 | 8.6667 | 0.043478 | 3.3401 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1958 | Chinese DGA Data | 34.46 | 21.92 | 44.96 | 3.19 | 19.62 | 464 | 3188 | D1 | Low-energy discharge | 0.6361 | 2.0511 | 6.1505 | 0.070952 | 6.8707 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1959 | Chinese DGA Data | 138.8 | 52.2 | 62.8 | 6.77 | 9.55 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.37608 | 1.2031 | 1.4106 | 0.1078 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
1960 | Chinese DGA Data | 160 | 90 | 17 | 27 | 5 | 213 | 624.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.5625 | 0.18889 | 0.18519 | 1.5882 | 2.9327 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
1961 | Chinese DGA Data | 470 | 38 | 51 | 16 | 39 | 336 | 1141.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.080851 | 1.3421 | 2.4375 | 0.31373 | 3.3968 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1962 | Chinese DGA Data | 692 | 605 | 1437 | 78 | 2833 | 813.3333 | 1590 | D1 | Low-energy discharge | 0.87428 | 2.3752 | 36.3205 | 0.05428 | 1.9549 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1963 | Chinese DGA Data | 470 | 38 | 51 | 16 | 51 | 600.6667 | 3910 | D1 | Low-energy discharge | 0.080851 | 1.3421 | 3.1875 | 0.31373 | 6.5094 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1964 | Chinese DGA Data | 156 | 0.5 | 54 | 0.5 | 121 | 248 | 1183 | D1 | Low-energy discharge | 0.0032051 | 108 | 242 | 0.0092593 | 4.7702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1965 | Chinese DGA Data | 52 | 12 | 10 | 13 | 13 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.23077 | 0.83333 | 1 | 1.3 | 9.7223 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
1966 | Chinese DGA Data | 93 | 17 | 20 | 5 | 31 | 535.6667 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.1828 | 1.1765 | 6.2 | 0.25 | 0.97884 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1967 | Chinese DGA Data | 171.28 | 25.44 | 96.18 | 28.41 | 21.16 | 63 | 270.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.14853 | 3.7807 | 0.74481 | 0.29538 | 4.2963 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1968 | Chinese DGA Data | 176.17 | 13.86 | 13.32 | 8.14 | 27.57 | 633 | 4458 | D1 | Low-energy discharge | 0.078674 | 0.96104 | 3.387 | 0.61111 | 7.0427 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1969 | Chinese DGA Data | 197.61 | 18.66 | 13.45 | 14.03 | 25.56 | 633 | 4458 | D1 | Low-energy discharge | 0.094428 | 0.72079 | 1.8218 | 1.0431 | 7.0427 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1970 | Chinese DGA Data | 228.26 | 24.21 | 21.81 | 19.97 | 48.57 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.10606 | 0.90087 | 2.4321 | 0.91564 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1971 | Chinese DGA Data | 356.27 | 49.15 | 188.54 | 48.98 | 52.16 | 432.3333 | 3234.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.13796 | 3.836 | 1.0649 | 0.25979 | 7.4819 | 1 | D1 | T2 | Match | No Match | Different
1972 | Chinese DGA Data | 90.83 | 24.08 | 8.87 | 5.22 | 9.07 | 755 | 2902 | D1 | Low-energy discharge | 0.26511 | 0.36836 | 1.7375 | 0.5885 | 3.8437 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1973 | Chinese DGA Data | 136.81 | 33.18 | 19.3 | 7.55 | 39.56 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.24253 | 0.58168 | 5.2397 | 0.39119 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1974 | Chinese DGA Data | 54.7 | 38.2 | 53 | 5.2 | 56.6 | 246 | 1256.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.69835 | 1.3874 | 10.8846 | 0.098113 | 5.107 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1975 | Chinese DGA Data | 20 | 3.5 | 14.2 | 0.001 | 8.8 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.175 | 4.0571 | 8800 | 7.0423e-05 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1976 | Chinese DGA Data | 232 | 79.6 | 95.3 | 12.1 | 242 | 932 | 6373.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.3431 | 1.1972 | 20 | 0.12697 | 6.8383 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1977 | Chinese DGA Data | 20.3 | 4.6 | 7.1 | 0.5 | 1.9 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.2266 | 1.5435 | 3.8 | 0.070423 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1978 | Chinese DGA Data | 39.4 | 6.7 | 10.5 | 1.5 | 4.8 | 324 | 3387 | D1 | Low-energy discharge | 0.17005 | 1.5672 | 3.2 | 0.14286 | 10.4537 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1979 | Chinese DGA Data | 56.9 | 9.5 | 12.2 | 1.6 | 6.5 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.16696 | 1.2842 | 4.0625 | 0.13115 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1980 | Chinese DGA Data | 23 | 5.8 | 3.1 | 1 | 3.62 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.25217 | 0.53448 | 3.62 | 0.32258 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1981 | Chinese DGA Data | 441.2 | 57.9 | 86.7 | 9.5 | 204.9 | 549.6667 | 2066.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.13123 | 1.4974 | 21.5684 | 0.10957 | 3.7599 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1982 | Chinese DGA Data | 32.7 | 6.9 | 10.6 | 0.001 | 24.7 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.21101 | 1.5362 | 24700 | 9.434e-05 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1983 | Chinese DGA Data | 349.2 | 42.4 | 62.4 | 4.8 | 177.5 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.12142 | 1.4717 | 36.9792 | 0.076923 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1984 | Chinese DGA Data | 40.1 | 34.4 | 36 | 7.8 | 6.6 | 457.6667 | 3457.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.85786 | 1.0465 | 0.84615 | 0.21667 | 7.5543 | 1 | D1 | D1 | Match | Match | Same
1985 | Chinese DGA Data | 322.2 | 123.26 | 221.72 | 10.69 | 316.29 | 1031.3333 | 6433.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.38256 | 1.7988 | 29.5875 | 0.048214 | 6.2379 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1986 | Chinese DGA Data | 14.9 | 11.8 | 1.4 | 4.2 | 1.6 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.79195 | 0.11864 | 0.38095 | 3 | 6.9702 | 1 | T2 | D1 | No Match | Match | Different
1987 | Chinese DGA Data | 288 | 79 | 215 | 0.001 | 40 | 63 | 270.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.27431 | 2.7215 | 40000 | 4.6512e-06 | 4.2963 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1988 | Chinese DGA Data | 725 | 241 | 270 | 21 | 70 | 794.6667 | 2210 | D1 | Low-energy discharge | 0.33241 | 1.1203 | 3.3333 | 0.077778 | 2.781 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1989 | Chinese DGA Data | 802 | 281 | 385 | 32 | 86 | 1920 | 8176.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.35037 | 1.3701 | 2.6875 | 0.083117 | 4.2587 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1990 | Chinese DGA Data | 271 | 95 | 162 | 22 | 183 | 487 | 2190 | D1 | Low-energy discharge | 0.35055 | 1.7053 | 8.3182 | 0.1358 | 4.4969 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1991 | Chinese DGA Data | 130.4 | 48.8 | 93.4 | 16.3 | 123.4 | 122 | 805.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.37423 | 1.9139 | 7.5706 | 0.17452 | 6.6011 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1992 | Chinese DGA Data | 13 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.17692 | 0.30435 | 1.3571 | 2 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1993 | Chinese DGA Data | 40.9 | 11.9 | 69.3 | 4.5 | 29 | 93.3333 | 501.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.29095 | 5.8235 | 6.4444 | 0.064935 | 5.375 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1994 | Chinese DGA Data | 33.3 | 23.3 | 10.3 | 12.1 | 7.6 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.6997 | 0.44206 | 0.6281 | 1.1748 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1995 | Chinese DGA Data | 31.8 | 25 | 12.9 | 8.2 | 5.7 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.78616 | 0.516 | 0.69512 | 0.63566 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
1996 | Chinese DGA Data | 415 | 123 | 273 | 15 | 609 | 303.6667 | 1742.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.29639 | 2.2195 | 40.6 | 0.054945 | 5.7387 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1997 | Chinese DGA Data | 67 | 18 | 73 | 13 | 83 | 91.6667 | 507.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.26866 | 4.0556 | 6.3846 | 0.17808 | 5.5345 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
1998 | Chinese DGA Data | 39 | 21 | 126 | 50 | 27 | 101 | 1155.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.53846 | 6 | 0.54 | 0.39683 | 11.4422 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
1999 | Chinese DGA Data | 152 | 13 | 8.7 | 0.4 | 21 | 213.6667 | 713.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.085526 | 0.66923 | 52.5 | 0.045977 | 3.3401 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2000 | Chinese DGA Data | 71 | 16 | 62 | 3.3 | 10 | 335.6667 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.22535 | 3.875 | 3.0303 | 0.053226 | 1.5621 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2001 | Chinese DGA Data | 39.3 | 37.1 | 77.4 | 11.6 | 9.3 | 101 | 1155.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.94402 | 2.0863 | 0.80172 | 0.14987 | 11.4422 | 1 | D1 | D2 | Match | No Match | Different
2002 | Chinese DGA Data | 17 | 5.2 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.30588 | 0.44231 | 1.7143 | 0.6087 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2003 | Chinese DGA Data | 103 | 12 | 11.1 | 3.2 | 19.6 | 242.3333 | 524.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.1165 | 0.925 | 6.125 | 0.28829 | 2.1637 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2004 | Chinese DGA Data | 1613 | 850 | 1045 | 64.7 | 1204 | 2179 | 5594.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.52697 | 1.2294 | 18.609 | 0.061914 | 2.5674 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2005 | Chinese DGA Data | 60 | 40 | 110 | 9.9 | 70 | 147.3333 | 2426.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.66667 | 2.75 | 7.0707 | 0.09 | 16.4706 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2006 | Chinese DGA Data | 440 | 176 | 394 | 15 | 350 | 521.3333 | 2316.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.4 | 2.2386 | 23.3333 | 0.038071 | 4.4437 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2007 | Chinese DGA Data | 160 | 90 | 17 | 27 | 5.8 | 213 | 624.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.5625 | 0.18889 | 0.21481 | 1.5882 | 2.9327 | 1 | UNKNOWN | D1 | No Match | Match | Different
2008 | Chinese DGA Data | 611.7 | 247 | 242.9 | 27.7 | 620.6 | 347.3333 | 1009.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.40379 | 0.9834 | 22.4043 | 0.11404 | 2.906 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2009 | Chinese DGA Data | 876 | 354 | 548 | 85 | 910 | 219.3333 | 334.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.40411 | 1.548 | 10.7059 | 0.15511 | 1.5258 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2010 | Chinese DGA Data | 508.7 | 135.3 | 308.2 | 22.4 | 304 | 521.3333 | 2316.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.26597 | 2.2779 | 13.5714 | 0.07268 | 4.4437 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2011 | Chinese DGA Data | 260 | 130 | 84 | 29 | 92 | 381.6667 | 2042.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.5 | 0.64615 | 3.1724 | 0.34524 | 5.352 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2012 | Chinese DGA Data | 117.4 | 12.5 | 11.2 | 3.8 | 20.3 | 667.3333 | 950.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.10647 | 0.896 | 5.3421 | 0.33929 | 1.4241 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2013 | Chinese DGA Data | 186.9 | 75.6 | 22.3 | 38 | 2.8 | 213 | 624.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.40449 | 0.29497 | 0.073684 | 1.704 | 2.9327 | 1 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2014 | Chinese DGA Data | 42.9 | 9.5 | 25 | 1.8 | 19.1 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.22145 | 2.6316 | 10.6111 | 0.072 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2015 | Chinese DGA Data | 37 | 6.8 | 0.6 | 5.7 | 0.3 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.18378 | 0.088235 | 0.052632 | 9.5 | 6.9702 | 1 | T1 | T2 | No Match | No Match | Different
2016 | Chinese DGA Data | 12.5 | 10.3 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.824 | 0.18447 | 0.96429 | 1.4737 | 6.9702 | 1 | D1 | D2 | Match | No Match | Different
2017 | Chinese DGA Data | 29.82 | 10.5 | 19.1 | 2.4 | 24.3 | 447.6667 | 3120.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.35211 | 1.819 | 10.125 | 0.12565 | 6.9702 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2018 | Chinese DGA Data | 192.04 | 28.05 | 38.47 | 2.7 | 62.55 | 238.3333 | 1117.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.14606 | 1.3715 | 23.1667 | 0.070185 | 4.6881 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2019 | Chinese DGA Data | 120 | 20 | 13 | 4.7 | 14 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.16667 | 0.65 | 2.9787 | 0.36154 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2020 | Chinese DGA Data | 260 | 170 | 270 | 35 | 140 | 333 | 1662.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.65385 | 1.5882 | 4 | 0.12963 | 4.993 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2021 | Chinese DGA Data | 56.2 | 11.3 | 30.3 | 5 | 11.2 | 357.6667 | 3477.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.20107 | 2.6814 | 2.24 | 0.16502 | 9.7223 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2022 | Chinese DGA Data | 123.8 | 37.3 | 76.1 | 9.5 | 18.6 | 667.3333 | 4589 | D1 | Low-energy discharge | 0.30129 | 2.0402 | 1.9579 | 0.12484 | 6.8766 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2023 | Chinese DGA Data | 12.9 | 8.5 | 26.5 | 0.001 | 7.2 | 205.3333 | 671.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.65891 | 3.1176 | 7200 | 3.7736e-05 | 3.2711 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2024 | Chinese DGA Data | 626.37 | 371.94 | 251.29 | 11.94 | 415.18 | 1920 | 8176.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.5938 | 0.67562 | 34.7722 | 0.047515 | 4.2587 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2025 | Chinese DGA Data | 612 | 117.44 | 117.15 | 14.78 | 96.68 | 521.3333 | 2316.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.1919 | 0.99753 | 6.5413 | 0.12616 | 4.4437 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2026 | Chinese DGA Data | 110.55 | 66.52 | 165.85 | 25.29 | 71.16 | 99.3333 | 1161.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.60172 | 2.4932 | 2.8138 | 0.15249 | 11.6913 | 1 | UNKNOWN | D2 | No Match | No Match | Different
2027 | Chinese DGA Data | 32.8 | 13.5 | 29.5 | 3.7 | 157 | 275.6667 | 1955.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.41159 | 2.1852 | 42.4324 | 0.12542 | 7.0943 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2028 | Chinese DGA Data | 112 | 15.4 | 26.3 | 2.8 | 92 | 667.3333 | 4589 | D2 | High-energy discharge | 0.1375 | 1.7078 | 32.8571 | 0.10646 | 6.8766 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2029 | Chinese DGA Data | 102 | 3.9 | 7.7 | 0.8 | 39.2 | 242.3333 | 950.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.038235 | 1.9744 | 49 | 0.1039 | 3.9216 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2030 | Chinese DGA Data | 81 | 7.3 | 26.4 | 6.3 | 111 | 252.3333 | 755.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.090123 | 3.6164 | 17.619 | 0.23864 | 2.9947 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2031 | Chinese DGA Data | 334 | 39.9 | 5.35 | 47.8 | 247.6 | 487 | 2190 | D2 | High-energy discharge | 0.11946 | 0.13409 | 5.1799 | 8.9346 | 4.4969 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2032 | Chinese DGA Data | 5.5 | 2.7 | 0.001 | 9.6 | 3.8 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 0.49091 | 0.00037037 | 0.39583 | 9600 | 3.4756 | 2 | T2 | T2 | No Match | No Match | Same
2033 | Chinese DGA Data | 15.4 | 1.64 | 5.2 | 0.9 | 21.6 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 0.10649 | 3.1707 | 24 | 0.17308 | 3.4756 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2034 | Chinese DGA Data | 29 | 26.3 | 27 | 1.8 | 82.4 | 249 | 848 | D2 | High-energy discharge | 0.9069 | 1.0266 | 45.7778 | 0.066667 | 3.4056 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2035 | Chinese DGA Data | 24.2 | 3.2 | 16.6 | 3.7 | 100.6 | 281.3333 | 2098.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.13223 | 5.1875 | 27.1892 | 0.22289 | 7.4597 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2036 | Chinese DGA Data | 20 | 12 | 56 | 1.2 | 274 | 438.3333 | 2756.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.6 | 4.6667 | 228.3333 | 0.021429 | 6.289 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2037 | Chinese DGA Data | 154.6 | 50.9 | 46.8 | 3.8 | 152.8 | 106.6667 | 679.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.32924 | 0.91945 | 40.2105 | 0.081197 | 6.3719 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2038 | Chinese DGA Data | 161.2 | 38.4 | 35.1 | 4.4 | 125.4 | 248 | 1183 | D2 | High-energy discharge | 0.23821 | 0.91406 | 28.5 | 0.12536 | 4.7702 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2039 | Chinese DGA Data | 120 | 60 | 7.6 | 2.2 | 370 | 278.3333 | 1346.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.5 | 0.12667 | 168.1818 | 0.28947 | 4.8383 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2040 | Chinese DGA Data | 120 | 60 | 7.6 | 2.2 | 370 | 278.3333 | 1346.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.5 | 0.12667 | 168.1818 | 0.28947 | 4.8383 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2041 | Chinese DGA Data | 145.28 | 9.22 | 5.06 | 12.64 | 21.25 | 667.3333 | 4589 | D2 | High-energy discharge | 0.063464 | 0.54881 | 1.6812 | 2.498 | 6.8766 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2042 | Chinese DGA Data | 292 | 71.4 | 4 | 10.9 | 209.8 | 487 | 2190 | D2 | High-energy discharge | 0.24452 | 0.056022 | 19.2477 | 2.725 | 4.4969 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2043 | Chinese DGA Data | 361 | 29.56 | 25.69 | 2.74 | 197.01 | 487 | 2190 | D2 | High-energy discharge | 0.081884 | 0.86908 | 71.9015 | 0.10666 | 4.4969 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2044 | Chinese DGA Data | 4.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 218.6667 | 760 | D2 | High-energy discharge | 0.23256 | 0.3 | 8 | 1.3333 | 3.4756 | 2 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
2045 | Chinese DGA Data | 96 | 39.9 | 84 | 13.6 | 268.3 | 438.3333 | 2756.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.41563 | 2.1053 | 19.7279 | 0.1619 | 6.289 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2046 | Chinese DGA Data | 304 | 51.4 | 33 | 15.9 | 138.3 | 487 | 2190 | D2 | High-energy discharge | 0.16908 | 0.64202 | 8.6981 | 0.48182 | 4.4969 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2047 | Chinese DGA Data | 1045 | 147 | 285 | 14 | 1680 | 81.3333 | 1038 | D2 | High-energy discharge | 0.14067 | 1.9388 | 120 | 0.049123 | 12.7623 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2048 | Chinese DGA Data | 173 | 74 | 264 | 10 | 1071 | 311.3333 | 996.6667 | D2 | High-energy discharge | 0.42775 | 3.5676 | 107.1 | 0.037879 | 3.2013 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2049 | Chinese DGA Data | 10081 | 669 | 493.9 | 22.8 | 3977 | 1702 | 1655.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.066362 | 0.73827 | 174.4298 | 0.046163 | 0.97258 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2050 | Chinese DGA Data | 200.83 | 59.45 | 40.48 | 0.001 | 150.84 | 137 | 1006.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.29602 | 0.68091 | 150840 | 2.4704e-05 | 7.3455 | 2 | UNKNOWN | D2 | No Match | Match | Different
2051 | Chinese DGA Data | 1.54 | 15.74 | 7.02 | 1.56 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.2208 | 0.446 | 0.00064103 | 0.22222 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2052 | Chinese DGA Data | 2.05 | 7.55 | 5.48 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.6829 | 0.72583 | 0.0012346 | 0.14781 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2053 | Chinese DGA Data | 1.77 | 14.972 | 12.725 | 1.45 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.4588 | 0.84992 | 0.00068966 | 0.11395 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2054 | Chinese DGA Data | 1.62 | 16.772 | 8.072 | 1.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.3531 | 0.48128 | 0.00053476 | 0.23167 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2055 | Chinese DGA Data | 1.08 | 8.939 | 6.788 | 0.908 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.2769 | 0.75937 | 0.0011013 | 0.13377 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2056 | Chinese DGA Data | 1.21 | 21.34 | 14.92 | 2.03 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 17.6364 | 0.69916 | 0.00049261 | 0.13606 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2057 | Chinese DGA Data | 1.67 | 15.232 | 6.891 | 1.658 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.121 | 0.4524 | 0.00060314 | 0.2406 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2058 | Chinese DGA Data | 1.175 | 8.393 | 5.124 | 0.807 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.143 | 0.61051 | 0.0012392 | 0.15749 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2059 | Chinese DGA Data | 0.937 | 16.294 | 10.436 | 1.275 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 17.3895 | 0.64048 | 0.00078431 | 0.12217 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2060 | Chinese DGA Data | 1.53 | 10.638 | 4.623 | 1.067 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.9529 | 0.43457 | 0.00093721 | 0.2308 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2061 | Chinese DGA Data | 1.082 | 9.523 | 5.469 | 0.756 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.8013 | 0.57429 | 0.0013228 | 0.13823 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2062 | Chinese DGA Data | 1.46 | 5.509 | 2.96 | 0.634 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.7733 | 0.5373 | 0.0015773 | 0.21419 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2063 | Chinese DGA Data | 1.062 | 6.981 | 5.016 | 0.757 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.5734 | 0.71852 | 0.001321 | 0.15092 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2064 | Chinese DGA Data | 1.138 | 10.711 | 6.701 | 0.779 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.4121 | 0.62562 | 0.0012837 | 0.11625 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2065 | Chinese DGA Data | 1.51 | 6.656 | 3.481 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.4079 | 0.52299 | 0.00125 | 0.22982 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2066 | Chinese DGA Data | 1.025 | 4.763 | 3.44 | 0.832 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.6468 | 0.72223 | 0.0012019 | 0.24186 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2067 | Chinese DGA Data | 1.643 | 14.281 | 2.188 | 0.515 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.692 | 0.15321 | 0.0019417 | 0.23537 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2068 | Chinese DGA Data | 1.171 | 6.535 | 4.767 | 0.257 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 5.5807 | 0.72946 | 0.0038911 | 0.053912 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2069 | Chinese DGA Data | 1.452 | 18.23 | 12.277 | 1.631 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 12.5551 | 0.67345 | 0.00061312 | 0.13285 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2070 | Chinese DGA Data | 1.477 | 13.829 | 6.424 | 1.408 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.3629 | 0.46453 | 0.00071023 | 0.21918 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2071 | Chinese DGA Data | 0.704 | 3.379 | 2.688 | 0.366 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.7997 | 0.7955 | 0.0027322 | 0.13616 | 3.2711 | 6 | LOW GAS | LOW GAS | No Match | No Match | Same
2072 | Chinese DGA Data | 1.534 | 15.171 | 13.173 | 0.391 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.8898 | 0.8683 | 0.0025575 | 0.029682 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2073 | Chinese DGA Data | 2.123 | 7.668 | 5.12 | 1.141 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.6119 | 0.66771 | 0.00087642 | 0.22285 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2074 | Chinese DGA Data | 1.534 | 5.171 | 3.173 | 0.391 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.3709 | 0.61361 | 0.0025575 | 0.12323 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2075 | Chinese DGA Data | 1.831 | 14.605 | 1.913 | 0.439 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.9765 | 0.13098 | 0.0022779 | 0.22948 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2076 | Chinese DGA Data | 1.359 | 9.534 | 0.928 | 6.606 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.0155 | 0.097336 | 0.00015138 | 7.1185 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2077 | Chinese DGA Data | 3.015 | 13.307 | 2.547 | 2.547 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.4136 | 0.1914 | 0.00039262 | 1 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2078 | Chinese DGA Data | 1.567 | 12.384 | 6.094 | 1.379 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.903 | 0.49209 | 0.00072516 | 0.22629 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2079 | Chinese DGA Data | 1.703 | 11.834 | 7.37 | 1.146 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.9489 | 0.62278 | 0.0008726 | 0.1555 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2080 | Chinese DGA Data | 1.477 | 16.061 | 1.936 | 1.429 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.8741 | 0.12054 | 0.00069979 | 0.73812 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2081 | Chinese DGA Data | 1.567 | 9.603 | 5.526 | 1.445 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.1283 | 0.57545 | 0.00069204 | 0.26149 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2082 | Chinese DGA Data | 1.703 | 10.785 | 7.297 | 1.082 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.3329 | 0.67659 | 0.00092421 | 0.14828 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2083 | Chinese DGA Data | 0.654 | 15.308 | 11.281 | 1.336 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 23.4067 | 0.73693 | 0.0007485 | 0.11843 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2084 | Chinese DGA Data | 2.672 | 9.131 | 4.872 | 1.123 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.4173 | 0.53357 | 0.00089047 | 0.2305 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2085 | Chinese DGA Data | 1.703 | 9.43 | 6.53 | 0.94 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 5.5373 | 0.69247 | 0.0010638 | 0.14395 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2086 | Chinese DGA Data | 0.654 | 11.595 | 9.483 | 1.165 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 17.7294 | 0.81785 | 0.00085837 | 0.12285 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2087 | Chinese DGA Data | 1.71 | 8.092 | 6.519 | 0.928 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.7322 | 0.80561 | 0.0010776 | 0.14235 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2088 | Chinese DGA Data | 0.718 | 12.771 | 12.2 | 0.296 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 17.7869 | 0.95529 | 0.0033784 | 0.024262 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2089 | Chinese DGA Data | 0.591 | 15.204 | 10.927 | 1.309 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 25.7259 | 0.71869 | 0.00076394 | 0.1198 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2090 | Chinese DGA Data | 1.24 | 13.609 | 5.611 | 5.611 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.975 | 0.4123 | 0.00017822 | 1 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2091 | Chinese DGA Data | 0.823 | 12.29 | 7.26 | 1.03 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 14.9332 | 0.59072 | 0.00097087 | 0.14187 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2092 | Chinese DGA Data | 0.591 | 11.27 | 10.05 | 1.16 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 19.0694 | 0.89175 | 0.00086207 | 0.11542 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2093 | Chinese DGA Data | 1.698 | 13.609 | 5.611 | 5.611 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.0147 | 0.4123 | 0.00017822 | 1 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2094 | Chinese DGA Data | 1.23 | 13.58 | 7.59 | 1.25 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 11.0407 | 0.55891 | 0.0008 | 0.16469 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2095 | Chinese DGA Data | 1.6 | 12.431 | 7.802 | 1.323 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.7694 | 0.62762 | 0.00075586 | 0.16957 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2096 | Chinese DGA Data | 1.698 | 22.448 | 11.326 | 2.507 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 13.2203 | 0.50454 | 0.00039888 | 0.22135 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2097 | Chinese DGA Data | 1.23 | 11.38 | 7.3 | 1 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.252 | 0.64148 | 0.001 | 0.13699 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2098 | Chinese DGA Data | 1.6 | 17.23 | 11.65 | 1.43 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.7688 | 0.67615 | 0.0006993 | 0.12275 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2099 | Chinese DGA Data | 1.698 | 13.51 | 6.73 | 1.37 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.9564 | 0.49815 | 0.00072993 | 0.20357 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2100 | Chinese DGA Data | 1.83 | 16.71 | 11.99 | 1.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.1311 | 0.71753 | 0.00054945 | 0.15179 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2101 | Chinese DGA Data | 0.645 | 8.453 | 4.734 | 1.162 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 13.1054 | 0.56004 | 0.00086059 | 0.24546 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2102 | Chinese DGA Data | 2.334 | 13.081 | 8.834 | 1.526 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 5.6045 | 0.67533 | 0.00065531 | 0.17274 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2103 | Chinese DGA Data | 2.922 | 13.032 | 9.004 | 4.653 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.46 | 0.69091 | 0.00021492 | 0.51677 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2104 | Chinese DGA Data | 2.432 | 13.081 | 8.834 | 1.526 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 5.3787 | 0.67533 | 0.00065531 | 0.17274 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2105 | Chinese DGA Data | 1.72 | 16.8 | 11.58 | 1.49 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.7674 | 0.68929 | 0.00067114 | 0.12867 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2106 | Chinese DGA Data | 0.79 | 15.89 | 6.43 | 1.5 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 20.1139 | 0.40466 | 0.00066667 | 0.23328 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2107 | Chinese DGA Data | 8.36 | 12.168 | 7.828 | 1.143 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4555 | 0.64333 | 0.00087489 | 0.14601 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2108 | Chinese DGA Data | 0.989 | 16.601 | 12.22 | 1.492 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 16.7856 | 0.7361 | 0.00067024 | 0.12209 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2109 | Chinese DGA Data | 1.676 | 13.533 | 7.242 | 1.498 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.0746 | 0.53514 | 0.00066756 | 0.20685 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2110 | Chinese DGA Data | 1.252 | 10.02 | 7.655 | 1.153 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.0032 | 0.76397 | 0.0008673 | 0.15062 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2111 | Chinese DGA Data | 0.988 | 13.302 | 8.236 | 0.974 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 13.4636 | 0.61916 | 0.0010267 | 0.11826 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2112 | Chinese DGA Data | 2.13 | 7.73 | 5.54 | 1.08 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 3.6291 | 0.71669 | 0.00092593 | 0.19495 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2113 | Chinese DGA Data | 1.23 | 7.2 | 6.08 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 5.8537 | 0.84444 | 0.0011628 | 0.14145 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2114 | Chinese DGA Data | 0.984 | 13.203 | 10.9 | 1.413 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 13.4177 | 0.82557 | 0.00070771 | 0.12963 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2115 | Chinese DGA Data | 1.43 | 9.83 | 5.64 | 1.2 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.8741 | 0.57375 | 0.00083333 | 0.21277 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2116 | Chinese DGA Data | 1.77 | 13.84 | 7.62 | 1.3 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.8192 | 0.55058 | 0.00076923 | 0.1706 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2117 | Chinese DGA Data | 0.976 | 10.385 | 10.006 | 1.172 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.6404 | 0.96351 | 0.00085324 | 0.11713 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2118 | Chinese DGA Data | 0.89 | 12.17 | 5.18 | 1.53 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 13.6742 | 0.42564 | 0.00065359 | 0.29537 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2119 | Chinese DGA Data | 0.61 | 12.79 | 8.77 | 1.17 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 20.9672 | 0.68569 | 0.0008547 | 0.13341 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2120 | Chinese DGA Data | 1.93 | 9.31 | 5.37 | 1.14 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.8238 | 0.5768 | 0.00087719 | 0.21229 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2121 | Chinese DGA Data | 1.98 | 8.29 | 5.87 | 0.99 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 4.1869 | 0.70808 | 0.0010101 | 0.16865 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2122 | Chinese DGA Data | 0.983 | 10 | 8.67 | 1.02 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.1729 | 0.867 | 0.00098039 | 0.11765 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2123 | Chinese DGA Data | 1.39 | 11.17 | 5.19 | 1.19 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 8.036 | 0.46464 | 0.00084034 | 0.22929 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2124 | Chinese DGA Data | 1.85 | 13.77 | 8.1 | 1.17 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.4432 | 0.58824 | 0.0008547 | 0.14444 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2125 | Chinese DGA Data | 1.59 | 12.06 | 9.45 | 1.3 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.5849 | 0.78358 | 0.00076923 | 0.13757 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2126 | Chinese DGA Data | 1.39 | 10.8 | 5.13 | 1.17 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.7698 | 0.475 | 0.0008547 | 0.22807 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2127 | Chinese DGA Data | 0.99 | 12.57 | 7.29 | 1.42 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 12.697 | 0.57995 | 0.00070423 | 0.19479 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2128 | Chinese DGA Data | 1.34 | 14.75 | 10.78 | 1.47 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 11.0075 | 0.73085 | 0.00068027 | 0.13636 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2129 | Chinese DGA Data | 1.98 | 12.13 | 6.07 | 1.3 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.1263 | 0.50041 | 0.00076923 | 0.21417 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2130 | Chinese DGA Data | 2.16 | 12.99 | 8.22 | 1.14 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.0139 | 0.63279 | 0.00087719 | 0.13869 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2131 | Chinese DGA Data | 1.9 | 17.93 | 12.36 | 1.55 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 9.4368 | 0.68935 | 0.00064516 | 0.1254 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2132 | Chinese DGA Data | 1.85 | 14.79 | 6.21 | 1.5 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 7.9946 | 0.41988 | 0.00066667 | 0.24155 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2133 | Chinese DGA Data | 2.05 | 13.17 | 9.86 | 1.38 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 6.4244 | 0.74867 | 0.00072464 | 0.13996 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2134 | Chinese DGA Data | 1.61 | 16.57 | 11.76 | 1.15 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 10.2919 | 0.70972 | 0.00086957 | 0.097789 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2135 | Chinese DGA Data | 32 | 10.7 | 1.5 | 1.2 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.33437 | 0.14019 | 0.00083333 | 0.8 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2136 | Chinese DGA Data | 17 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.17059 | 0.48276 | 0.0011111 | 0.64286 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2137 | Chinese DGA Data | 23 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.13913 | 0.53125 | 0.0016667 | 0.35294 | 6.9702 | 6 | PD | T1 | No Match | No Match | Different
2138 | Chinese DGA Data | 23 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.13913 | 0.46875 | 0.00125 | 0.53333 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2139 | Chinese DGA Data | 13 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 0.32308 | 0.095238 | 0.0025 | 1 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2140 | Chinese DGA Data | 52 | 30.9 | 4.8 | 3.1 | 0.001 | 348 | 3400 | NORMAL | Normal | 0.59423 | 0.15534 | 0.00032258 | 0.64583 | 9.7701 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2141 | Chinese DGA Data | 15.95 | 14.1 | 5.03 | 5.18 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.88401 | 0.35674 | 0.00019305 | 1.0298 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2142 | Chinese DGA Data | 16.81 | 14.33 | 3.94 | 5.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.85247 | 0.27495 | 0.00017361 | 1.4619 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2143 | Chinese DGA Data | 19.45 | 17.68 | 5.15 | 6.63 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.909 | 0.29129 | 0.00015083 | 1.2874 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2144 | Chinese DGA Data | 18.34 | 14.74 | 4.25 | 4.32 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.80371 | 0.28833 | 0.00023148 | 1.0165 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2145 | Chinese DGA Data | 29.24 | 28.02 | 8.47 | 13.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.95828 | 0.30228 | 7.2622e-05 | 1.6257 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2146 | Chinese DGA Data | 29.07 | 20.88 | 9.46 | 12.05 | 0.7 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.71827 | 0.45307 | 0.058091 | 1.2738 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2147 | Chinese DGA Data | 30.42 | 21.18 | 9.03 | 13.17 | 0.5 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.69625 | 0.42635 | 0.037965 | 1.4585 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2148 | Chinese DGA Data | 15.92 | 13.04 | 2.69 | 5.2 | 0.37 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.8191 | 0.20629 | 0.071154 | 1.9331 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2149 | Chinese DGA Data | 16.58 | 13.56 | 3.24 | 5.66 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T1 | Low-temperature overheating | 0.81785 | 0.23894 | 0.00017668 | 1.7469 | 6.9702 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2150 | Chinese DGA Data | 269.66 | 638.08 | 185.16 | 544.64 | 0.88 | 4163.3333 | 25516.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 2.3662 | 0.29018 | 0.0016157 | 2.9415 | 6.1289 | 4 | UNKNOWN | T2 | No Match | Match | Different
2151 | Chinese DGA Data | 27.73 | 28.43 | 8.91 | 11.21 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.0252 | 0.3134 | 8.9206e-05 | 1.2581 | 6.9702 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2152 | Chinese DGA Data | 22.2 | 23.95 | 8.46 | 10.38 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.0788 | 0.35324 | 9.6339e-05 | 1.227 | 6.9702 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2153 | Chinese DGA Data | 16.99 | 25.11 | 9.94 | 10.9 | 0.26 | 205.3333 | 671.6667 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.4779 | 0.39586 | 0.023853 | 1.0966 | 3.2711 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2154 | Chinese DGA Data | 20.21 | 20.54 | 8.23 | 10.44 | 0.59 | 447.6667 | 3120.3333 | T2 | Medium-temperature overheating | 1.0163 | 0.40068 | 0.056513 | 1.2685 | 6.9702 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2155 | Chinese DGA Data | 8.72 | 12.47 | 2.12 | 7.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | T3 | High-temperature overheating | 1.43 | 0.17001 | 0.00012739 | 3.7028 | 3.2711 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2156 | Chinese DGA Data | 14.77 | 14.06 | 2.05 | 7.96 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.95193 | 0.1458 | 0.00012563 | 3.8829 | 6.9702 | 5 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
2157 | Chinese DGA Data | 16.69 | 30.66 | 3.1 | 14.57 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.837 | 0.10111 | 6.8634e-05 | 4.7 | 6.9702 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | No Match | No Match | Same
2158 | Chinese DGA Data | 12.81 | 12.64 | 1.9 | 8.13 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 0.98673 | 0.15032 | 0.000123 | 4.2789 | 6.9702 | 5 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
2159 | Chinese DGA Data | 19.8 | 21.37 | 1.8 | 13.14 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.0793 | 0.08423 | 7.6104e-05 | 7.3 | 6.9702 | 5 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
2160 | Chinese DGA Data | 15.67 | 17.57 | 0.6 | 10.04 | 0.13 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.1213 | 0.034149 | 0.012948 | 16.7333 | 6.9702 | 5 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
2161 | Chinese DGA Data | 18.27 | 21.36 | 1.77 | 12.09 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.1691 | 0.082865 | 8.2713e-05 | 6.8305 | 6.9702 | 5 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
2162 | Chinese DGA Data | 16.41 | 18.88 | 1.53 | 10.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | T3 | High-temperature overheating | 1.1505 | 0.081038 | 9.2081e-05 | 7.098 | 6.9702 | 5 | T2 | UNKNOWN | No Match | No Match | Different
2163 | Chinese DGA Data | 791.4 | 40.54 | 3.49 | 0.92 | 0.001 | 326 | 1404.6667 | PD | Partial discharge | 0.051226 | 0.086088 | 0.001087 | 0.26361 | 4.3088 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2164 | Chinese DGA Data | 765.5 | 39.71 | 4.32 | 0.92 | 0.001 | 326 | 1404.6667 | PD | Partial discharge | 0.051875 | 0.10879 | 0.001087 | 0.21296 | 4.3088 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2165 | Chinese DGA Data | 226.37 | 16.85 | 1.24 | 0.55 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.074436 | 0.073591 | 0.0018182 | 0.44355 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2166 | Chinese DGA Data | 244.83 | 15.05 | 1.55 | 0.55 | 0.001 | 213 | 624.6667 | PD | Partial discharge | 0.061471 | 0.10299 | 0.0018182 | 0.35484 | 2.9327 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2167 | Chinese DGA Data | 230.6 | 12.45 | 0.87 | 0.39 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.05399 | 0.06988 | 0.0025641 | 0.44828 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2168 | Chinese DGA Data | 238.59 | 12.86 | 0.77 | 0.44 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.0539 | 0.059876 | 0.0022727 | 0.57143 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2169 | Chinese DGA Data | 151.02 | 13.05 | 1.89 | 1.44 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.086412 | 0.14483 | 0.00069444 | 0.7619 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2170 | Chinese DGA Data | 180.97 | 11.69 | 1.59 | 1.13 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.064596 | 0.13601 | 0.00088496 | 0.71069 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2171 | Chinese DGA Data | 62.51 | 3.36 | 0.61 | 0.5 | 0.001 | 357.6667 | 3477.3333 | PD | Partial discharge | 0.053751 | 0.18155 | 0.002 | 0.81967 | 9.7223 | 0 | T1 | T1 | No Match | No Match | Same
2172 | Chinese DGA Data | 155.29 | 12.08 | 2.21 | 1.76 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.07779 | 0.18295 | 0.00056818 | 0.79638 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2173 | Chinese DGA Data | 133.41 | 9.97 | 1.5 | 1.31 | 0.001 | 667.3333 | 4589 | PD | Partial discharge | 0.074732 | 0.15045 | 0.00076336 | 0.87333 | 6.8766 | 0 | T1 | PD | No Match | Match | Different
2174 | Chinese DGA Data | 171.13 | 5.88 | 1.67 | 0.5 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.03436 | 0.28401 | 0.002 | 0.2994 | 7.0427 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2175 | Chinese DGA Data | 177.82 | 7.58 | 1.64 | 0.54 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.042627 | 0.21636 | 0.0018519 | 0.32927 | 7.0427 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2176 | Chinese DGA Data | 194.55 | 8.01 | 1.53 | 0.32 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.041172 | 0.19101 | 0.003125 | 0.20915 | 7.0427 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2177 | Chinese DGA Data | 152.46 | 4.98 | 0.74 | 0.29 | 0.001 | 213.6667 | 713.6667 | PD | Partial discharge | 0.032664 | 0.14859 | 0.0034483 | 0.39189 | 3.3401 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2178 | Chinese DGA Data | 173.27 | 7.45 | 1.89 | 0.42 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.042996 | 0.25369 | 0.002381 | 0.22222 | 7.0427 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2179 | Chinese DGA Data | 41.66 | 3.11 | 1.13 | 0.64 | 0.001 | 324 | 3387 | PD | Partial discharge | 0.074652 | 0.36334 | 0.0015625 | 0.56637 | 10.4537 | 0 | UNKNOWN | T1 | No Match | No Match | Different
2180 | Chinese DGA Data | 150.62 | 7.37 | 1.48 | 0.86 | 0.001 | 213.6667 | 713.6667 | PD | Partial discharge | 0.048931 | 0.20081 | 0.0011628 | 0.58108 | 3.3401 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2181 | Chinese DGA Data | 164.85 | 8.04 | 3.91 | 0.98 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.048772 | 0.48632 | 0.0010204 | 0.25064 | 7.0427 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2182 | Chinese DGA Data | 76.19 | 6.61 | 0.54 | 0.36 | 0.001 | 357.6667 | 3477.3333 | PD | Partial discharge | 0.086757 | 0.081694 | 0.0027778 | 0.66667 | 9.7223 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2183 | Chinese DGA Data | 537.04 | 59.45 | 6.57 | 4.79 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.1107 | 0.11051 | 0.00020877 | 0.72907 | 3.7599 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2184 | Chinese DGA Data | 502.1 | 40.55 | 4.06 | 1.64 | 0.001 | 336 | 1141.3333 | PD | Partial discharge | 0.080761 | 0.10012 | 0.00060976 | 0.40394 | 3.3968 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2185 | Chinese DGA Data | 316.65 | 35.28 | 3.65 | 1.71 | 0.001 | 328 | 974.6667 | PD | Partial discharge | 0.11142 | 0.10346 | 0.0005848 | 0.46849 | 2.9715 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2186 | Chinese DGA Data | 354.43 | 38.57 | 3.6 | 1.67 | 0.001 | 201.3333 | 508 | PD | Partial discharge | 0.10882 | 0.093337 | 0.0005988 | 0.46389 | 2.5232 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2187 | Chinese DGA Data | 423.18 | 30.77 | 3.03 | 1.46 | 0.001 | 432.3333 | 3234.6667 | PD | Partial discharge | 0.072711 | 0.098473 | 0.00068493 | 0.48185 | 7.4819 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2188 | Chinese DGA Data | 421.22 | 30.87 | 2.73 | 1.36 | 0.001 | 432.3333 | 3234.6667 | PD | Partial discharge | 0.073287 | 0.088435 | 0.00073529 | 0.49817 | 7.4819 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2189 | Chinese DGA Data | 370.93 | 33.46 | 3.28 | 1.61 | 0.001 | 201.3333 | 508 | PD | Partial discharge | 0.090206 | 0.098027 | 0.00062112 | 0.49085 | 2.5232 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2190 | Chinese DGA Data | 371.47 | 30.71 | 3.98 | 1.55 | 0.001 | 201.3333 | 508 | PD | Partial discharge | 0.082672 | 0.1296 | 0.00064516 | 0.38945 | 2.5232 | 0 | PD | PD | Match | Match | Same
2191 | Chinese DGA Data | 342.91 | 30.78 | 2.7 | 1.52 | 0.001 | 201.3333 | 508 | PD | Partial discharge | 0.089761 | 0.087719 | 0.00065789 | 0.56296 | 2.5232 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2192 | Chinese DGA Data | 409.5 | 24.76 | 2.94 | 1.76 | 0.001 | 432.3333 | 3234.6667 | PD | Partial discharge | 0.060464 | 0.11874 | 0.00056818 | 0.59864 | 7.4819 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2193 | Chinese DGA Data | 370.22 | 21.22 | 2.46 | 1.52 | 0.001 | 432.3333 | 3234.6667 | PD | Partial discharge | 0.057317 | 0.11593 | 0.00065789 | 0.61789 | 7.4819 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2194 | Chinese DGA Data | 658.56 | 21.63 | 2.61 | 2.27 | 0.001 | 549.6667 | 2066.6667 | PD | Partial discharge | 0.032844 | 0.12067 | 0.00044053 | 0.86973 | 3.7599 | 0 | T1 | PD | No Match | Match | Different
2195 | Chinese DGA Data | 171.95 | 17.74 | 2.19 | 1.7 | 0.001 | 633 | 4458 | PD | Partial discharge | 0.10317 | 0.12345 | 0.00058824 | 0.77626 | 7.0427 | 0 | UNKNOWN | PD | No Match | Match | Different
2196 | Chinese DGA Data | 23346.19 | 4902.07 | 1738.49 | 13587.17 | 15258.89 | 3661 | 1950 | D1 | Low-energy discharge | 0.20997 | 0.35464 | 1.123 | 7.8155 | 0.53264 | 1 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
2197 | Chinese DGA Data | 277.39 | 74.73 | 8.31 | 100.04 | 205.19 | 932 | 6373.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.2694 | 0.1112 | 2.0511 | 12.0385 | 6.8383 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2198 | Chinese DGA Data | 344.27 | 77.35 | 8.06 | 100.45 | 208.49 | 702.3333 | 4626.6667 | D1 | Low-energy discharge | 0.22468 | 0.1042 | 2.0756 | 12.4628 | 6.5876 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2199 | Chinese DGA Data | 74810.28 | 7139.15 | 664.83 | 13471.28 | 15150.69 | 3433.6667 | 34693 | D1 | Low-energy discharge | 0.09543 | 0.093125 | 1.1247 | 20.2627 | 10.1038 | 1 | T3 | T2 | No Match | No Match | Different
2200 | Chinese DGA Data | 467.45 | 135.68 | 16.14 | 203.78 | 441.2 | 391.3333 | 2221.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.29026 | 0.11896 | 2.1651 | 12.6258 | 5.6763 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2201 | Chinese DGA Data | 7775.1 | 3269.74 | 146.25 | 2148.13 | 5840.55 | 1596.3333 | 198.3333 | D1 | Low-energy discharge | 0.42054 | 0.044728 | 2.7189 | 14.6881 | 0.12424 | 1 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2202 | Chinese DGA Data | 121 | 14 | 3 | 29 | 74 | 223.3333 | 779.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.1157 | 0.21429 | 2.5517 | 9.6667 | 3.4896 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2203 | Chinese DGA Data | 207 | 21.08 | 4.28 | 67.34 | 141.9 | 137 | 1006.3333 | D2 | High-energy discharge | 0.10184 | 0.20304 | 2.1072 | 15.7336 | 7.3455 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2204 | Chinese DGA Data | 300.4 | 42.14 | 3.25 | 43.18 | 64.71 | 217 | 798 | D2 | High-energy discharge | 0.14028 | 0.077124 | 1.4986 | 13.2862 | 3.6774 | 2 | UNKNOWN | T2 | No Match | No Match | Different
2205 | Chinese DGA Data | 14.2 | 18.1 | 4.82 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2746 | 0.2663 | 0.0011494 | 0.1805 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2206 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.1 | 4.95 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2984 | 0.30745 | 0.0011765 | 0.17172 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2207 | Chinese DGA Data | 13.5 | 18 | 4.13 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3333 | 0.22944 | 0.0012987 | 0.18644 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2208 | Chinese DGA Data | 13.1 | 15.6 | 4.85 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.1908 | 0.3109 | 0.0012821 | 0.16082 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2209 | Chinese DGA Data | 13.3 | 17.7 | 4.48 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3308 | 0.25311 | 0.0013699 | 0.16295 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2210 | Chinese DGA Data | 12 | 15.4 | 4.57 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2833 | 0.29675 | 0.0013699 | 0.15974 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2211 | Chinese DGA Data | 12 | 16.1 | 4.95 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3417 | 0.30745 | 0.0011765 | 0.17172 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2212 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.8 | 4.1 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.377 | 0.24405 | 0.0013333 | 0.18293 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2213 | Chinese DGA Data | 12.5 | 18.5 | 4.17 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.48 | 0.22541 | 0.0012658 | 0.18945 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2214 | Chinese DGA Data | 12.7 | 16.4 | 4.12 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2913 | 0.25122 | 0.0013889 | 0.17476 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2215 | Chinese DGA Data | 12.8 | 17 | 4.31 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3281 | 0.25353 | 0.0011905 | 0.1949 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2216 | Chinese DGA Data | 13.8 | 15.5 | 4.34 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1232 | 0.28 | 0.0012346 | 0.18664 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2217 | Chinese DGA Data | 11.9 | 17.6 | 4.88 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.479 | 0.27727 | 0.0012048 | 0.17008 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2218 | Chinese DGA Data | 12.9 | 16.2 | 4.31 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2558 | 0.26605 | 0.0012821 | 0.18097 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2219 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.6 | 4.22 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2029 | 0.25422 | 0.0012346 | 0.19194 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2220 | Chinese DGA Data | 12.5 | 16 | 4.85 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.28 | 0.30312 | 0.0013699 | 0.15052 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2221 | Chinese DGA Data | 11.7 | 18.6 | 4.09 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5897 | 0.21989 | 0.0012821 | 0.19071 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2222 | Chinese DGA Data | 12.5 | 18.1 | 4.95 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.448 | 0.27348 | 0.0013158 | 0.15354 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2223 | Chinese DGA Data | 11.8 | 16.3 | 4.32 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3814 | 0.26503 | 0.0012987 | 0.17824 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2224 | Chinese DGA Data | 12.9 | 15.6 | 4.82 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2093 | 0.30897 | 0.0011905 | 0.17427 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2225 | Chinese DGA Data | 13 | 18.2 | 4.17 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4 | 0.22912 | 0.0013158 | 0.18225 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2226 | Chinese DGA Data | 12.1 | 16.1 | 4.86 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3306 | 0.30186 | 0.0011628 | 0.17695 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2227 | Chinese DGA Data | 12 | 17.4 | 4.18 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.45 | 0.24023 | 0.0012346 | 0.19378 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2228 | Chinese DGA Data | 13.3 | 17.8 | 4.19 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3383 | 0.23539 | 0.0012048 | 0.19809 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2229 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.3 | 4.3 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1812 | 0.2638 | 0.0012821 | 0.1814 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2230 | Chinese DGA Data | 13.1 | 17.2 | 4.53 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.313 | 0.26337 | 0.0011494 | 0.19205 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2231 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17.1 | 4.34 | 0.88 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2761 | 0.2538 | 0.0011364 | 0.20276 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2232 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16 | 4.67 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2903 | 0.29187 | 0.0011494 | 0.1863 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2233 | Chinese DGA Data | 12.9 | 15.3 | 4.13 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.186 | 0.26993 | 0.0013514 | 0.17918 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2234 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.6 | 4.4 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2283 | 0.28205 | 0.0012195 | 0.18636 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2235 | Chinese DGA Data | 13.2 | 18.5 | 4.66 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4015 | 0.25189 | 0.0012048 | 0.17811 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2236 | Chinese DGA Data | 14.2 | 17.3 | 4.06 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2183 | 0.23468 | 0.0012195 | 0.20197 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2237 | Chinese DGA Data | 12.3 | 15.7 | 4.69 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2764 | 0.29873 | 0.0012346 | 0.17271 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2238 | Chinese DGA Data | 12 | 18.2 | 4.73 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5167 | 0.25989 | 0.0013514 | 0.15645 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2239 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.6 | 4.4 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2283 | 0.28205 | 0.0012195 | 0.18636 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2240 | Chinese DGA Data | 12.1 | 16.4 | 4.93 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3554 | 0.30061 | 0.0013333 | 0.15213 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2241 | Chinese DGA Data | 12.1 | 15.9 | 4.06 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.314 | 0.25535 | 0.0013699 | 0.1798 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2242 | Chinese DGA Data | 13.8 | 17.3 | 4.45 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2536 | 0.25723 | 0.0012048 | 0.18652 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2243 | Chinese DGA Data | 13.1 | 17.3 | 4.95 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3206 | 0.28613 | 0.0013158 | 0.15354 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2244 | Chinese DGA Data | 12.5 | 16.8 | 4.55 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.344 | 0.27083 | 0.0012658 | 0.17363 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2245 | Chinese DGA Data | 13.9 | 16.8 | 4.21 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2086 | 0.2506 | 0.0012987 | 0.1829 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2246 | Chinese DGA Data | 11.9 | 17.1 | 4.38 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.437 | 0.25614 | 0.00125 | 0.18265 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2247 | Chinese DGA Data | 13.5 | 17.9 | 4.64 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3259 | 0.25922 | 0.0011494 | 0.1875 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2248 | Chinese DGA Data | 12.7 | 18.4 | 4.8 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4488 | 0.26087 | 0.0013333 | 0.15625 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2249 | Chinese DGA Data | 13.9 | 15.4 | 4.26 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1079 | 0.27662 | 0.0012346 | 0.19014 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2250 | Chinese DGA Data | 12.5 | 17.8 | 4.37 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.424 | 0.24551 | 0.00125 | 0.18307 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2251 | Chinese DGA Data | 13.1 | 15.9 | 4.24 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2137 | 0.26667 | 0.0012346 | 0.19104 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2252 | Chinese DGA Data | 13.1 | 15.9 | 4.24 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2137 | 0.26667 | 0.0012346 | 0.19104 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2253 | Chinese DGA Data | 13.1 | 15.9 | 4.24 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2137 | 0.26667 | 0.0012346 | 0.19104 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2254 | Chinese DGA Data | 11.7 | 17.4 | 4.08 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4872 | 0.23448 | 0.0013158 | 0.18627 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2255 | Chinese DGA Data | 13.3 | 15.6 | 4.92 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.1729 | 0.31538 | 0.0012346 | 0.16463 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2256 | Chinese DGA Data | 13 | 16.3 | 4.31 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2538 | 0.26442 | 0.00125 | 0.18561 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2257 | Chinese DGA Data | 13.7 | 15.9 | 4.79 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1606 | 0.30126 | 0.0012346 | 0.1691 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2258 | Chinese DGA Data | 13.9 | 17.5 | 4.86 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.259 | 0.27771 | 0.0013699 | 0.15021 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2259 | Chinese DGA Data | 13.5 | 15.8 | 4.79 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1704 | 0.30316 | 0.0012987 | 0.16075 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2260 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16.1 | 4.39 | 0.79 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2105 | 0.27267 | 0.0012658 | 0.17995 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2261 | Chinese DGA Data | 12.5 | 18.5 | 4.15 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.48 | 0.22432 | 0.0012821 | 0.18795 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2262 | Chinese DGA Data | 12.4 | 15.9 | 4.25 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2823 | 0.2673 | 0.0013333 | 0.17647 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2263 | Chinese DGA Data | 13.2 | 17.3 | 4.78 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3106 | 0.2763 | 0.00125 | 0.16736 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2264 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.6 | 4.71 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3607 | 0.28373 | 0.0012048 | 0.17622 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2265 | Chinese DGA Data | 13.3 | 17.8 | 4.19 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3383 | 0.23539 | 0.0013699 | 0.17422 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2266 | Chinese DGA Data | 14.1 | 15.4 | 4.23 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.0922 | 0.27468 | 0.0011494 | 0.20567 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2267 | Chinese DGA Data | 13.1 | 16.8 | 4.35 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2824 | 0.25893 | 0.0012195 | 0.18851 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2268 | Chinese DGA Data | 11.8 | 17.4 | 4.37 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4746 | 0.25115 | 0.0011628 | 0.1968 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2269 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.6 | 4.36 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3607 | 0.26265 | 0.0012821 | 0.1789 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2270 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.6 | 4.71 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3607 | 0.28373 | 0.0012048 | 0.17622 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2271 | Chinese DGA Data | 11.9 | 18.4 | 4.35 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5462 | 0.23641 | 0.0013699 | 0.16782 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2272 | Chinese DGA Data | 13.4 | 16.9 | 4.55 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2612 | 0.26923 | 0.0012821 | 0.17143 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2273 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.6 | 4.45 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2029 | 0.26807 | 0.0011628 | 0.19326 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2274 | Chinese DGA Data | 13.8 | 18.1 | 4.46 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3116 | 0.24641 | 0.0012048 | 0.1861 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2275 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16.3 | 4.43 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2256 | 0.27178 | 0.0011628 | 0.19413 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2276 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16 | 4.13 | 0.75 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1765 | 0.25812 | 0.0013333 | 0.1816 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2277 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18.4 | 4.75 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4959 | 0.25815 | 0.00125 | 0.16842 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2278 | Chinese DGA Data | 12.8 | 17.2 | 4.93 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3438 | 0.28663 | 0.00125 | 0.16227 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2279 | Chinese DGA Data | 11.9 | 18 | 4.95 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5126 | 0.275 | 0.0012048 | 0.16768 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2280 | Chinese DGA Data | 12.3 | 17.3 | 4.31 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4065 | 0.24913 | 0.0011494 | 0.20186 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2281 | Chinese DGA Data | 13.5 | 17.1 | 4.66 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2667 | 0.27251 | 0.0011905 | 0.18026 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2282 | Chinese DGA Data | 11.7 | 16.2 | 4.21 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3846 | 0.25988 | 0.0011905 | 0.19952 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2283 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.6 | 4.92 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3387 | 0.29639 | 0.0012346 | 0.16463 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2284 | Chinese DGA Data | 12.7 | 16.8 | 4.92 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3228 | 0.29286 | 0.0012821 | 0.15854 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2285 | Chinese DGA Data | 13.1 | 17.5 | 4.74 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3359 | 0.27086 | 0.0013158 | 0.16034 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2286 | Chinese DGA Data | 13.5 | 17.7 | 4.4 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3111 | 0.24859 | 0.0013333 | 0.17045 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2287 | Chinese DGA Data | 13.1 | 18.3 | 4.75 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3969 | 0.25956 | 0.0011905 | 0.17684 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2288 | Chinese DGA Data | 14 | 18.6 | 4.67 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3286 | 0.25108 | 0.0013158 | 0.16274 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2289 | Chinese DGA Data | 13.8 | 18.2 | 4.7 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3188 | 0.25824 | 0.0013514 | 0.15745 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2290 | Chinese DGA Data | 12.7 | 18.4 | 4.94 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4488 | 0.26848 | 0.0013514 | 0.1498 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2291 | Chinese DGA Data | 12.8 | 16.8 | 4.74 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3125 | 0.28214 | 0.0012346 | 0.17089 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2292 | Chinese DGA Data | 12.1 | 17 | 4.93 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.405 | 0.29 | 0.0012658 | 0.16024 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2293 | Chinese DGA Data | 12.4 | 15.4 | 4.48 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2419 | 0.29091 | 0.0012048 | 0.18527 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2294 | Chinese DGA Data | 14.1 | 17.5 | 4.15 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2411 | 0.23714 | 0.0012987 | 0.18554 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2295 | Chinese DGA Data | 12 | 15.7 | 4.08 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3083 | 0.25987 | 0.0012048 | 0.20343 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2296 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.7 | 4.31 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4508 | 0.2435 | 0.0012048 | 0.19258 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2297 | Chinese DGA Data | 12.5 | 15.4 | 4.39 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.232 | 0.28506 | 0.0011905 | 0.19134 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2298 | Chinese DGA Data | 12.5 | 15.6 | 4.13 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.248 | 0.26474 | 0.0013333 | 0.1816 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2299 | Chinese DGA Data | 12.6 | 18.2 | 4.79 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4444 | 0.26319 | 0.0011905 | 0.17537 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2300 | Chinese DGA Data | 13.4 | 18.2 | 4.23 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3582 | 0.23242 | 0.0011628 | 0.20331 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2301 | Chinese DGA Data | 12.9 | 18.3 | 4.61 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4186 | 0.25191 | 0.0013158 | 0.16486 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2302 | Chinese DGA Data | 13.4 | 18.1 | 4.9 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3507 | 0.27072 | 0.0012658 | 0.16122 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2303 | Chinese DGA Data | 13.4 | 16.9 | 4.07 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2612 | 0.24083 | 0.0012195 | 0.20147 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2304 | Chinese DGA Data | 12 | 15.3 | 4.72 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.275 | 0.3085 | 0.0012346 | 0.17161 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2305 | Chinese DGA Data | 12.6 | 18.1 | 4.18 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4365 | 0.23094 | 0.0013158 | 0.18182 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2306 | Chinese DGA Data | 13.9 | 18 | 4.84 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.295 | 0.26889 | 0.0011628 | 0.17769 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2307 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.4 | 4.58 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3226 | 0.27927 | 0.0011905 | 0.18341 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2308 | Chinese DGA Data | 11.7 | 17.2 | 4.71 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4701 | 0.27384 | 0.0012821 | 0.16561 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2309 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16 | 4.85 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.203 | 0.30312 | 0.0013699 | 0.15052 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2310 | Chinese DGA Data | 14 | 15.6 | 4.45 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1143 | 0.28526 | 0.0013514 | 0.16629 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2311 | Chinese DGA Data | 14.1 | 17.5 | 4.15 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2411 | 0.23714 | 0.0012987 | 0.18554 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2312 | Chinese DGA Data | 12 | 15.7 | 4.08 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3083 | 0.25987 | 0.0012048 | 0.20343 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2313 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17 | 4.9 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2687 | 0.28824 | 0.0012658 | 0.16122 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2314 | Chinese DGA Data | 11.7 | 16.1 | 4.44 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3761 | 0.27578 | 0.0012658 | 0.17793 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2315 | Chinese DGA Data | 12.7 | 18.3 | 4.56 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4409 | 0.24918 | 0.0013699 | 0.16009 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2316 | Chinese DGA Data | 13.2 | 16.9 | 4.06 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2803 | 0.24024 | 0.0012195 | 0.20197 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2317 | Chinese DGA Data | 13.6 | 18.1 | 4.72 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3309 | 0.26077 | 0.0013514 | 0.15678 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2318 | Chinese DGA Data | 12.6 | 17.1 | 4.3 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3571 | 0.25146 | 0.0012821 | 0.1814 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2319 | Chinese DGA Data | 14.1 | 15.7 | 4.74 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1135 | 0.30191 | 0.0012821 | 0.16456 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2320 | Chinese DGA Data | 12.8 | 15.8 | 4.09 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2344 | 0.25886 | 0.0012987 | 0.18826 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2321 | Chinese DGA Data | 14 | 17.4 | 4.85 | 0.79 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2429 | 0.27874 | 0.0012658 | 0.16289 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2322 | Chinese DGA Data | 13 | 16.6 | 4.65 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2769 | 0.28012 | 0.0012987 | 0.16559 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2323 | Chinese DGA Data | 12.6 | 16.6 | 4.14 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3175 | 0.2494 | 0.0011494 | 0.21014 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2324 | Chinese DGA Data | 13.7 | 16.5 | 4.73 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2044 | 0.28667 | 0.0012821 | 0.1649 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2325 | Chinese DGA Data | 11.9 | 16.9 | 4.16 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4202 | 0.24615 | 0.0011905 | 0.20192 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2326 | Chinese DGA Data | 14.1 | 17.6 | 4.38 | 0.79 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2482 | 0.24886 | 0.0012658 | 0.18037 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2327 | Chinese DGA Data | 13.9 | 18.4 | 4.21 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3237 | 0.2288 | 0.0012195 | 0.19477 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2328 | Chinese DGA Data | 14.2 | 15.3 | 4.76 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.0775 | 0.31111 | 0.0012821 | 0.16387 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2329 | Chinese DGA Data | 12.1 | 15.6 | 4.87 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2893 | 0.31218 | 0.0012346 | 0.16632 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2330 | Chinese DGA Data | 12.8 | 15.8 | 4.09 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2344 | 0.25886 | 0.0012987 | 0.18826 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2331 | Chinese DGA Data | 12.1 | 15.8 | 4.57 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3058 | 0.28924 | 0.0012821 | 0.17068 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2332 | Chinese DGA Data | 13.1 | 15.6 | 4.88 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.1908 | 0.31282 | 0.0012346 | 0.16598 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2333 | Chinese DGA Data | 11.9 | 16.3 | 4.4 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3697 | 0.26994 | 0.0013889 | 0.16364 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2334 | Chinese DGA Data | 12.5 | 18.7 | 4.49 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.496 | 0.24011 | 0.0011494 | 0.19376 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2335 | Chinese DGA Data | 14.1 | 17.1 | 4.81 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2128 | 0.28129 | 0.0012346 | 0.1684 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2336 | Chinese DGA Data | 13.2 | 15.6 | 4.47 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1818 | 0.28654 | 0.0012987 | 0.17226 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2337 | Chinese DGA Data | 12.9 | 18.2 | 4.91 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4109 | 0.26978 | 0.0011905 | 0.17108 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2338 | Chinese DGA Data | 11.9 | 16.9 | 4.25 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4202 | 0.25148 | 0.0012346 | 0.19059 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2339 | Chinese DGA Data | 13.1 | 15.8 | 4.65 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2061 | 0.2943 | 0.0011364 | 0.18925 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2340 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.8 | 4.7 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4016 | 0.26404 | 0.0013514 | 0.15745 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2341 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18.1 | 4.67 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4715 | 0.25801 | 0.0012048 | 0.17773 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2342 | Chinese DGA Data | 11.9 | 16 | 4.38 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3445 | 0.27375 | 0.0011364 | 0.20091 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2343 | Chinese DGA Data | 13.5 | 15.4 | 4.88 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1407 | 0.31688 | 0.00125 | 0.16393 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2344 | Chinese DGA Data | 14 | 16.5 | 4.84 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1786 | 0.29333 | 0.0012048 | 0.17149 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2345 | Chinese DGA Data | 14.1 | 15.4 | 4.81 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.0922 | 0.31234 | 0.0012048 | 0.17256 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2346 | Chinese DGA Data | 14 | 18.7 | 4.19 | 0.88 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3357 | 0.22406 | 0.0011364 | 0.21002 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2347 | Chinese DGA Data | 11.7 | 16.5 | 4.12 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4103 | 0.2497 | 0.0011765 | 0.20631 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2348 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17.5 | 4.12 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.306 | 0.23543 | 0.0011628 | 0.20874 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2349 | Chinese DGA Data | 12.6 | 16.7 | 4.39 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3254 | 0.26287 | 0.0013889 | 0.16401 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2350 | Chinese DGA Data | 12.6 | 16.7 | 4.39 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3254 | 0.26287 | 0.0013889 | 0.16401 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2351 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.2 | 4.69 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3543 | 0.27267 | 0.0012346 | 0.17271 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2352 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.2 | 4.69 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3543 | 0.27267 | 0.0012346 | 0.17271 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2353 | Chinese DGA Data | 12.6 | 16.7 | 4.39 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3254 | 0.26287 | 0.0013889 | 0.16401 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2354 | Chinese DGA Data | 12.6 | 16.7 | 4.39 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3254 | 0.26287 | 0.0013889 | 0.16401 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2355 | Chinese DGA Data | 13.5 | 17.7 | 4.22 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3111 | 0.23842 | 0.0013699 | 0.17299 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2356 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.9 | 4.14 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4094 | 0.23128 | 0.0012048 | 0.20048 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2357 | Chinese DGA Data | 13.5 | 15.3 | 4.32 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1333 | 0.28235 | 0.0011905 | 0.19444 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2358 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.6 | 4.59 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2283 | 0.29423 | 0.0012658 | 0.17211 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2359 | Chinese DGA Data | 12.5 | 16.6 | 4.28 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.328 | 0.25783 | 0.0012346 | 0.18925 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2360 | Chinese DGA Data | 13.4 | 16.7 | 4.15 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2463 | 0.2485 | 0.0013699 | 0.1759 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2361 | Chinese DGA Data | 12.4 | 15.8 | 4.08 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2742 | 0.25823 | 0.0012987 | 0.18873 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2362 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.7 | 4.67 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4508 | 0.26384 | 0.0011364 | 0.18844 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2363 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.2 | 4.69 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3543 | 0.27267 | 0.0012346 | 0.17271 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2364 | Chinese DGA Data | 13.1 | 16.3 | 4.32 | 0.72 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2443 | 0.26503 | 0.0013889 | 0.16667 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2365 | Chinese DGA Data | 11.7 | 18.6 | 4.54 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5897 | 0.24409 | 0.0013514 | 0.163 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2366 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.8 | 4.33 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4016 | 0.24326 | 0.0013333 | 0.17321 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2367 | Chinese DGA Data | 12 | 17.2 | 4.5 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4333 | 0.26163 | 0.0013699 | 0.16222 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2368 | Chinese DGA Data | 12.6 | 17.1 | 4.13 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3571 | 0.24152 | 0.0012821 | 0.18886 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2369 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16.6 | 4.31 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2206 | 0.25964 | 0.0012821 | 0.18097 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2370 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16.9 | 4.59 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2707 | 0.2716 | 0.0013699 | 0.15904 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2371 | Chinese DGA Data | 12.3 | 17 | 4.51 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3821 | 0.26529 | 0.0012048 | 0.18404 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2372 | Chinese DGA Data | 11.7 | 18.4 | 4.09 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5726 | 0.22228 | 0.0012195 | 0.20049 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2373 | Chinese DGA Data | 12.3 | 17 | 4.51 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3821 | 0.26529 | 0.0012048 | 0.18404 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2374 | Chinese DGA Data | 11.9 | 15.7 | 4.28 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3193 | 0.27261 | 0.0012195 | 0.19159 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2375 | Chinese DGA Data | 11.8 | 18.6 | 4.69 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5763 | 0.25215 | 0.0013158 | 0.16205 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2376 | Chinese DGA Data | 12 | 17.8 | 4.3 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4833 | 0.24157 | 0.0012821 | 0.1814 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2377 | Chinese DGA Data | 12.8 | 15.6 | 4.74 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2188 | 0.30385 | 0.0013699 | 0.15401 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2378 | Chinese DGA Data | 12.1 | 17 | 4.85 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.405 | 0.28529 | 0.0011494 | 0.17938 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2379 | Chinese DGA Data | 13.2 | 16.3 | 4.55 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2348 | 0.27914 | 0.0011494 | 0.19121 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2380 | Chinese DGA Data | 12.7 | 18.6 | 4.43 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4646 | 0.23817 | 0.0013514 | 0.16704 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2381 | Chinese DGA Data | 13.6 | 18.1 | 4.27 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3309 | 0.23591 | 0.0012821 | 0.18267 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2382 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16.7 | 4.47 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2279 | 0.26766 | 0.0012048 | 0.18568 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2383 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16.4 | 4.29 | 0.88 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2331 | 0.26159 | 0.0011364 | 0.20513 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2384 | Chinese DGA Data | 12.6 | 17.2 | 4.74 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3651 | 0.27558 | 0.0011628 | 0.18143 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2385 | Chinese DGA Data | 12.9 | 17.8 | 4.34 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3798 | 0.24382 | 0.0012048 | 0.19124 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2386 | Chinese DGA Data | 11.8 | 18.6 | 4.86 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5763 | 0.26129 | 0.0011494 | 0.17901 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2387 | Chinese DGA Data | 12.9 | 16.2 | 4.58 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2558 | 0.28272 | 0.0011628 | 0.18777 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2388 | Chinese DGA Data | 12.8 | 17.1 | 4.63 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3359 | 0.27076 | 0.0012195 | 0.17711 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2389 | Chinese DGA Data | 13.9 | 17.1 | 4.48 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2302 | 0.26199 | 0.0012987 | 0.17188 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2390 | Chinese DGA Data | 11.7 | 18.4 | 4.09 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5726 | 0.22228 | 0.0012195 | 0.20049 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2391 | Chinese DGA Data | 11.8 | 15.8 | 4.62 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.339 | 0.29241 | 0.0013889 | 0.15584 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2392 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.5 | 4.1 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3525 | 0.24848 | 0.0013514 | 0.18049 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2393 | Chinese DGA Data | 12.3 | 15.5 | 4.24 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2602 | 0.27355 | 0.0012346 | 0.19104 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2394 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16.6 | 4.34 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2481 | 0.26145 | 0.0012346 | 0.18664 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2395 | Chinese DGA Data | 11.7 | 17.7 | 4.54 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5128 | 0.2565 | 0.0012048 | 0.18282 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2396 | Chinese DGA Data | 12.9 | 17.2 | 4.83 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3333 | 0.28081 | 0.0012346 | 0.1677 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2397 | Chinese DGA Data | 11.7 | 17.7 | 4.83 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5128 | 0.27288 | 0.0011765 | 0.17598 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2398 | Chinese DGA Data | 13.8 | 15.7 | 4.15 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1377 | 0.26433 | 0.0013514 | 0.17831 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2399 | Chinese DGA Data | 13.2 | 16.7 | 4.29 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2652 | 0.25689 | 0.0012048 | 0.19347 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2400 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.3 | 4.74 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.418 | 0.27399 | 0.00125 | 0.16878 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2401 | Chinese DGA Data | 13.6 | 17.8 | 4.95 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3088 | 0.27809 | 0.0011494 | 0.17576 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2402 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.1 | 4.2 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3197 | 0.26087 | 0.0011765 | 0.20238 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2403 | Chinese DGA Data | 12.2 | 18 | 4.16 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4754 | 0.23111 | 0.0012195 | 0.19712 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2404 | Chinese DGA Data | 13 | 18 | 4.18 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3846 | 0.23222 | 0.0011494 | 0.20813 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2405 | Chinese DGA Data | 12.8 | 16.8 | 4.5 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3125 | 0.26786 | 0.0011905 | 0.18667 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2406 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.4 | 4.84 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3226 | 0.29512 | 0.0011628 | 0.17769 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2407 | Chinese DGA Data | 13 | 18.6 | 4.4 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4308 | 0.23656 | 0.0011765 | 0.19318 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2408 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.4 | 4.51 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2126 | 0.29286 | 0.0013158 | 0.16851 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2409 | Chinese DGA Data | 14 | 16.2 | 4.94 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1571 | 0.30494 | 0.0012195 | 0.16599 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2410 | Chinese DGA Data | 12.1 | 15.9 | 4.55 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.314 | 0.28616 | 0.0011364 | 0.19341 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2411 | Chinese DGA Data | 14 | 17.8 | 4.34 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2714 | 0.24382 | 0.00125 | 0.18433 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2412 | Chinese DGA Data | 12.8 | 17.9 | 4.78 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3984 | 0.26704 | 0.0011905 | 0.17573 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2413 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16 | 4.43 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1765 | 0.27687 | 0.0012987 | 0.17381 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2414 | Chinese DGA Data | 11.8 | 16.3 | 4.27 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3814 | 0.26196 | 0.0012346 | 0.1897 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2415 | Chinese DGA Data | 13.7 | 17.5 | 4.33 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2774 | 0.24743 | 0.0012195 | 0.18938 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2416 | Chinese DGA Data | 13.9 | 18.3 | 4.88 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3165 | 0.26667 | 0.0012346 | 0.16598 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2417 | Chinese DGA Data | 12 | 17 | 4.09 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4167 | 0.24059 | 0.0013699 | 0.17848 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2418 | Chinese DGA Data | 13 | 18.6 | 4.42 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4308 | 0.23763 | 0.0011364 | 0.1991 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2419 | Chinese DGA Data | 13.3 | 18 | 4.44 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3534 | 0.24667 | 0.0011494 | 0.19595 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2420 | Chinese DGA Data | 11.8 | 16.2 | 4.15 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3729 | 0.25617 | 0.0012658 | 0.19036 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2421 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.4 | 4.1 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3701 | 0.23563 | 0.0011905 | 0.20488 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2422 | Chinese DGA Data | 12.6 | 18.1 | 4.17 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4365 | 0.23039 | 0.0013158 | 0.18225 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2423 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.9 | 4.22 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4672 | 0.23575 | 0.0013514 | 0.17536 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2424 | Chinese DGA Data | 12.4 | 18.1 | 4.25 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4597 | 0.23481 | 0.0013699 | 0.17176 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2425 | Chinese DGA Data | 13.6 | 18 | 4.62 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3235 | 0.25667 | 0.0013699 | 0.15801 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2426 | Chinese DGA Data | 11.7 | 18.3 | 4.3 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5641 | 0.23497 | 0.0011765 | 0.19767 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2427 | Chinese DGA Data | 11.9 | 16.2 | 4.52 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3613 | 0.27901 | 0.0011628 | 0.19027 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2428 | Chinese DGA Data | 12.6 | 15.7 | 4.39 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.246 | 0.27962 | 0.0012658 | 0.17995 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2429 | Chinese DGA Data | 13.6 | 18 | 4.64 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3235 | 0.25778 | 0.0013699 | 0.15733 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2430 | Chinese DGA Data | 13.2 | 17.7 | 4.31 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3409 | 0.2435 | 0.0011494 | 0.20186 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2431 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.6 | 4.82 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3607 | 0.29036 | 0.0013514 | 0.15353 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2432 | Chinese DGA Data | 14.2 | 18.4 | 4.86 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2958 | 0.26413 | 0.0012195 | 0.16872 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2433 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.7 | 4.48 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3468 | 0.26826 | 0.00125 | 0.17857 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2434 | Chinese DGA Data | 13.6 | 15.7 | 4.75 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1544 | 0.30255 | 0.0013699 | 0.15368 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2435 | Chinese DGA Data | 13.7 | 18.1 | 4.24 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3212 | 0.23425 | 0.0011905 | 0.19811 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2436 | Chinese DGA Data | 12.6 | 18.4 | 4.71 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4603 | 0.25598 | 0.0011628 | 0.18259 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2437 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.4 | 4.19 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1884 | 0.25549 | 0.0013514 | 0.17661 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2438 | Chinese DGA Data | 13.5 | 15.7 | 4.4 | 0.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.163 | 0.28025 | 0.0013158 | 0.17273 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2439 | Chinese DGA Data | 13.6 | 17.2 | 4.18 | 0.88 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2647 | 0.24302 | 0.0011364 | 0.21053 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2440 | Chinese DGA Data | 12.3 | 17.2 | 4.32 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3984 | 0.25116 | 0.0012987 | 0.17824 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2441 | Chinese DGA Data | 13.4 | 16.1 | 4.21 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2015 | 0.26149 | 0.0012195 | 0.19477 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2442 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.4 | 4.87 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3226 | 0.29695 | 0.0011628 | 0.17659 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2443 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16 | 4.06 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.203 | 0.25375 | 0.0011628 | 0.21182 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2444 | Chinese DGA Data | 14.2 | 18 | 4.5 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2676 | 0.25 | 0.0013699 | 0.16222 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2445 | Chinese DGA Data | 12.9 | 15.8 | 4.75 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2248 | 0.30063 | 0.0012987 | 0.16211 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2446 | Chinese DGA Data | 13.1 | 17.1 | 4.07 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3053 | 0.23801 | 0.0012821 | 0.19165 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2447 | Chinese DGA Data | 11.9 | 17.6 | 4.12 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.479 | 0.23409 | 0.0011765 | 0.20631 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2448 | Chinese DGA Data | 12.6 | 17.7 | 4.72 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4048 | 0.26667 | 0.0012048 | 0.17585 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2449 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.3 | 4.44 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2047 | 0.2902 | 0.0011905 | 0.18919 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2450 | Chinese DGA Data | 13.5 | 18.4 | 4.41 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.363 | 0.23967 | 0.0013699 | 0.16553 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2451 | Chinese DGA Data | 13.9 | 16.9 | 4.49 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2158 | 0.26568 | 0.0013699 | 0.16258 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2452 | Chinese DGA Data | 13.9 | 15.6 | 4.45 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1223 | 0.28526 | 0.0012195 | 0.18427 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2453 | Chinese DGA Data | 13.6 | 15.4 | 4.33 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1324 | 0.28117 | 0.0011628 | 0.19861 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2454 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16.9 | 4.56 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2707 | 0.26982 | 0.0013889 | 0.15789 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2455 | Chinese DGA Data | 12.6 | 16.6 | 4.27 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3175 | 0.25723 | 0.0012658 | 0.18501 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2456 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18.3 | 4.34 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4878 | 0.23716 | 0.0011765 | 0.19585 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2457 | Chinese DGA Data | 14.2 | 16.6 | 4.8 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.169 | 0.28916 | 0.0013514 | 0.15417 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2458 | Chinese DGA Data | 13.1 | 15.4 | 4.37 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1756 | 0.28377 | 0.0012346 | 0.18535 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2459 | Chinese DGA Data | 11.7 | 18.5 | 4.63 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5812 | 0.25027 | 0.0012987 | 0.16631 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2460 | Chinese DGA Data | 12.8 | 18.1 | 4.47 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4141 | 0.24696 | 0.0011628 | 0.19239 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2461 | Chinese DGA Data | 14.1 | 16.6 | 4.69 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1773 | 0.28253 | 0.0011765 | 0.18124 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2462 | Chinese DGA Data | 13.3 | 16.9 | 4.93 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2707 | 0.29172 | 0.0012987 | 0.15619 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2463 | Chinese DGA Data | 11.9 | 17.5 | 4.47 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4706 | 0.25543 | 0.0011494 | 0.19463 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2464 | Chinese DGA Data | 13.6 | 17.4 | 4.21 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2794 | 0.24195 | 0.0012821 | 0.18527 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2465 | Chinese DGA Data | 13.1 | 16.8 | 4.09 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2824 | 0.24345 | 0.00125 | 0.1956 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2466 | Chinese DGA Data | 13.2 | 18.4 | 4.12 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3939 | 0.22391 | 0.0012658 | 0.19175 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2467 | Chinese DGA Data | 13.7 | 16.6 | 4.17 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2117 | 0.2512 | 0.0011628 | 0.20624 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2468 | Chinese DGA Data | 13 | 17.9 | 4.24 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3769 | 0.23687 | 0.0013889 | 0.16981 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2469 | Chinese DGA Data | 13.7 | 15.3 | 4.9 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1168 | 0.32026 | 0.0011628 | 0.17551 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2470 | Chinese DGA Data | 12.6 | 17.4 | 4.46 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.381 | 0.25632 | 0.0013889 | 0.16143 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2471 | Chinese DGA Data | 9.3 | 18.6 | 5.69 | 0.7 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2 | 0.30591 | 0.0014286 | 0.12302 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2472 | Chinese DGA Data | 9.42 | 17 | 5.56 | 0.66 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.8047 | 0.32706 | 0.0015152 | 0.11871 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2473 | Chinese DGA Data | 9.7 | 17.4 | 5.83 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.7938 | 0.33506 | 0.0013514 | 0.12693 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2474 | Chinese DGA Data | 9.14 | 18.4 | 5.31 | 0.71 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.0131 | 0.28859 | 0.0014085 | 0.13371 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2475 | Chinese DGA Data | 9.59 | 17.2 | 5.09 | 0.65 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.7935 | 0.29593 | 0.0015385 | 0.1277 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2476 | Chinese DGA Data | 9.1 | 17.2 | 5.15 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.8901 | 0.29942 | 0.0013333 | 0.14563 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2477 | Chinese DGA Data | 8.55 | 15.3 | 5.25 | 0.65 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.7895 | 0.34314 | 0.0015385 | 0.12381 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2478 | Chinese DGA Data | 8.32 | 16.9 | 5.24 | 0.67 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.0312 | 0.31006 | 0.0014925 | 0.12786 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2479 | Chinese DGA Data | 9.85 | 17 | 5.59 | 0.66 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.7259 | 0.32882 | 0.0015152 | 0.11807 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2480 | Chinese DGA Data | 8.39 | 17.2 | 6.01 | 0.66 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.0501 | 0.34942 | 0.0015152 | 0.10982 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2481 | Chinese DGA Data | 9.39 | 17.3 | 5.65 | 0.71 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.8424 | 0.32659 | 0.0014085 | 0.12566 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2482 | Chinese DGA Data | 8.41 | 17.5 | 5.21 | 0.68 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.0809 | 0.29771 | 0.0014706 | 0.13052 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2483 | Chinese DGA Data | 9.67 | 18.4 | 5.22 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9028 | 0.2837 | 0.0013889 | 0.13793 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2484 | Chinese DGA Data | 9.06 | 17.8 | 6.13 | 0.64 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9647 | 0.34438 | 0.0015625 | 0.1044 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2485 | Chinese DGA Data | 8.78 | 17.4 | 5.86 | 0.7 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9818 | 0.33678 | 0.0014286 | 0.11945 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2486 | Chinese DGA Data | 8.18 | 16.8 | 5.65 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.0538 | 0.33631 | 0.0013158 | 0.13451 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2487 | Chinese DGA Data | 8.48 | 17.8 | 5.18 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.0991 | 0.29101 | 0.0013699 | 0.14093 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2488 | Chinese DGA Data | 8.92 | 17.1 | 5.92 | 0.66 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.917 | 0.3462 | 0.0015152 | 0.11149 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2489 | Chinese DGA Data | 8.96 | 16.5 | 6.06 | 0.63 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.8415 | 0.36727 | 0.0015873 | 0.10396 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2490 | Chinese DGA Data | 8.14 | 15.6 | 6.08 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9165 | 0.38974 | 0.0013699 | 0.12007 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2491 | Chinese DGA Data | 8.73 | 17.2 | 6.16 | 0.65 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9702 | 0.35814 | 0.0015385 | 0.10552 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2492 | Chinese DGA Data | 8.7 | 16.8 | 6.15 | 0.7 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.931 | 0.36607 | 0.0014286 | 0.11382 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2493 | Chinese DGA Data | 8.17 | 16 | 6.09 | 0.69 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9584 | 0.38062 | 0.0014493 | 0.1133 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2494 | Chinese DGA Data | 9.57 | 18.5 | 5.34 | 0.71 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9331 | 0.28865 | 0.0014085 | 0.13296 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2495 | Chinese DGA Data | 8.53 | 18.5 | 5.52 | 0.7 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 2.1688 | 0.29838 | 0.0014286 | 0.12681 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2496 | Chinese DGA Data | 8.39 | 16.4 | 5.32 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.9547 | 0.32439 | 0.0013889 | 0.13534 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2497 | Chinese DGA Data | 9.35 | 16 | 5.49 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.7112 | 0.34313 | 0.0013514 | 0.13479 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2498 | Chinese DGA Data | 9.76 | 17 | 5.71 | 0.65 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.7418 | 0.33588 | 0.0015385 | 0.11384 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2499 | Chinese DGA Data | 9.8 | 15.9 | 5.93 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.6224 | 0.37296 | 0.0013514 | 0.12479 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2500 | Chinese DGA Data | 12.8 | 18.2 | 4.22 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4219 | 0.23187 | 0.0013889 | 0.17062 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2501 | Chinese DGA Data | 12.6 | 17.5 | 4.69 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3889 | 0.268 | 0.0013514 | 0.15778 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2502 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.3 | 4.51 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1812 | 0.27669 | 0.0013514 | 0.16408 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2503 | Chinese DGA Data | 12.9 | 17.8 | 4.91 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3798 | 0.27584 | 0.0012658 | 0.1609 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2504 | Chinese DGA Data | 14.1 | 16.2 | 4.75 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1489 | 0.29321 | 0.0012987 | 0.16211 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2505 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.2 | 4.39 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4098 | 0.25523 | 0.0012195 | 0.18679 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2506 | Chinese DGA Data | 13.1 | 17.9 | 4.5 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3664 | 0.2514 | 0.0013514 | 0.16444 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2507 | Chinese DGA Data | 13.7 | 17.9 | 4.34 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3066 | 0.24246 | 0.0012987 | 0.17742 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2508 | Chinese DGA Data | 14.1 | 16.2 | 4.94 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1489 | 0.30494 | 0.0013514 | 0.1498 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2509 | Chinese DGA Data | 11.7 | 16.1 | 4.56 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3761 | 0.28323 | 0.0012821 | 0.17105 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2510 | Chinese DGA Data | 14.1 | 15.7 | 4.45 | 0.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1135 | 0.28344 | 0.0013158 | 0.17079 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2511 | Chinese DGA Data | 12.4 | 17.7 | 4.79 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4274 | 0.27062 | 0.00125 | 0.16701 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2512 | Chinese DGA Data | 12.6 | 16.8 | 4.76 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3333 | 0.28333 | 0.0013333 | 0.15756 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2513 | Chinese DGA Data | 14 | 17.3 | 4.75 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2357 | 0.27457 | 0.0012987 | 0.16211 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2514 | Chinese DGA Data | 12.1 | 16 | 4.28 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3223 | 0.2675 | 0.00125 | 0.18692 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2515 | Chinese DGA Data | 12.8 | 17.3 | 4.7 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3516 | 0.27168 | 0.0012987 | 0.16383 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2516 | Chinese DGA Data | 11.7 | 16.4 | 4.62 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4017 | 0.28171 | 0.0013699 | 0.15801 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2517 | Chinese DGA Data | 14.2 | 18.5 | 4.32 | 0.75 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3028 | 0.23351 | 0.0013333 | 0.17361 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2518 | Chinese DGA Data | 14 | 15.7 | 4.55 | 0.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1214 | 0.28981 | 0.0013158 | 0.16703 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2519 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16.4 | 4.42 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2059 | 0.26951 | 0.0011494 | 0.19683 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2520 | Chinese DGA Data | 13 | 15.9 | 4.1 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2231 | 0.25786 | 0.0011494 | 0.2122 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2521 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18 | 4.67 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4634 | 0.25944 | 0.0013699 | 0.15632 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2522 | Chinese DGA Data | 13.5 | 16.2 | 4.73 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2 | 0.29198 | 0.0012987 | 0.16279 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2523 | Chinese DGA Data | 12.8 | 16.8 | 4.85 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3125 | 0.28869 | 0.0013889 | 0.14845 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2524 | Chinese DGA Data | 13 | 15.6 | 4.75 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2 | 0.30449 | 0.0012658 | 0.16632 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2525 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.5 | 4.71 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2205 | 0.30387 | 0.0012195 | 0.1741 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2526 | Chinese DGA Data | 12 | 16 | 4.37 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3333 | 0.27313 | 0.0012658 | 0.18078 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2527 | Chinese DGA Data | 13.9 | 17.6 | 4.36 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2662 | 0.24773 | 0.0011905 | 0.19266 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2528 | Chinese DGA Data | 13.1 | 17.7 | 4.09 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3511 | 0.23107 | 0.0012195 | 0.20049 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2529 | Chinese DGA Data | 13.3 | 17.6 | 4.62 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3233 | 0.2625 | 0.0012346 | 0.17532 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2530 | Chinese DGA Data | 14 | 15.7 | 4.27 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1214 | 0.27197 | 0.0013514 | 0.1733 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2531 | Chinese DGA Data | 14.1 | 17.3 | 4.66 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.227 | 0.26936 | 0.0012821 | 0.16738 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2532 | Chinese DGA Data | 11.8 | 18 | 4.55 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5254 | 0.25278 | 0.0013699 | 0.16044 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2533 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16.4 | 4.42 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2059 | 0.26951 | 0.0011494 | 0.19683 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2534 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.8 | 4.37 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4016 | 0.24551 | 0.00125 | 0.18307 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2535 | Chinese DGA Data | 13.2 | 17.7 | 4.95 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3409 | 0.27966 | 0.0012658 | 0.1596 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2536 | Chinese DGA Data | 14.3 | 16.9 | 4.6 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1818 | 0.27219 | 0.00125 | 0.17391 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2537 | Chinese DGA Data | 11.8 | 17.7 | 4.62 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5 | 0.26102 | 0.0012821 | 0.16883 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2538 | Chinese DGA Data | 13.9 | 15.4 | 4.76 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1079 | 0.30909 | 0.00125 | 0.16807 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2539 | Chinese DGA Data | 12.5 | 16.7 | 4.86 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.336 | 0.29102 | 0.0012658 | 0.16255 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2540 | Chinese DGA Data | 14 | 15.7 | 4.2 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1214 | 0.26752 | 0.0012987 | 0.18333 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2541 | Chinese DGA Data | 13.2 | 18.2 | 4.35 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3788 | 0.23901 | 0.00125 | 0.18391 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2542 | Chinese DGA Data | 13.8 | 17.6 | 4.57 | 0.75 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2754 | 0.25966 | 0.0013333 | 0.16411 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2543 | Chinese DGA Data | 14.1 | 17.4 | 4.91 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.234 | 0.28218 | 0.0013699 | 0.14868 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2544 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.7 | 4.63 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2362 | 0.2949 | 0.0011905 | 0.18143 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2545 | Chinese DGA Data | 13.3 | 18.6 | 4.45 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3985 | 0.23925 | 0.0013514 | 0.16629 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2546 | Chinese DGA Data | 13.9 | 18.4 | 4.5 | 0.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3237 | 0.24457 | 0.0013158 | 0.16889 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2547 | Chinese DGA Data | 12.3 | 15.7 | 4.86 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2764 | 0.30955 | 0.0013333 | 0.15432 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2548 | Chinese DGA Data | 13.9 | 17.6 | 4.13 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2662 | 0.23466 | 0.0012987 | 0.18644 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2549 | Chinese DGA Data | 13 | 18.4 | 4.9 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4154 | 0.2663 | 0.00125 | 0.16327 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2550 | Chinese DGA Data | 13.2 | 15.9 | 4.53 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2045 | 0.28491 | 0.0012195 | 0.18102 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2551 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.7 | 4.16 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4508 | 0.23503 | 0.0012658 | 0.1899 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2552 | Chinese DGA Data | 13.2 | 15.9 | 4.53 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2045 | 0.28491 | 0.0012195 | 0.18102 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2553 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.1 | 4.4 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3465 | 0.25731 | 0.0012987 | 0.175 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2554 | Chinese DGA Data | 13.2 | 16.5 | 4.57 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.25 | 0.27697 | 0.0011628 | 0.18818 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2555 | Chinese DGA Data | 11.9 | 16.4 | 4.56 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3782 | 0.27805 | 0.0013158 | 0.16667 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2556 | Chinese DGA Data | 13.5 | 18 | 4.75 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3333 | 0.26389 | 0.0013699 | 0.15368 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2557 | Chinese DGA Data | 11.9 | 18.4 | 4.17 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5462 | 0.22663 | 0.0012658 | 0.18945 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2558 | Chinese DGA Data | 13.9 | 16 | 4.13 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1511 | 0.25812 | 0.0012048 | 0.20097 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2559 | Chinese DGA Data | 11.9 | 18.2 | 4.74 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5294 | 0.26044 | 0.0012195 | 0.173 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2560 | Chinese DGA Data | 13.1 | 16.2 | 4.83 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2366 | 0.29815 | 0.0012987 | 0.15942 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2561 | Chinese DGA Data | 13.9 | 15.9 | 4.29 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1439 | 0.26981 | 0.0012346 | 0.18881 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2562 | Chinese DGA Data | 12.6 | 17.4 | 4.25 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.381 | 0.24425 | 0.0011628 | 0.20235 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2563 | Chinese DGA Data | 12.1 | 16.8 | 4.27 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3884 | 0.25417 | 0.0011494 | 0.20375 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2564 | Chinese DGA Data | 13.1 | 18.1 | 4.16 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3817 | 0.22983 | 0.0013699 | 0.17548 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2565 | Chinese DGA Data | 14.2 | 16.9 | 4.18 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1901 | 0.24734 | 0.0012987 | 0.18421 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2566 | Chinese DGA Data | 13.2 | 16.4 | 4.84 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2424 | 0.29512 | 0.0012048 | 0.17149 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2567 | Chinese DGA Data | 13.6 | 15.9 | 4.91 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1691 | 0.30881 | 0.0011494 | 0.17719 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2568 | Chinese DGA Data | 12.3 | 16.1 | 4.46 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3089 | 0.27702 | 0.0011905 | 0.18834 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2569 | Chinese DGA Data | 13.9 | 18.6 | 4.57 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3381 | 0.2457 | 0.0012987 | 0.16849 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2570 | Chinese DGA Data | 14.1 | 18 | 4.61 | 0.78 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2766 | 0.25611 | 0.0012821 | 0.1692 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2571 | Chinese DGA Data | 12.4 | 15.4 | 4.57 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2419 | 0.29675 | 0.0012346 | 0.17724 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2572 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18.5 | 4.31 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5041 | 0.23297 | 0.0012821 | 0.18097 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2573 | Chinese DGA Data | 12.3 | 16.1 | 4.46 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3089 | 0.27702 | 0.0011905 | 0.18834 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2574 | Chinese DGA Data | 13.6 | 15.6 | 4.22 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1471 | 0.27051 | 0.0012987 | 0.18246 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2575 | Chinese DGA Data | 11.9 | 17 | 4.68 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4286 | 0.27529 | 0.0011494 | 0.1859 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2576 | Chinese DGA Data | 13.9 | 15.9 | 4.29 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1439 | 0.26981 | 0.0012346 | 0.18881 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2577 | Chinese DGA Data | 13.9 | 18.6 | 4.57 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3381 | 0.2457 | 0.0012987 | 0.16849 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2578 | Chinese DGA Data | 11.9 | 15.9 | 4.31 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3361 | 0.27107 | 0.00125 | 0.18561 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2579 | Chinese DGA Data | 12.9 | 16.9 | 4.13 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3101 | 0.24438 | 0.0012987 | 0.18644 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2580 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.3 | 4.94 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.418 | 0.28555 | 0.0011494 | 0.17611 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2581 | Chinese DGA Data | 13.6 | 18.5 | 4.35 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3603 | 0.23514 | 0.0012821 | 0.17931 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2582 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16.9 | 4.15 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2426 | 0.24556 | 0.0012987 | 0.18554 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2583 | Chinese DGA Data | 14 | 18.5 | 4.55 | 0.72 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3214 | 0.24595 | 0.0013889 | 0.15824 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2584 | Chinese DGA Data | 13.6 | 18.6 | 4.83 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3676 | 0.25968 | 0.0011494 | 0.18012 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2585 | Chinese DGA Data | 12.5 | 17.5 | 4.28 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4 | 0.24457 | 0.0013514 | 0.1729 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2586 | Chinese DGA Data | 12.3 | 17.5 | 4.44 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4228 | 0.25371 | 0.0011765 | 0.19144 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2587 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.5 | 4.18 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.378 | 0.23886 | 0.0013333 | 0.17943 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2588 | Chinese DGA Data | 13 | 17.2 | 4.58 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3231 | 0.26628 | 0.0013333 | 0.16376 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2589 | Chinese DGA Data | 13.7 | 17.3 | 4.54 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2628 | 0.26243 | 0.00125 | 0.17621 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2590 | Chinese DGA Data | 13.1 | 17.4 | 4.8 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3282 | 0.27586 | 0.0012987 | 0.16042 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2591 | Chinese DGA Data | 12 | 17.5 | 4.16 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4583 | 0.23771 | 0.0013333 | 0.18029 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2592 | Chinese DGA Data | 13.2 | 18.4 | 4.14 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3939 | 0.225 | 0.0012658 | 0.19082 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2593 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17.1 | 4.3 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2761 | 0.25146 | 0.0012987 | 0.17907 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2594 | Chinese DGA Data | 11.8 | 15.5 | 4.76 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3136 | 0.3071 | 0.0012195 | 0.17227 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2595 | Chinese DGA Data | 12.7 | 16.8 | 4.3 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3228 | 0.25595 | 0.0011494 | 0.20233 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2596 | Chinese DGA Data | 13.4 | 16.3 | 4.65 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2164 | 0.28528 | 0.0011905 | 0.18065 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2597 | Chinese DGA Data | 13.9 | 17 | 4.65 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.223 | 0.27353 | 0.0011494 | 0.1871 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2598 | Chinese DGA Data | 13 | 16.1 | 4.67 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2385 | 0.29006 | 0.0012346 | 0.17345 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2599 | Chinese DGA Data | 12.9 | 16.6 | 4.34 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2868 | 0.26145 | 0.0012048 | 0.19124 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2600 | Chinese DGA Data | 13 | 16.1 | 4.67 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2385 | 0.29006 | 0.0012346 | 0.17345 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2601 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.4 | 4.86 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1884 | 0.29634 | 0.0012048 | 0.17078 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2602 | Chinese DGA Data | 13.3 | 18.3 | 4.76 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3759 | 0.26011 | 0.0011905 | 0.17647 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2603 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.3 | 4.17 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.418 | 0.24104 | 0.0012658 | 0.18945 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2604 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.5 | 4.41 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3306 | 0.26727 | 0.0012821 | 0.17687 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2605 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.3 | 4.17 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.418 | 0.24104 | 0.0012658 | 0.18945 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2606 | Chinese DGA Data | 13.9 | 16.3 | 4.42 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1727 | 0.27117 | 0.0011765 | 0.19231 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2607 | Chinese DGA Data | 13.9 | 16.6 | 4.86 | 0.79 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1942 | 0.29277 | 0.0012658 | 0.16255 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2608 | Chinese DGA Data | 13.7 | 15.4 | 4.65 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1241 | 0.30195 | 0.0012048 | 0.17849 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2609 | Chinese DGA Data | 12.5 | 15.5 | 4.92 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.24 | 0.31742 | 0.0013699 | 0.14837 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2610 | Chinese DGA Data | 12.9 | 17.3 | 4.7 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3411 | 0.27168 | 0.0013333 | 0.15957 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2611 | Chinese DGA Data | 12.4 | 15.5 | 4.45 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.25 | 0.2871 | 0.0012987 | 0.17303 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2612 | Chinese DGA Data | 13.6 | 17.8 | 4.94 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3088 | 0.27753 | 0.0011494 | 0.17611 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2613 | Chinese DGA Data | 13.7 | 15.9 | 4.66 | 0.88 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1606 | 0.29308 | 0.0011364 | 0.18884 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2614 | Chinese DGA Data | 14.2 | 16.8 | 4.09 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1831 | 0.24345 | 0.0011765 | 0.20782 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2615 | Chinese DGA Data | 14.3 | 16 | 4.72 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1189 | 0.295 | 0.0011628 | 0.1822 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2616 | Chinese DGA Data | 13.8 | 17.1 | 4.17 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2391 | 0.24386 | 0.0012048 | 0.19904 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2617 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.2 | 4.49 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3543 | 0.26105 | 0.0013158 | 0.16927 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2618 | Chinese DGA Data | 12.5 | 17.1 | 4.57 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.368 | 0.26725 | 0.0012658 | 0.17287 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2619 | Chinese DGA Data | 13.8 | 17.6 | 4.45 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2754 | 0.25284 | 0.0011905 | 0.18876 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2620 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18.4 | 4.87 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4959 | 0.26467 | 0.0011364 | 0.1807 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2621 | Chinese DGA Data | 13.7 | 18.2 | 4.77 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3285 | 0.26209 | 0.0012658 | 0.16562 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2622 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17.7 | 4.2 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3209 | 0.23729 | 0.0011494 | 0.20714 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2623 | Chinese DGA Data | 13.4 | 15.4 | 4.1 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1493 | 0.26623 | 0.0012195 | 0.2 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2624 | Chinese DGA Data | 14 | 18.4 | 4.94 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3143 | 0.26848 | 0.00125 | 0.16194 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2625 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.6 | 4.82 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2283 | 0.30897 | 0.0011905 | 0.17427 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2626 | Chinese DGA Data | 12.8 | 17.3 | 4.6 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3516 | 0.2659 | 0.0011628 | 0.18696 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2627 | Chinese DGA Data | 14 | 18.6 | 4.95 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3286 | 0.26613 | 0.0012821 | 0.15758 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2628 | Chinese DGA Data | 12.9 | 18.4 | 4.4 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4264 | 0.23913 | 0.0013699 | 0.16591 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2629 | Chinese DGA Data | 12.7 | 15.3 | 4.66 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2047 | 0.30458 | 0.0013333 | 0.16094 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2630 | Chinese DGA Data | 12.8 | 16.1 | 4.3 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2578 | 0.26708 | 0.0012195 | 0.1907 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2631 | Chinese DGA Data | 13.7 | 15.8 | 4.48 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1533 | 0.28354 | 0.0012048 | 0.18527 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2632 | Chinese DGA Data | 12.7 | 16.4 | 4.63 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2913 | 0.28232 | 0.0011494 | 0.1879 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2633 | Chinese DGA Data | 12.4 | 17.9 | 4.46 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4435 | 0.24916 | 0.0011364 | 0.19731 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2634 | Chinese DGA Data | 13 | 16.1 | 4.32 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2385 | 0.26832 | 0.0013158 | 0.17593 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2635 | Chinese DGA Data | 14 | 16.5 | 4.87 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1786 | 0.29515 | 0.0012987 | 0.15811 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2636 | Chinese DGA Data | 14 | 16.5 | 4.52 | 0.79 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1786 | 0.27394 | 0.0012658 | 0.17478 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2637 | Chinese DGA Data | 13.6 | 18.3 | 4.83 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3456 | 0.26393 | 0.0012821 | 0.16149 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2638 | Chinese DGA Data | 13.5 | 16.6 | 4.64 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2296 | 0.27952 | 0.0011765 | 0.18319 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2639 | Chinese DGA Data | 14.1 | 15.5 | 4.36 | 0.73 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.0993 | 0.28129 | 0.0013699 | 0.16743 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2640 | Chinese DGA Data | 13 | 16.3 | 4.62 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2538 | 0.28344 | 0.0013514 | 0.16017 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2641 | Chinese DGA Data | 13.7 | 16.1 | 4.44 | 0.81 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1752 | 0.27578 | 0.0012346 | 0.18243 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2642 | Chinese DGA Data | 14.2 | 15.5 | 4.57 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.0915 | 0.29484 | 0.0012987 | 0.16849 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2643 | Chinese DGA Data | 11.8 | 16.9 | 4.27 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4322 | 0.25266 | 0.0013514 | 0.1733 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2644 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.4 | 4.1 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3226 | 0.25 | 0.00125 | 0.19512 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2645 | Chinese DGA Data | 11.8 | 17.8 | 4.57 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5085 | 0.25674 | 0.0011765 | 0.186 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2646 | Chinese DGA Data | 12.8 | 15.4 | 4.77 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2031 | 0.30974 | 0.0011765 | 0.1782 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2647 | Chinese DGA Data | 13.1 | 18.4 | 4.15 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4046 | 0.22554 | 0.0012195 | 0.19759 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2648 | Chinese DGA Data | 13.2 | 17.5 | 4.13 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3258 | 0.236 | 0.0011628 | 0.20823 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2649 | Chinese DGA Data | 13.1 | 16.3 | 4.73 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2443 | 0.29018 | 0.0013514 | 0.15645 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2650 | Chinese DGA Data | 12.3 | 15.8 | 4.29 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2846 | 0.27152 | 0.0013158 | 0.17716 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2651 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18 | 4.56 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4634 | 0.25333 | 0.0012346 | 0.17763 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2652 | Chinese DGA Data | 14 | 17.5 | 4.92 | 0.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.25 | 0.28114 | 0.0013158 | 0.15447 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2653 | Chinese DGA Data | 12.5 | 16.1 | 4.83 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.288 | 0.3 | 0.0012048 | 0.17184 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2654 | Chinese DGA Data | 13 | 15.4 | 4.41 | 0.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1846 | 0.28636 | 0.0013158 | 0.17234 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2655 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.3 | 4.95 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3361 | 0.30368 | 0.0013699 | 0.14747 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2656 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17.3 | 4.16 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.291 | 0.24046 | 0.0012195 | 0.19712 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2657 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.3 | 4.95 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3361 | 0.30368 | 0.0013699 | 0.14747 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2658 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17 | 4.53 | 0.72 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2687 | 0.26647 | 0.0013889 | 0.15894 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2659 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.1 | 4.17 | 0.78 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3465 | 0.24386 | 0.0012821 | 0.18705 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2660 | Chinese DGA Data | 12.9 | 17.8 | 4.72 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3798 | 0.26517 | 0.0011905 | 0.17797 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2661 | Chinese DGA Data | 14 | 16.4 | 4.36 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1714 | 0.26585 | 0.0011905 | 0.19266 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2662 | Chinese DGA Data | 12.2 | 16.6 | 4.75 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3607 | 0.28614 | 0.0012987 | 0.16211 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2663 | Chinese DGA Data | 12.1 | 17.4 | 4.89 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.438 | 0.28103 | 0.0011494 | 0.17791 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2664 | Chinese DGA Data | 12.4 | 16.3 | 4.8 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3145 | 0.29448 | 0.0013699 | 0.15208 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2665 | Chinese DGA Data | 12.7 | 17.5 | 4.71 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.378 | 0.26914 | 0.0013158 | 0.16136 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2666 | Chinese DGA Data | 11.8 | 17.4 | 4.58 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4746 | 0.26322 | 0.0012048 | 0.18122 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2667 | Chinese DGA Data | 14.3 | 16.2 | 4.36 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1329 | 0.26914 | 0.0011628 | 0.19725 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2668 | Chinese DGA Data | 12.8 | 15.4 | 4.77 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2031 | 0.30974 | 0.0011765 | 0.1782 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2669 | Chinese DGA Data | 12.1 | 15.8 | 4.65 | 0.8 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3058 | 0.2943 | 0.00125 | 0.17204 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2670 | Chinese DGA Data | 13.5 | 15.3 | 4.4 | 0.87 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1333 | 0.28758 | 0.0011494 | 0.19773 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2671 | Chinese DGA Data | 14.2 | 17.8 | 4.57 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2535 | 0.25674 | 0.0011765 | 0.186 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2672 | Chinese DGA Data | 12.6 | 18.4 | 4.3 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4603 | 0.2337 | 0.0011905 | 0.19535 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2673 | Chinese DGA Data | 11.9 | 17 | 4.68 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4286 | 0.27529 | 0.0011494 | 0.1859 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2674 | Chinese DGA Data | 14.1 | 17.7 | 4.46 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2553 | 0.25198 | 0.0011628 | 0.19283 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2675 | Chinese DGA Data | 12 | 17.9 | 4.88 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4917 | 0.27263 | 0.0012048 | 0.17008 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2676 | Chinese DGA Data | 12 | 15.3 | 4.66 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.275 | 0.30458 | 0.0011628 | 0.18455 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2677 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.1 | 4.51 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1667 | 0.28012 | 0.0011905 | 0.18625 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2678 | Chinese DGA Data | 13.4 | 18.7 | 4.78 | 0.86 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3955 | 0.25561 | 0.0011628 | 0.17992 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2679 | Chinese DGA Data | 14.1 | 16.3 | 4.46 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.156 | 0.27362 | 0.0011765 | 0.19058 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2680 | Chinese DGA Data | 13.9 | 15.9 | 4.82 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1439 | 0.30314 | 0.0012195 | 0.17012 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2681 | Chinese DGA Data | 12.9 | 15.9 | 4.8 | 0.76 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2326 | 0.30189 | 0.0013158 | 0.15833 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2682 | Chinese DGA Data | 14.1 | 16.3 | 4.46 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.156 | 0.27362 | 0.0011765 | 0.19058 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2683 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17.2 | 4.6 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2836 | 0.26744 | 0.0012048 | 0.18043 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2684 | Chinese DGA Data | 12.2 | 17.8 | 4.85 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.459 | 0.27247 | 0.0011494 | 0.17938 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2685 | Chinese DGA Data | 13.4 | 17.6 | 4.13 | 0.8 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3134 | 0.23466 | 0.00125 | 0.1937 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2686 | Chinese DGA Data | 14.2 | 15.6 | 4.77 | 0.76 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.0986 | 0.30577 | 0.0013158 | 0.15933 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2687 | Chinese DGA Data | 11.9 | 15.7 | 4.64 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3193 | 0.29554 | 0.0012346 | 0.17457 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2688 | Chinese DGA Data | 11.7 | 17.1 | 4.77 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4615 | 0.27895 | 0.0011494 | 0.18239 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2689 | Chinese DGA Data | 13.7 | 18.4 | 4.61 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3431 | 0.25054 | 0.0012048 | 0.18004 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2690 | Chinese DGA Data | 13.1 | 16.3 | 4.82 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2443 | 0.29571 | 0.0012346 | 0.16805 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2691 | Chinese DGA Data | 13.9 | 17.7 | 4.66 | 0.75 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2734 | 0.26328 | 0.0013333 | 0.16094 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2692 | Chinese DGA Data | 11.9 | 16.3 | 4.94 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3697 | 0.30307 | 0.0012346 | 0.16397 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2693 | Chinese DGA Data | 14.2 | 18.5 | 4.68 | 0.82 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.3028 | 0.25297 | 0.0012195 | 0.17521 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2694 | Chinese DGA Data | 11.8 | 16.5 | 4.27 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3983 | 0.25879 | 0.0011494 | 0.20375 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2695 | Chinese DGA Data | 13.8 | 18.3 | 4.57 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3261 | 0.24973 | 0.0012658 | 0.17287 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2696 | Chinese DGA Data | 12.1 | 18.3 | 4.53 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5124 | 0.24754 | 0.0013699 | 0.16115 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2697 | Chinese DGA Data | 13.8 | 16.9 | 4.51 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2246 | 0.26686 | 0.0012048 | 0.18404 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2698 | Chinese DGA Data | 13.5 | 16.6 | 4.64 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2296 | 0.27952 | 0.0011765 | 0.18319 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2699 | Chinese DGA Data | 12.4 | 15.6 | 4.6 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2581 | 0.29487 | 0.0011494 | 0.18913 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2700 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18.2 | 4.26 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4797 | 0.23407 | 0.0012987 | 0.18075 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2701 | Chinese DGA Data | 11.7 | 16.8 | 4.8 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4359 | 0.28571 | 0.0013699 | 0.15208 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2702 | Chinese DGA Data | 12.9 | 17.5 | 4.18 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3566 | 0.23886 | 0.0012346 | 0.19378 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2703 | Chinese DGA Data | 12.9 | 15.9 | 4.15 | 0.84 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2326 | 0.26101 | 0.0011905 | 0.20241 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2704 | Chinese DGA Data | 13 | 17.6 | 4.41 | 0.84 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3538 | 0.25057 | 0.0011905 | 0.19048 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2705 | Chinese DGA Data | 12.1 | 16.2 | 4.94 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3388 | 0.30494 | 0.0011494 | 0.17611 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2706 | Chinese DGA Data | 12.5 | 16.6 | 4.6 | 0.85 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.328 | 0.27711 | 0.0011765 | 0.18478 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2707 | Chinese DGA Data | 14.1 | 16.4 | 4.25 | 0.77 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1631 | 0.25915 | 0.0012987 | 0.18118 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2708 | Chinese DGA Data | 12.6 | 15.8 | 4.86 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.254 | 0.30759 | 0.0012987 | 0.15844 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2709 | Chinese DGA Data | 12.8 | 18 | 4.43 | 0.79 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4062 | 0.24611 | 0.0012658 | 0.17833 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2710 | Chinese DGA Data | 12.3 | 18.6 | 4.2 | 0.83 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5122 | 0.22581 | 0.0012048 | 0.19762 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2711 | Chinese DGA Data | 11.8 | 18.7 | 4.75 | 0.73 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.5847 | 0.25401 | 0.0013699 | 0.15368 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2712 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16.4 | 4.35 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2059 | 0.26524 | 0.0013514 | 0.17011 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2713 | Chinese DGA Data | 12.6 | 18.3 | 4.41 | 0.87 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4524 | 0.24098 | 0.0011494 | 0.19728 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2714 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16.4 | 4.35 | 0.74 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2059 | 0.26524 | 0.0013514 | 0.17011 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2715 | Chinese DGA Data | 14.2 | 15.7 | 4.58 | 0.86 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1056 | 0.29172 | 0.0011628 | 0.18777 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2716 | Chinese DGA Data | 13.4 | 18 | 4.74 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3433 | 0.26333 | 0.0013333 | 0.15823 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2717 | Chinese DGA Data | 14.2 | 17.2 | 4.93 | 0.83 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.2113 | 0.28663 | 0.0012048 | 0.16836 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2718 | Chinese DGA Data | 13.6 | 16 | 4.27 | 0.85 | 0.001 | 447.6667 | 3120.3333 | NORMAL | Normal | 1.1765 | 0.26687 | 0.0011765 | 0.19906 | 6.9702 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2719 | Chinese DGA Data | 12.3 | 16.1 | 4.51 | 0.81 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3089 | 0.28012 | 0.0012346 | 0.1796 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2720 | Chinese DGA Data | 13.2 | 15.9 | 4.77 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2045 | 0.3 | 0.0013514 | 0.15514 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2721 | Chinese DGA Data | 12.2 | 15.3 | 4.06 | 0.88 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.2541 | 0.26536 | 0.0011364 | 0.21675 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2722 | Chinese DGA Data | 13.1 | 16.1 | 4.44 | 0.82 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.229 | 0.27578 | 0.0012195 | 0.18468 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2723 | Chinese DGA Data | 11.9 | 17.5 | 4.12 | 0.75 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4706 | 0.23543 | 0.0013333 | 0.18204 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2724 | Chinese DGA Data | 13 | 17.4 | 4.67 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3385 | 0.26839 | 0.0012987 | 0.16488 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2725 | Chinese DGA Data | 12.1 | 16.9 | 4.07 | 0.77 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.3967 | 0.24083 | 0.0012987 | 0.18919 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different
2726 | Chinese DGA Data | 12.6 | 18.1 | 4.81 | 0.74 | 0.001 | 205.3333 | 671.6667 | NORMAL | Normal | 1.4365 | 0.26575 | 0.0013514 | 0.15385 | 3.2711 | 6 | UNKNOWN | PD | No Match | No Match | Different